Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8162.2-ОЕ.40.30-2011

(позначення стандарту)

Професія – машиніст (кочегар) котельні

Код – 8162.2

Кваліфікація – 2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання офіційне

Київ 2011

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.01.2011р. № 69 |
| --- | --- |

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8162.2-ОЕ.40.30-2011

(позначення стандарту

Професія – машиніст (кочегар) котельні

Код – 8162.2

Кваліфікація – 2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання офіційне

Київ 2011

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

# Державного стандарту професійно-технічної освіти

| ПОГОДЖЕНО Директор Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України _________________Т.Десятов "___”____________2010 р. |  | ПОГОДЖЕНО Начальник Управління політики зайнятості та трудової міграції Міністерства праці та соціальної політики України ________________В.Єрасов "___”_____________2010 р. |
| --- | --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України _________________О.Удод "___”____________2010 р. |  | ПОГОДЖЕНО Начальник відділу професійного розвитку трудового потенціалу та альтернативної служби Міністерства праці та соціальної політики України __________________Н.Синенко "___”____________2010 р. |

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора Інституту

інноваційних  технологій і змісту

освіти Міністерства освіти і науки

України, начальник відділення

змісту  професійно-технічної  освіти

_________________Н. Ковтуненко

"___”____________2010 р.

Професія – машиніст (кочегар) котельні

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:

Юрчук Дмитро Олексійович, директор Державного навчального закладу «Рівненський обласний навчальний  центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК», викладач спеціальних дисциплін

Процьков Володимир Зіновійович, завідувач методичного кабінету Державного навчального закладу «Рівненський обласний навчальний  центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК», викладач спеціальних дисциплін

Дробна Світлана Іванівна, старший майстер виробничого навчання Державного професійно-технічного навчального закладу «Черкаський  навчальний  центр», викладач спеціальних дисциплін

Ткач Олександр Васильович, завідувач методичного кабінету Хмельницького обласного навчально-курсового комбінату, викладач спеціальних дисциплін

Петрушевський Володимир Іванович,  викладач спеціальних дисциплін Тернопільського навчально-курсового комбінату

Косенко Василь Олексійович, начальник котельні Золотоніського   лікеро-горілчатого заводу «Златогор»

Худіна Людмила Степанівна, директор Державного професійно-технічного навчального закладу «Одеський  державний  центр професійного навчання працівників переробної промисловості», викладач спеціальних дисциплін

Євтихієва Таїса Андріївна, завідувачка методичного кабінету Державного професійно-технічного навчального закладу «Одеський  державний  центр професійного навчання працівників переробної промисловості», викладач спеціальних дисциплін

Науковий консультант:

Міщенко Анатолій Васильович, доцент кафедри «Теплоенергетика» Навчально-наукового інституту енергетики і автоматики Національного університету природокористування та біоресурсів

Рецензенти:

Скульська Віолетта Євгенівна, заступник директора Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Денисюк Володимир Михайлович, в.о директора  Житомирського обласного навчально-курсового комбінату

Грицай Людмила Іванівна, головний інженер Золотоніського комунального підприємства «Теплогазрембудсервіс»

Літературний редактор:

Талюта Людмила Миколаївна, керівник редакційно-видавничого відділу «Аграрна освіта» Науково-методичного центру аграрної освіти,  науковий працівник

Технічний редактор:

Гапченко Олександр Іванович, завідувач методичного кабінету Державного професійно-технічного навчального закладу «Черкаський  навчальний  центр»

Керівники проекту:

Хрустальова Ольга Іванівна, керівник відділу навчально-методичного забезпечення професійного навчання Науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної  політики України, старший науковий працівник

Орлата Оксана Олексіївна, завідувач сектором з розробки, апробації та впровадження  державних стандартів ПТО з професій промисловості, агропромислового комплексу  та сфери послуг науково-методичного відділу змісту та якості професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту професійно-технічної освіти з професії машиніст (кочегар) котельні 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів надсилати за адресою:

04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефони: (044) 239-39-35, 239-39-36.

Заступник директора, начальник Відділення змісту професійно-технічної освіти Ковтуненко Ніна Олексіївна.

Примітка: цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

## Загальні положення

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «машиніст (кочегар) котельні» 2-6-го розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст. 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» (103/98 - ВР) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

- освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

- типовий навчальний план;

- типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання, передбачених типовим навчальним планом;

- критерії кваліфікаційної атестації випускників;

- перелік основних обов’язкових засобів навчання;

- список рекомендованої літератури.

У зв’язку з потребою роботодавців у висококваліфікованих робітничих кадрах, відсутністю потреби у робітниках за професією «Машиніст (кочегар) котельні» 2-го розряду, а також у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики машиніст (кочегар) котельні 3-го розряду щодо можливості професійної підготовки на виробництві без вимог до стажу робити, професійно-технічне навчання на вказану професію об’єднує 2-й і 3-й розряди.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійного  навчання складає : на 2,3-й розряди – 498  годин,  на 4-й, 5-й, 6-й – по 147 годин.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень (слухач), що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок вилучення раніше вивченого матеріалу за наявності в учня (слухача) документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці (“Техніка пошуку роботи”, “Ділова етика і культура спілкування” та інші).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики професії «Машиніст (кочегар) котельні» (Випуск 1, «Професії робітників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», Розділ 2 «Професії робітників» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 року № 336), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок до освітньо-кваліфікаційних характеристик випускника включено вимоги, передбачені п.п. 7, 8, 9 «Загальних положень» Випуску 1 «Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 року №336.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Внесені зміни затверджують згідно з діючою нормативною базою.

Навчальний час учня (слухача) визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня (слухача) в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно зі законодавством.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляють професійно-технічні навчальні заклади, підприємства, установи та організації відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів). Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» відповідного розряду можливе за умови отримання учнем (слухачем) не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджено Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом, зразок якого затверджено Кабінетом Міністрів України.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного закладу, та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєно відповідну робітничу кваліфікацію, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8162.2-ОЕ.40.30-2011

Професія – машиніст (кочегар) котельні

Код – 8162.2

Кваліфікація – 2, 3  розряди

Видання офіційне

Київ 2011

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія:  8162.2, машиніст (кочегар) котельні

(код, назва професії)

2. Кваліфікація: 2 розряд

рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

принцип роботи обслуговуваних котлів, форсунок, пароповітропроводів та способи регулювання їх роботи;

будову топок парових котлів, шлакових і зольних бункерів;

склад теплоізоляційних мас та основні способи теплоізоляції котлів і паротрубопроводів;

призначення та умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів;

будову механізмів для готування пилоподібного палива, інструменту та пристроїв для чищення форсунок і золо- та шлаковидалення;

будову та режими роботи устаткування тепломережних бойлерних установок або станції м'ятої пари, правила очищення колосникових решіток, топок та котлів і димової коробки паровозів;

допустимі тиск та рівень води в котлі паровоза під час чищення; вплив атмосферного повітря на стан стінок топки та вогневої коробки; порядок заправлення топки; основні властивості золи та шлаку;

порядок руху на коліях та дорогах залізничних кранів;

правила планування шлакових і зольних відвалів.

Повинен уміти:

обслуговувати водогрійні та парові котли із сумарною теплопродуктивністю до 12,6 ГДж/год (до 3 Гкал/'год),  окремі водогрійні чи парові котли з теплопродуктивністю котла  до 21 ГДж/год (до 5 Гкал/гсд), які працюють на твердому паливі

обслуговувати котли парових залізничних кранів вантажністю до 25т;

розпалювати, пускати, зупиняти котли та постачати їх водою; 	подрібнювати паливо, завантажувати та шурувати топку котла;  	регулювати горіння палива;

спостерігати за допомогою контрольно-вимірювальних приладів рівень води в котлі, тиск пари та температуру води, яка подається  в опалювальну систему;

пускати,  зупиняти  насоси,  мотори,  вентилятори  та  інші механізми;

чистити арматуру та прилади котла;

обслуговувати, тепломережні бойлерні установки або станції м'ятої пари, які розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним тепловим навантаженням до 42 ГДж/год (до 10 Гкал/год;

очищати м'яту пару та проводити деаерацію води;

підтримувати необхідний тиск та температуру води і пари;

брати участь у промиванні, очищенні та ремонті котла;

прибирати вручну золу із топок і бункерів парових та водогрійних котлів виробничих та комунальних котелень і піддувал газогенераторів, а також колосникових решіток, топок, котлів і піддувал паровозів;

планувати шлакові та зольні відвали.

1. Професія:  8162.2, машиніст (кочегар) котельні

(код, назва професії)

2. Кваліфікація: 3 розряд

рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

будову застосовуваного устаткування та механізмів;

способи раціонального спалювання палива в котлах;

схеми тепло-, паро- і водопроводів та зовнішніх тепломереж;

порядок обліку результатів роботи устаткування та відпущеного споживачам тепла;

значення своєчасного прибирання шлаку та золи для нормальної роботи котлів;

правила догляду за устаткуванням, що обслуговує, та способи усунення недоліків у його роботі;

типи котлів, що обслуговує;

правила та способи вантаження і транспортування золи і шлаку; 	системи (мастильну та охолодження обслуговуваних агрегатів і механізмів);

правила ведення записів про роботу механізмів та устаткування для золошлаковидалення;

будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен уміти:

обслуговувати водогрійні та парові котли з сумарною теплопродуктивністю понад 12,6 до 42 ГДж/год (понад З до 10 Гкал/год), окремі водогрійні  парові  котли  з теплопродуктивністю котла понад 21 до 84 ГДж/год  (понад 5 до 20 Гкал/год), які працюють на твердому паливі;

обслуговувати котли на парових залізничних кранах вантажністю понад 25 т або котли парових екскаваторів;

пускати, зупиняти, регулювати та спостерігати за роботою тягових і золо- та  шлаковидалення пристроїв, стокера, економайзерів, повітропідігрівників, пароперегрівників   та   живильних насосів;

обслуговуват тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним тепловим навантаженням понад 42 до 84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал/год);

забезпечувати безперервну роботу устаткування котельні;

пускати, зупиняти і перемикати агрегати, які обслуговує, у схемах теплопроводів;

веде облік тепла, що відпускає споживачам;

при6ирати механізованим способом шлак та золу із топок і бункерів парових і водогрійних котлів виробничих та комунальних котельних і піддувал газогенераторів;

навантажувати золу та шлак за допомогою механізмів у вагонетки або вагони із транспортуванням їх в установлене місце;

спостерігати за правильною роботою механізмів золо- і шлаковидалення, підіймально-транспортного устаткування, сигналізації, приладів, апаратури та захисних пристроїв;

змивати шлак і золу спеціальними апаратами;

брати участь у ремонті устаткування, яке обслуговує.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, пожежну безпеку, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження та усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати основи інформаційних технологій;

ж) знати виробничі (експлуатаційні) інструкції з охорони праці;

з) виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії та особистої гігієни;

5. Кваліфікаційні вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Житлово-комунальне господарство, промисловість

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія:  8162.2, машиніст (кочегар) котельні

(код, назвав професії)

Кваліфікація: 2,3 розряд

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

Загальний фонд навчального часу – 502 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 32 |  |
| 1.1 | Основи галузевої економіки та підприємництва | 6 |  |
| 1.2 | Основи правових знань | 6 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 6 |  |
| 1.4 | Правила дорожнього руху | 8 |  |
| 1.5 | Резерв часу | 6 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 156 |  |
| 2.1 | Спеціальна технологія | 126 |  |
| 2.2 | Охорона праці | 30 |  |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 300 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 108 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 192 |  |
| 4 | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація у разі продовження навчання) | 8 |  |
| 5 | Консультації | 6 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 496 |  |

Перелік кабінетів

| Кабінети: |  |
| --- | --- |
| Спеціальної технології |  |
| Охорони праці |  |

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють  професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

# «Основи галузевої економіки  та підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальні основи суспільного виробництва | 1 |  |
| 2 | Поняття ринку і ринкових відносин. Формування та розвиток ринку | 1 |  |
| 3 | Реформування економіки. Власність та її економічна сутність. Роздержавлення та приватизація | 1 |  |
| 4 | Витрати виробництва і собівартість продукції | 1 |  |
| 5 | Організація і оплата праці | 1 |  |
| 6 | Трудові ресурси. Зайнятість населення. Ринок праці. Підготовка конкурентоспроможних робітників – основа соціального захисту | 1 |  |
| Всього | 6 |  |

Тема 1 Загальні основи суспільного виробництва

Стислі відомості про економіку України на сучасному етапі, становлення соціально орієнтованої ринкової економіки.

Потреби суспільства, їх сутність і структура.

Суспільне виробництво та його структура. Основні фактори виробництва. Робоча сила та її властивості. Засоби і предмети праці. Земля як фактор виробництва. Продуктивні сили суспільного виробництва. Суспільна праця та її необхідність. Процес праці. Праця як джерело добробуту та багатства суспільства. Продуктивність праці.

Сутність відносин власності. Форми власності. Виробничі відносини, їх сутність.

Поняття «економіка», типи економічних систем.

Поняття «національна економіка».

Економічна ефективність суспільного виробництва та її показники.

Тема 2 Поняття ринку і ринкових відносин.

Формування та розвиток ринку

Поняття, сутність ринку, його роль. Ринкова інфраструктура. Товарне виробництво як першооснова ринкової економіки. Закони ринкового господарства.

Розвиток товарно-грошових відносин на сучасному етапі. Конкуренція ( найважливіша властивість ринку.

Інфляція, причини та наслідки.

Тема 3 Реформування економіки. Власність та її економічна сутність. Роздержавлення та приватизація

Основні напрями реформування економіки України.

Реформування державної власності за сучасних умов. Роздержавлення та приватизація. Державна програма приватизації в Україні. Орендна форма господарювання.

Тема 4 Витрати виробництва і собівартість продукції

Завдання обліку виробництва. Економічний зміст виробничих витрат та їх класифікація. Склад витрат виробництва. Класифікація витрат за статтями калькуляції.

Калькуляція собівартості продукції. Обчислення собівартості робіт і послуг. Собівартість продукції та шляхи їх зниження.

Тема 5 Організація і оплата праці

Форми організації праці. Організація робочого місця. Раціональний режим праці і відпочинку.

Норми праці, порядок їх встановлення і перегляду.

Тарифна система та її елементи. Кваліфікаційні розряди (класи, категорії), порядок їх присвоєння.

Заробітна плата, її форми і система. Види заробітної плати. Матеріальне стимулювання працівників залежно від наслідків господарювання.

Права працівників на оплату праці та їх захист.

Заробітна плата в умовах ринкової економіки.

Реальна заробітна плата і захист від інфляції. Суспільні фонди споживання.

Тема 6 Трудові ресурси. Зайнятість населення. Ринок праці. Підготовка конкурентоспроможних робітників – основа соціального захисту

Трудові ресурси та їх використання.

Зайнятість населення, сучасні проблеми, нові підходи і форми регулювання. Служба зайнятості в  Україні.

Безробіття, його форми. Міграція населення.

Ринок праці. Особливості його формування в Україні.

Удосконалення системи професійного навчання робітничих кадрів. Перепідготовка незайнятого населення. Підготовка конкурентоспроможних робітників з урахуванням суспільних потреб ( основа соціального захисту.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Право громадян України на працю. Трудовий договір | 1 |  |
| 2 | Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність | 2 |  |
| 3 | Соціальні гарантії та соціальний захист працівників | 2 |  |
| 4 | Колективний договір. Особливості правового регулювання трудових відносин в житлово-комунальному господарстві | 1 |  |
| Всього | 6 |  |

Тема 1 Право громадян України на працю. Трудовий договір

Конституція України про права і свободи людини і громадянина. Основні трудові права і обов’язки працівників. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників.

Трудовий договір, його зміст, форми і строки укладання. Умови прийняття на роботу. Строки і результати випробування під час прийняття на роботу. Переведення на іншу роботу, його відмінність від переміщення на тому ж підприємстві. Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника, власника або уповноваженого ним органу, за вимогами профспілкового органу.

Порядок вивільнення працівників. Пільги та компенсації вивільнюваним працівникам.

Тема 2 Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність

Право громадян України на відпочинок. Види робочого часу, обумовлені його тривалістю. Підсумковий облік робочого часу. Обмеження надурочних робіт. Час відпочинку. Щорічні та додаткові відпустки, порядок їх надання.

Правові засоби зміцнення трудової дисципліни. Заохочення за успіхи в роботі, стягнення за порушення трудової дисципліни.

Види і межі матеріальної відповідальності. Визначення розміру і порядок покриття шкоди, заподіяної працівником.

Трудові спори, порядок їх розгляду. Виконання рішень комісій з трудових спорів, народного суду.

Тема 3 Соціальні гарантії та соціальний захист працівників

Право громадян України на зайнятість.

Регулювання та організація зайнятості населення.

Компенсації в разі втрати роботи.

Контроль і відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення України.

Кошти соціального страхування. Види забезпечення щодо соціального страхування. Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. Допомога по вагітності і родах. Основні умови видачі і розміри допомоги із соціального страхування.

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Тема 4 Колективний договір. Особливості правового регулювання трудових відносин в житлово-комунальному господарстві

Колективний договір, його зміст, форма і порядок укладання. Строк чинності колективного договору. Порядок внесення змін і доповнень. Контроль за виконанням, звіти перед трудовим колективом про виконання трудового договору.

Нормативні акти, що регулюють охорону праці. Обов’язки власника або уповноваженого ним органу з поліпшення та оздоровлення умов праці робітників.

Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємствах галузі. Права на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

Охорона праці жінок. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок. Обмеження їх праці на роботах в нічний час. Обмеження залучення до надурочних робіт і робіт у вихідні дні, направлення у відрядження.

Охорона праці молоді. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб до вісімнадцяти років. Норми виробітку для молодих робітників, оплата праці, відпустки, розірвання з ними трудового договору.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва | 2 |  |
| 2 | Системи управління на основі комп’ютерних технологій | 4 |  |
| Всього | 6 |  |

Тема 1. Використання  інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням: верстатом, агрегатом, виробничою установкою, фермою, теплицею, роботехнічним комплексом, гнучким автоматизованим модулем, лінією, цехом, підприємством.

Числове програмне управління та його різновидності (локальні системи, супервізирне управління, пряме числове управління ).

Принцип будови та склад гнучких виробничих систем: гнучкі автоматизовані виробничі модулі, гнучкі автоматизовані виробничі комплекси.

Визначення та принцип будови автоматизованих систем.

АСУП – автоматизована система управління підприємством.

САПР – система автоматизованого проектування.

АТСС – автоматизована транспортно-складська система.

АСУТП – автоматизована система управління технологічним процесом.

Роботизація та автоматизація виробництва на основі електронно-обчислювальної техніки – основа інтенсифікації виробництва.

Охорона праці та техніка безпеки під час роботи на автоматизованому обладнанні.

Роль людського фактора в автоматизованому виробництві.

Перспектива розвитку електронно-обчислювальної техніки і засобів автоматизації.

Тема 2. Системи управління  на основі комп’ютерних технологій

Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи. Елементна база сучасних комп’ютерів.

Функціональна схема мікропроцесора. Основний алгоритм роботи мікропроцесора.

Пристрої зв’язку з  об’єктами управління та їх класифікація за призначенням та принципом дії.

Датчики, їх визначення. Статичні характеристики датчика та його чутливість. Класифікація датчиків за видами вхідних неелектричних величин: механічних, теплових, оптичних.

Датчики переміщення, давлення, температури, частоти.

Виконавчі механізми. Приводи: електричний, електромагнітний.

Засоби надання інформації різними датчиками та пристроями зв’язку з об’єктами управління.

Поняття про пристрої перетворення інформації.

Види управління: ручне, автоматизоване, автоматичне.

Структура і визначення різних систем управління механізмами та технологічними процесами. Регулювання. Контроль. Сигналізація та блокування.

Ієрархічні системи управління виробництвом. Рівні управління верстатами, технологічними установками, комплексом технологічних апаратів чи машин, технологічними ділянками, діяльністю підприємства, галуззю промисловості. Основні функції ПК на кожному урівні управління.

Типова навчальна програма з предмета

«Правила дорожнього руху»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальні положення, терміни та визначення | 1 |  |
| 2 | Обов’язки та права пішоходів і пасажирів | 1 |  |
| 3 | Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин | 1 |  |
| 4 | Регулювання дорожнього руху | 1 |  |
| 5 | Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів | 1 |  |
| 6 | Особливі умови руху | 1 |  |
| 7 | Надання першої медичної допомоги в разі дорожньо-транспортних пригод | 1 |  |
| 8 | Відповідальність за порушення Правил дорожнього руху | 1 |  |
| Всього | 8 |  |

Тема 1 Загальні положення, терміни та визначення

Закон України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має за мету створення безпечних умов для його учасників. Терміни та визначення, загальна структура і основні вимоги.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Тема 2 Обов'язки та права пішоходів і пасажирів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, ведуть велосипед, мопед чи мотоцикл, везуть санки, візок тощо.

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів.

Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.

Рух дорогою організованих груп людей.

Особливості руху організованих груп дітей.

Пішохідний перехід. Порядок переходу проїзної частини дороги.

Дії пішоходів у разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів у разі причетності до дорожньо-транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту.

Правила посадки і висадки.

Правила й обов'язки пасажирів під час користування транспортними засобами. Дії пасажирів у разі дорожньо-транспортної пригоди.

Тема 3 Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до водіїв велосипедів, мопедів, гужового транспорту та погоничів тварин. Технічний стан і обладнання вказаних транспортних засобів.

Розміщення транспортних засобів на проїзній частині.

Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється.

Небезпечні наслідки порушення вимог до руху велосипедів, мопедів, гужового транспорту і прогону тварин.

Тема 4  Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки.

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг.

Типи світлофорів. Значення сигналів світлофора. Світлофори, що регулюють рух пішоходів.

Значення сигналів регулювальника:

- руки, що витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми;

- права рука витягнута вперед;

- рука піднята вгору;

- інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

Тема 5 Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів

Правосторонній рух транспорту. Рух у декілька рядів. Взаємна увага - умова безпеки руху.

Види та призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі сигналів світловими покажчиками або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів.

Швидкість руху, дистанція та інтервал.

Поняття про гальмовий шлях. Фактори, які впливають на величину гальмового шляху.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.

Тема 6 Особливі умови руху

Перевезення пасажирів під час буксирування транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда. Початкове навчання керування транспортними засобами. Навчальна їзда на дорогах.

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.

Автомагістралі і дороги для автомобілів, їх основні ознаки. Рух на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил щодо руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Тема 7 Надання першої медичної допомоги в разі дорожньо-транспортних пригод

Визначення і термінове припинення дії травмувального фактора, вивільнення потерпілого із транспортного засобу. Надання першої медичної допомоги. Правила і способи транспортування потерпілого на різних видах транспортних засобів.

Тема 8 Відповідальність за порушення Правил дорожнього руху

Соціально-економічні і правові наслідки дорожньо-транспортних пригод і порушень Правил дорожнього руху.

Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної шкоди та шкоди природі.

Типова навчальна програма з предмета

«Спеціальна технологія»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Вступ |  |  |
| 2 | Системи теплопостачання | 2 |  |
| 3 | Паливо для котельних установок | 6 |  |
| 4 | Основи матеріалознавства | 2 |  |
| 5 | Котельні установки | 28 |  |
| 6 | Топкові пристрої | 20 |  |
| 7 | Експлуатація котельних установок | 48 |  |
| 8 | Контрольно-вимірювальні прилади та автоматика | 8 |  |
| 9 | Аварійні ситуації і несправності основного та допоміжного устаткування | 10 |  |
| 10 | Охорона навколишнього природного середовища | 2 |  |
| Всього | 126 |  |

Тема  1 Вступ

Централізоване теплопостачання як основний напрямок  забезпечення теплом житла, цивільних і промислових будівель. Місцеве теплопостачання. 	Загальні відомості про опалювальні і виробничі котельні установки,  їх призначення.

Організація навчання і порядок допуску персоналу до обслуговування котельної установки. Роль і відповідальність обслугового персоналу, значення та необхідність його спеціального навчання.

Тема 2 Системи теплопостачання

Теплопостачання, визначення та класифікація.

Системи водяного опалення з природною та примусовою циркуляцією. Однотрубні та двотрубні системи опалення. Гаряче водопостачання, види та схеми. Водопідігрівачі, конструктивне виконання. Автоматизація систем опалення  і гарячого водопостачання.  Регулятор прямої і непрямої дії, постійної витрати, постійного тиску прямої  дії. Системи водяного опалення, приєднані до індивідуальних (житлових) і групових (квартальних) котелень, їх обслуговування (наповнення, спорожнення, підживлення, промивання, повітровилучення). Системи панельного, повітряного опалення і гарячого водопостачання житлових і цивільних споруд. Парові системи опалення.

Схеми приєднання систем опалення і гарячого водопостачанню до теплових мереж у групових (квартальних) котельнях.

Класифікація котельних установок для місцевого теплопостачання за видом теплоносія (водогрійні та парові), характером обслуговування споживачів (опалювальні, опалювально-виробничі і виробничі) і тепловою потужністю (житлові індивідуальні і групові виробничі); їх призначення. Устаткування, яке  встановлюють у місцевих теплових пунктах (бойлерних).

Параметри теплоносія котельних установок для місцевого теплопостачання, котельні зі сталевими паровими котлами.

Тема 3 Паливо для котельних установок

Паливне господарство котельні, що працює на твердому паливі. Склад палива. Енергозберігаючі заходи, використання вторинних енергетичних ресурсів.

Механізація подавання палива зі складу в котельню за допомогою стрічкових конвеєрів і скіпових підіймачів, їх будова і принцип роботи.

Характеристика природного та штучного палива. Тверде паливо: кам'яне вугілля, антрацит, бурс вугілля, торф. Робоча, суха, гаряча і органічна маса палива. Вихід летких речовин і коксу. Поняття про умовне паливо. Основні вимоги до якості твердого палива. Самозаймання твердого палива та заходи щодо запобігання йому. Нові та нетрадиційні види палива.

Методи спалювання ( залежно від палива, яке використовується ).Процес горіння. Повне та неповне горіння палива. Температура запалювання і горіння. Кількість повітря, необхідного для горіння палива. Коефіцієнт надлишку повітря,  його визначення. Основні втрати тепла. Регулювання кількості спалюваного палива.

Зола, шлак – продукти спалювання твердого органічного палива. Їх характеристика, виведення  з топки котла, накопичення та складування. Питомий вихід золи і шлаків. Особливість цих матеріалів щодо наявності шкідливих домішок. Способи прибирання шлаку та золи.

Будова механізмів для виготовлення пилоподібного палива. Пилоприготувальні установки. Склад робіт щодо первинного оброблення палива: дрібнення, сушіння, вилучення тріски і металевих предметів, сортування. Способи розмелювання палива, вилучення готового пилу.

Устаткування пилоприготувальних установок. Конструкції  вуглерозмелювальних млинів: кульових, барабанних, середньоходових.  Переваги і недоліки відцентрового сепаратора для кульових, барабанних млинів. Схема пилоприготувальних установок: з кульовим, барабанним млинами і проміжним бункером для зберігання пилу,  швидкохідним молотковим чи середньоходовим млином-вентилятором.

Класифікація і принцип дії золоуловлювачів. Будова батарейного циклона, його технічна характеристика. Блоки циклонів. Механічні інерційні мокрі золоуловлювачі, їх будова і сфера застосування. Електрофільтри: будова, використання. Ступінь очищення газів. Способи механізації видалення золи і шлаку з котельної установки. Системи ручного, вагонеткового, скреперного, пневматичного, гідравлічного шлаковидалення: будова, принцип дії і сфера використання.

Безпека праці.

Тема 4 Основи матеріалознавства

Стислі відомості про метали, які використовуються для виготовлення котлів, арматури, гарнітури, контрольно-вимірювальних приладів та приладів автоматики.

Мастильні матеріали, які застосовують в машинах і обладнанні котельних установок, їх класифікація, вимоги до якості. Старіння мастила, терміни його заміни

Набивні і прокладні матеріали, що використовують в устаткуванні котельних установок для різних параметрів і робочих середовищ, вимоги до них. Азбестові, гумові і графітові кільця. Пароніт, клінгеріт, фетр, вапно, металеві прокладки, гума, шкіра, пресшпан, різні лаки, мастики тощо; сфери застосування.

Обмурувальні матеріали: шамот, динас, діатоміт тощо; їх механічні і хімічні властивості, сфера застосування, способи визначення придатності.

Теплоізоляційні матеріали: перліт, азбест, азбозуріт тощо; сфера їх застосування Деталі для теплоізоляції. Способи контролю за станом обмурування та ізоляції

Тема 5 Котельні установки

Поняття котельної установки, котельний агрегат, допоміжне обладнання. Вимоги до приміщень.

Стислі відомості про розвиток конструкцій парових і водогрійних котлів. Класифікація парових котлів за паропродуктивністю (потужністю), параметрами (тиском і температурою пари), характером руху води (з природною і примусовою циркуляцією).

Типи парових котлів та їх конструктивні особливості. Характеристика котлів: жаротрубних, комбінованих (локомобільних), вертикально-циліндричннх, горизонтально і вертикально-водотрубних, котлів-утилізаторів, котлів-бойлерів, пересувних і прямоточних парових. Контури циркуляції води парових котлів.

Типи водогрійних котлів, їх конструктивні особливості, класифікація, теплопродуктивність, параметри гарячої води. Конвективна поверхня нагріву водогрійних котлів.

Відомості про котли парових залізничних кранів, їх конструктивні особливості, класифікація, використання.

Пароперегрівники, водяні економайзери і повітропідігрівники. Відомості про радіаційні пароперегрівники і сферу їх використання. Способи регулювання температури перегрітої пари.

Конструкції пароохолодників. Вплив режиму роботи котла на температуру перегрітої пари.

Призначення, будова економайзерів киплячого і некиплячого типів, водяних економайзерів, їх типи, арматура і гарнітура, схеми вмикання. Повітропідігрівачі, місце встановлення.

Будова, призначення, режим роботи устаткування тепломережних бойлерних установок (станцій  м’ятої пари), їх застосування.

Гарнітура котлоагрегату, його конструкція і призначення.

Каркас котлоагрегату, його  види, конструкції, призначення.

Види обмурування: важке, полегшене. Значення щільності обмурування. Температурні шви.

Вимоги до теплової ізоляції поверхонь котла. Конструкція теплової ізоляції.

Вимоги до якості води.  Нерозчинені і розчинені домішки у воді, їх вплив на роботу парового котла. Жорсткість води. Умови утворення накипу,  його, вплив  на роботу  котла. Деаерація води. Способи усунення механічних домішок, пом'якшення води.  Будова катіонітових фільтрів.

Вимоги до якості пари. Способи очищення м’ятої пари. Сепарація, способи регулювання температури пари.

Живильні пристрої. Поршневі і відцентрові насоси, інжектори. Живильні турбонасоси: конструкції, принцип роботи. Вимоги Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж до постачального устаткування. Можливі несправності в роботі, їх усунення. Пуск у роботу і зупинка живильних насосів з робочого насоса на резервний. Пуск у роботу парових поршневих насосів.

Вимоги Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж до арматури. Призначення, будова, місце їх установлення,  принцип дії арматури (запірної, регулювальної, запобіжної і водовказівної). Запобіжні клапани, їх призначення, типи, будова, порядок регулювання перевірки справності у процесі експлуатації; заходи безпеки під час роботи з ними (запобігання опікам).

Арматура живильних ліній. Продувна і спускна арматури. Контрольні легкоплавкі пробки. Сигналізатори граничних рівнів води в котлі. Запобіжні клапани.

Трубопроводи опалювальних і виробничих котелень. Схеми паропроводів, водопроводів і живильних трубопроводів. Класифікація трубопроводів залежно від робочих параметрів середовища. Фарбування трубопроводів. Подовження трубопроводів у разі нагріванні, типи опор. Компенсатори. Арматура трубопроводів.

Призначення тяги і дуття. Природні і штучні пристрої для подавання повітря у топку та усунення продуктів спалювання з топки; умови їх використання. Будова димососа. Способи регулювання тяги і дуття. Будова напрямного апарата. Відомості про аеродинамічний опір газового і повітряного трактів котельного агрегату. Опір тертя і місцеві опори. Вплив місцевих опорів на витрачання електроенергії. Способи зменшення опорів. Заходи для безаварійної і надійної роботи вентиляторів і димососів.

Вентилятори, мотори, що використовуються у котельній установці, їх призначення

Самотяга та падіння повного тиску. Димові труби, їх призначення і будова.

Антикорозійний захист. Види і причини корозії. Корозійна стійкість і втомленість металів. Характеристика середовища, в якому працює експлуатоване устаткування. Профілактичні заходи щодо запобігання корозії, способи захисту від корозії: нанесення захисних покрить, плівок; змащування, теплоізоляція трубопроводів тощо. Інгібітори для очищення від іржі та окалини.

Утримання устаткування в чистоті, своєчасне змащування вузлів і деталей як важливі фактори запобігання корозії.

Електроустаткування котелень. Застосування електродвигунів. Відомості про системи електропостачання, принцип побудови схем. Резервний електропривід. Підстанції.

Пускорегулювальна апаратура; електрорубильники, перемикачі,  магнітні пускачі, реле, контактори та ін.

Електровимірювальні прилади: амперметри, вольтметри, мілівольтметр омметри, мегомметри та ін.; їх будова і призначення.

Облік тепла.

Безпека праці.

Тема 6 Топкові пристрої

Відомості про топкові пристрої,  характеристику їх роботи: теплову потужність і питому об'ємну теплову напругу топки, видиму теплову напругу колосникової решітки (дзеркала горіння) у шарових топках. Шлакові та зольні бункери, їх застосування.

Коефіцієнт надлишку повітря у топці, величини хімічної і механічної неповноти згоряння палива; їх значення для оцінювання економічності роботи топкового пристрою.

Методи спалювання палива (факельний, вихровий).

Класифікація топок для шарового спалювання палива:

- з нерухомою колосниковою решіткою і нерухомо лежачим на ній шаром палива;

- з нерухомою колосниковою решіткою і шаром палива, що переміщується нею;

- з рухомою колосниковою решіткою і шаром палива, що переміщується нею.

Факельні топки для спалювання пилоподібного палива.

Вихрові і циклонні топки для спалювання твердого палива; їх характеристика.

Порівняльна  характеристика топкових  процесів за шарового (процес горіння палива в нерухомому шарі і на ланцюговій решітці), факельного і вихрового спалювання палива.

Три основні фази процесу горіння палива. Розташування фаз горіння у нерухомому шарі і на рухомій колосниковій решітці.

Топки з нерухомою колосниковою решіткою і ручним обслуговуванням; їх переваги (простота конструкції, мала вартість, універсальність відносно сорту палива; достатній тепловий запас, наявність нижнього розпалювання палива) і недоліки (важка ручна праця з навантаження палива і видалення шлаку, обмежені теплота й потужність топки; періодичність роботи топки, великі втрати палива від механічного недопалу, низький к.к.д. та ін. ).

Напівмеханізована топка з пневмомеханічним закидачем палива і поворотними колосниками для спалювання вугілля; її будова і принцип роботи. Особливості процесу горіння палива в топках ПМЗ-РПК; його переваги (механізоване подавання палива, зниження обсягу ручної праці на шурування палива і видалення шлаку, широкий діапазон регулювання потужності і недоліки (необхідність дроблення палива, обмежена кількість дріб'язку, спалювання вугілля помірної спікливості, обмежена потужність топки).

Напівмеханічні топки для спалювання кускового торфу і деревинних відходів. Топки з крутосхилою колосниковою решіткою. Швидкісна топка ЦКТІ конструкції В. В. Померанцева, сфера її використання. Теплові характеристики, переваги і недоліки топок.

Топки механізовані з рухомою ланцюговою колосниковою решіткою прямого і зворотного ходу; їх конструкція, робота, сфера використання Факельно-шарові топки, їх переваги (повна механізація спалювання палива, велика теплова потужність, високий коефіцієнт корисної дії, незначні витрати електроенергії) і недоліки ( велика вага, громіздкість, велика вартість ).

Характеристики топок за шарового спалювання палива.

Безпека праці.

Тема 7 Експлуатація котельних установок

Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів, основні визначення, відповідальність за порушення. Вимоги до обслугового персоналу котельної установки.

Принципові вимоги до конструкції парових та водогрійних котлів і приміщень для стаціонарних парових котлів. Матеріали. Внутрішній огляд і гідравлічні випробування.

Особливості підготовки котельної установки до опалювального сезону. Порядок очищення котлів від золи, накипу і сажі. Способи промивання котлів і системи опалювання (теплопостачання). Порядок проведення внутрішнього огляду, гідравлічних випробувань і пробного опалення. Способи продування котла.

Розпалювання  котлів,  догляду за ними під час роботи, чищення топки.

Порядок підготовки котельного агрегату до пуску після монтажу, ремонту або чищення. Правила огляду стану поверхонь нагрівання котла, топки, пальників і форсунок; обмурування, гарнітури, арматури, допоміжного устаткування котельної установки, постачальних насосів, димососів, вентиляторів.

Порядок опробування механізмів, що мають електричний привід, шляхом короткочасного запускання. Способи вентилювання топки і газоходів, розпалювання котла.

Правила перевірки справності арматури, гарнітури, допоміжного устаткування у період розпалювання котла, включення котла у парову магістраль. Порядок обслуговування котла під час його роботи. Робота котла відповідно до заданого режиму, правила регулювання подавання палива, тяги і дуття. Способи підтримання установленого тиску пари і температури води. Порядок спостереження за правильною, економічною роботою топки. Система контролю за повнотою згоряння палива.

Прийоми очищення поверхонь нагріву.

Особливості зупинення котла в резерв і ремонт. Випадки аварійного зупинення котла. Вивчення особливостей зупинення котла в нормальних і аварійних умовах. Консервація котлів.

Загальні відомості про технічний нагляд за котлами.

Несправності котельних установок та їх усунення. Особливості обслуговування тягодуттьових пристроїв, золоуловлювальних установок і систем золовидалення, арматури, гарнітури, обмурування, догляду за трубопроводами котельної установки.

Правила складання режимних карт.

Правила і порядок приймання і здавання зміни. Правила ведення змінного журналу.

Безпека праці.

Тема 8 Контрольно-вимірювальні прилади та автоматика

Призначення, класифікація, будова, принцип дії, місця встановлення в опалювальних і виробничих котельнях простих та середньої складності приладів для вимірювання температури, тиску, витрат теплоносія і складу вихідних газів, вимірювання тяги та дуття.

Порядок перевірки справності стану контрольно-вимірювальних приладів, способи їх приєднання.

Системи автоматичного регулювання роботи основного і допоміжного обладнання котельних установок.

Мікропроцесори: принципи будови і дії. Автоматичні маніпулятори   (промислові роботи).

Застосування електромагнітних приладів в автоматиці котелень.

Вимоги до манометрів.

Прилади для вимірювання рівня води, правила перевірки їх роботи. Автоматичне регулювання процесу живлення та горіння.

Безпека праці.

Тема 9 Аварійні ситуації і несправності основного та допоміжного устаткування

Аварії, їх види, можливі причини і наслідки. Роль протиаварійного навчання. Вимоги до персоналу. Умови, за яких забороняється пуск устаткування.

Причини аварій випарювальних поверхонь котлів.

Аварії, що виникають через порушення циркуляції. Види і причини порушення циркуляції, запобіжні заходи. Дії персоналу під час ліквідації циркуляційних аварій.

Аварії пароперегрівників, які виникають через порушення топкового режиму (неприпустиме збільшення температури газів, нерівномірність потоків пари і димових газів шириною пароперегрівника, золове зношення труб, окалиноутворення тощо ): запобіжні заходи, дії персоналу.

Причини аварій економайзера: дефекти виготовлення і монтажу, золове зношення труб, неправильна експлуатація пристроїв зовнішнього очищення (дробоструминних установок, обдувних апаратів), корозія труб тощо; запобігання, усунення.

Аварії повітроперегрівників, їх вплив на режим роботи котельної установки.

Причини аварій трубчастих (засмічення прохідного перерізу з боку димових газів, корозія у місцях випадання роси, золове зношення) та обертових (несправності приводу підшипників, вихід з ладу набивки, несправності ущільнень тощо) повітропідігрівників. Ознаки несправностей, їх попередження.

Аварії систем пиловиготовлення. Несправності систем, порушення їх щільності. Вибухи пилу. Забивання пилопроводів, циклонів, сепараторів. Вплив несправностей устаткування системи пиловиготовлсння на режим роботи котла.

Порядок оповіщення про виникнення небезпеки, заходи порятунку та евакуації людей.

Вплив несправностей тракту палива на роботу котельного агрегату, заходи боротьби з ними.

Причини аварій   допоміжного   устаткування і систем шлаковидалення.

Вихід із ладу дуттьових вентиляторів, димососів та інших механізмів, причини, усунення.

Несправності повітряних шиберів і шиберів тракту димових газів.

Вплив несправностей допоміжного устаткування на режими роботи котельної установки; дії  щодо їх усунення.

Неполадки у роботі золоуловлювальних установок. Вихід з ладу механічної частини електрофільтрів. Несправності мокрих скруберів, циклонів. Типові несправності шлаковидалення. Запобігання аваріям.

Аварії трубопроводів. Причини розриву: неправильне використання,  недостатність опор та підвісок, невідповідність металу для деталей трубопроводів умовам їх роботи.

Типові несправності арматури:  вибивання сальників, пробій прокладок, свищі в корпусі, роз'єднання ущільнювальних поверхонь.

Дії персоналу під час несправностей різноманітної арматури.

Організація ремонту. Види і зміст ремонтів. Порядок здавання котлів у ремонт і приймання їх з ремонту.

Тема 10 Охорона навколишнього природного середовища

Основні поняття про навколишнє середовище.

Основні поняття про біосферу. Природні ресурси.

Основні поняття та визначення екології.

Основні напрями природоохоронної діяльності, форми і методи.

Закони України  «Про охорону навколишнього природного середовища». Санітарно-гігієнічний підхід до оцінювання стану природного середовища та його охорони. Закон України  «Про охорону атмосферного повітря». Атмосфера Землі, її газовий склад, основні інгредієнти.

Забруднення атмосферного повітря, вплив забруднення на живий світ. Гранично-допустимі концентрації забруднювальних речовин в атмосфері населених пунктів. Методи захисту атмосфери від забруднення. Гранично-допустимі нормативи викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря.

Водні ресурси України. Загальні вимоги до якості питної води. Основні вимоги до виділення лімітів забору води підприємствами. Системи водопостачання. Основні напрями економії водних ресурсів.

Основні вимоги до складу стічних вод, що потрапляють у водні об’єкти. Категорії стічних вод. Основні інгредієнти забруднення. Нормативи гранично-допустимих скидів стічних вод підприємств у водні об'єкти. Технологічний процес механобіологічного очищення стічних вод. Аерофільтри, аеростінки. Активний мул. Ефективність біологічного очищення стічних вод.

Характеристика забруднення після аварії на Чорнобильській АЕС. Основні вимоги до радіаційного контролю і виробництва екологічно чистої продукції.

Правові основи охорони навколишнього середовища. Відповідальність за порушення законодавства  про охорону навколишнього середовища.

Заходи на підприємствах, житлово-комунальних господарствах  щодо боротьби із забрудненням ґрунтів, атмосфери, водного середовища, зменшення викидів енергетичних установок продуктів згоряння палива.

Використання альтернативних видів палива для покращання екологічної ситуації.

Типова навчальна програма з предмета

# «Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові та організаційні основи охорони праці | 6 |  |
| 2 | Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 8 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 4 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 4 |  |
| 5 | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 4 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 4 |  |
| Всього | 30 |  |

### Тема 1 Правові  та організаційні основи охорони праці

Поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закони України: «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про пожежну безпеку», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Кодекс законів України про працю.

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Обов’язки власника щодо забезпечення безпечних умов праці. Обов’язки працівників щодо безпеки праці. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту,

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства, правил та інструкцій з охорони праці.

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і в побуті. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2 Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Правила охорони праці для підприємств житлово-комунального господарства.

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, де є потреба у професійному доборі, для виконання яких необхідне щорічне спеціальне навчання і перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Безпека праці на робочому місці машиніста (кочегара) котельні 2,3-го розрядів. Основні небезпечні виробничі фактори котельної установки.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. Організація профілактичної роботи щодо запобігання травматизму на даному підприємстві, дільниці робіт.

Загальні правила поведінки працівників на території підприємства, у виробничих та допоміжних приміщеннях.

Виконання безпечних робіт із зовнішнього очищення і промивання поверхонь нагрівання.

Правила безпеки праці під час пуску і зупинення котельних агрегатів, допоміжного обладнання, встановлення огорож, запобіжних пристроїв, попереджувальних знаків.

Безпечне виконання робіт із очищення котлів від накипу, золи і сажі, їх промивання та гідравлічного випробування, наповнення котла і системи опалення (теплопостачання) водою, перевірки щільності з'єднання,  виведення повітря з котла і системи опалення.

Безпечне виконання  виведення котла на режим відповідно до паливного (добового) графіку або режимної карти, розпалювання холодного котла, постачання і підживлення, обслуговування секційних котлів, перевірки стану циркуляції води. Виконання безпечних робіт щодо усунення несправностей,  нормального і аварійного зупинення котлоагрегату.

Правила безпеки праці під час обслуговування систем подавання палива, перевірки стану пальників та форсунок топок,  їх провітрювання, закидання і шурування палива; чищення топки і піддувала; регулювання роботи тягодуттьових пристроїв, обслуговування паливопостачання та золоуловлювальних установок.

Безпека праці під час перевірки стану арматури, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, гарнітури, обмурування, і мережних трубопроводів,  водяного економайзера.

Правила безпеки праці під час ремонту котельного агрегату і допоміжного устаткування.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Порядок видачі працівникам мийних та знезаражуючих засобів.

Засоби колективного захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Нормалізація повітряного середовища, освітлення виробничих приміщень і робочих місць. Засоби захисту від шкідливих виробничих факторів, які застосовують для забезпечення температури поверхні обладнання, огорож на робочих місцях, що не перевищує 45°С,  температури повітря 32°С у приміщеннях із незначними надлишками явного тепла та 33° С у приміщеннях із значними надлишками явного тепла за вологості повітря не більше 55%. Засоби захисту від небезпечних факторів (захисні та запобіжні пристрої, сигналізація безпеки, сигнальні кольори і знаки безпеки, розриви та габарити безпеки). Захист від дії електричного струму. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Поняття про нещасний випадок, професійне захворювання та аварію на виробництві; порядок розслідування та оформлення документації. Особа, відповідальна за складання актів за формами Н-1 і Н-5. Строки розслідування та склад комісії. Поняття про спеціальне розслідування, терміни його проведення. Дії потерпілого у разі незгоди з роботою комісії щодо розслідування нещасного випадку, професійного захворювання на виробництві.

Обставини та причини окремих характерних нещасних випадків та аварій, які сталися на підприємстві та інших аналогічних виробництвах через порушення вимог безпеки (порушення технологічного процесу, трудової та технологічної дисципліни, недоліки в організації робочих місць, незадовільна організація робіт, конструктивні недоліки, порушення вимог безпеки під час  експлуатації транспортних засобів, відсутність засобів індивідуального захисту, експлуатація несправних машин, механізмів, устаткування).

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії.

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (відчуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні чинники умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Тема 3 Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівних приладів, відсутність захисту від блискавки. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для  захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Вибухонебезпечні властивості пилу. Основні причини пилових вибухів. Особливості горіння та вибуху пилу в обладнанні, виробничому приміщенні. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Вибухозахист виробництва. Вимоги щодо професійного добору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4 Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Чинники впливу на ступінь ураження людини електричним струмом: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками. Теплова дія струму. Коротке замикання. Запобіжники.

Заземлення електроустаткування. Освітлення котелень.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5 Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі чинники (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх  вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці машиніста (кочегара) котельні 2,3-го розрядів.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення  працівників.

Санітарні вимоги до планування території  котельного устаткування. Прибирання приміщень.

Медичні огляди працівників.

Тема 6 Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання  першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога в разі запорошення очей, поранень, вивихів, переломів.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги в разі знепритомнення, шоку, теплового та сонячного ударів, опіку, обмороження.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги в разі отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія – 8162.2, машиніст (кочегар) котельні

код, назва професії)

Кваліфікація – 2,3  розряд

рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І | Виробниче навчання | 108 |
| 1 | Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з котельною установкою | 4 |
| 2 | Вивчення та освоєння операцій, прийомів і видів робіт із обслуговування парових та водогрійних котлів | 34 |
| 3 | Вивчення та освоєння операцій із обслуговування топок | 20 |
| 4 | Вивчення та освоєння операцій із обслуговування трубопроводів, арматури і гарнітури котельної установки | 12 |
| 5 | Вивчення та освоєння операцій із обслуговування котельного допоміжного устаткування | 14 |
| 6 | Вивчення та освоєння операцій із обслуговування контрольно-вимірювальних приладів та автоматики | 10 |
| 7 | Вивчення та освоєння операцій із ремонту котельного агрегату і допоміжного устаткування | 10 |
| 8 | Вивчення протиаварійної ситуації | 4 |
| ІІ | Виробнича практика | 192 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього | 308 |

І Виробниче навчання

Тема 1 Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з котельною установкою

Етапи професійного росту та трудового становлення робітників. Загальна характеристика навчального процесу.

Значення виробничого навчання у процесі підготовки кваліфікованих робітників. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою та програмою виробничого навчання машиніста (кочегар) 2,3-го розрядів.

Вступний інструктаж, первинний на робочому місці, повторний, позаплановий, цільовий.

Ознайомлення з чинними правилами і типовими інструкціями з питань охорони праці, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Ознайомлення із системами електро- та пожежозахисту.

Надання першої допомоги в разі нещасних випадків на виробництві.

Стисла характеристика котельної установки. Експлуатаційні та виробничі інструкції для персоналу котельної установки.

Ознайомлення з котельною установкою, її плануванням, розташуванням окремих ділянок, складськими підсобними приміщеннями,  устаткуванням, організацією робочого місця машиніста (кочегара) котельні 2,3-го розряду, особливостями роботи.

Ознайомлення з режимом роботи підприємства, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами та обов’язками робітників щодо збереження інвентарю, інструменту та інших матеріальних цінностей, системою матеріальної відповідальності.

Вимоги до технологічного обладнання, пристосувань, інвентарю. Причини виробничого травматизму. Безпека праці на робочому місці машиніста(кочегара) котельні 2,3-го розряду. Дії під час виникнення загрозливої ситуації в робочій зоні.

Ознайомлення з розташуванням обладнання в цеху та схемою аварійних виходів. Схема безпечного пересування працівників  територією котельної установки.

Завдання обслугового персоналу котельної установки. Порядок допуску осіб до обслуговування котлів.

Організація роботи з обслуговування котельної установки. Порядок приймання і здавання зміни.

Тема 2 Вивчення та освоєння операцій, прийомів і видів робіт із обслуговування парових та водогрійних котлів

Інструктаж з охорони праці.

Практичне ознайомлення з контрольно-вимірювальними приладами, пристроями, роботою, будовою водогрійних та парових чавунних і сталевих котлів, з їх основними елементами (топкою, поверхнею нагрівання, обмуруванням, газоходами, водяним економайзером, повітропідігрівником,  пальниками, форсунками, тягодуттьовим устаткуванням арматурою і гарнітурою) та допоміжного устаткування котельних установок,  бойлерною установкою, заходами щодо запобігання вибухам котлів.

Вивчення та освоєння схем подавання палива, циркуляції води; арматури котла і мережних трубопроводів, обмурування котла.

Зовнішнє очищення і промивання поверхонь нагрівання.

Ознайомлення з роботою барабана котла, внутрішньобарабанних сепарувальних пристроїв, водовказівних приладів, запобіжних пристроїв, з особливостями кріплення водопідвідних труб до тіла барабана.

Практичне ознайомлення із системою випарювальних поверхонь нагрівання, контурами циркуляції (особливостями конструктивного виконання), схемами періодичного і безперервного продування котла.

Ознайомлення з роботою пароперегрівників, їх будовою, конструкцією регулятора температури перегрітої пари. Зовнішнє очищення і продування пароперегрівника.

Вивчення та освоєння принципу роботи водяного економайзера; контроль за його станом.

Освоєння  робіт щодо промивання та гідравлічного випробування котлів, перевірки стану арматури, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, гарнітури, обмурування, пальників та форсунок топок котлів.

Вивчення та освоєння  прийомів огляду котлів для визначення їх готовності до пуску.

Освоєння навичок наповнення котла і системи опалення (теплопостачання) водою, перевірки щільності з'єднання котла, арматури, трубопроводів, виведення повітря з котла і системи опалення, пуску котла.

Навчання робіт щодо виведення котла на режим відповідно до паливного (добового) графіка або режимної карти, постачання і підживлення його, обслуговування секційних котлів, розпалювання холодного котла.

Вивчення  та освоєння безпечних прийомів робіт з підготовки котла до очищення від накипу, сажі, золи, під час його очищення.

Перевірка справності устаткування котельної установки (огляд котлоагрегату, запобіжних  пристроїв,  контрольно-вимірювальних приладів,  системи автоматики та іншого устаткування).

Контроль справності арматури живильних і циркуляційних насосів, тягодуттьових машин та іншого устаткування. Заповнення котлоагрегату водою. Вентиляція топки. Розпалювання котла.

Обслуговування котлоагрегату під час роботи. Усунення несправностей. Виконання робіт щодо нормального і аварійного зупинення котлоагрегату. Облік тепла, що виробляється котельнею.

Тема 3 Вивчення та освоєння операцій  із обслуговування топок

Інструктаж з охорони праці.

Ознайомлення з улаштуванням і обладнанням складів твердого палива, засобами механізації подачі палива.

Ознайомлення на робочому місці з роботою топки і топкових пристроїв, будовою камерних топок, особливостями камерного запалювання, пристроями топкової камери, схемою компонування топки з котлом. Вивчення  топок з ручним і механізованим обслуговуванням, їх будови і принцип роботи, особливостей спалювання вугілля, торфу, деревини.

Освоєння навичок перевірки на щільність топки, обслуговування та її провітрювання (під керівництвом машиніста (кочегара) котельні вищої кваліфікації), пуску і зупинення топки, паливних насосів, регулювання їх роботи, паливних режимів. закидання і шурування палива; чищення топки і піддувала. Вивчення впливу присосів повітря у топці на роботу котла,  топковий режим.

Навчання способів регулювання дуття і тяги за приладами. Освоєння прийомів усунення різноманітних неполадок у роботі пальників та форсунок.

Тема  4  Вивчення та освоєння операцій із обслуговування трубопроводів, арматури і гарнітури котельної установки

Інструктаж з охорони праці.

Освоєння навичок обслуговування арматури: запірної, регулювальної, запобіжної і водовказівної. Огляд запобіжних пристроїв, перевірка їх роботи. Контроль роботи і справності зворотних клапанів. Виявлення несправностей запірної арматури, їх усунення. Обслуговування гарнітури котла і топки.

Ознайомлення  з обдувальними апаратами.

Тема  5  Вивчення та освоєння операцій із обслуговування  котельного допоміжного устаткування

Інструктаж з охорони праці.

Практичне ознайомлення з роботою вентиляторів і димососів, будовою напрямного апарата. Регулювання тяги і дуття. Запуск, обслуговування і зупинення тягодуттьових машин. Змащування і охолодження підшипників.

Запуск, обслуговування і зупинення постачальних насосів, спостереження за допомогою приладів за основними параметрами їх роботи.

Ознайомлення з будовою і роботою золоуловлювальних установок, водопідготовки, деаераційнпх установок і підігрівників живильної води.

Участь у регенерації фільтрів хімводоочищсння. Ознайомлення з катіоновими матеріалами та їх властивостями.

Тема 6  Вивчення та освоєння операцій  із обслуговування контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

Інструктаж з охорони праці.

Освоєння способів визначення тиску у котлі,  загальному паропроводі, тиску води в живильній лінії та ін. за показниками манометра.

Вивчення будови і принципу дії тягомірів. Практичне визначення напору і розрідження за показаннями напороміра, тягоміра в місцях їх установлення.

Освоєння роботи з рідинними термометрами (перевірка справності, заміна масла в гільзі термометра, засипання ошурок червоної міді в гільзи, заміна несправних термометрів) термоелектричними пірометрами, електричними термометрами опору на місцях їх установлення і визначення показників температури горіння, пари, води, гарячого повітря, відхідних газів та ін.

Користування переносним газоаналізатором і визначення за його показниками стану процесу горіння і величини надлишку повітря у відхідних газах. Ознайомлення з будовою хімічного і електричного газоаналізаторів. Практичне вивчення якостей хімічних реагентів, що використовуються в газоаналізаторах.

Освоєння роботи з автоматичними регуляторами постачання, спостереження за роботою і правильністю регулювання подавання живильної води в котел, включення і виключення постачання через регулятор, переходу з автоматичного на ручне (дистанційне ) керування постачанням котла.

Спостереження за регуляторами горіння палива з багатоімпульсними автоматичними регуляторами навантаження, подавання повітря, тяги, температури пари.

Ознайомлення з тепловим щитом котельного агрегату і приладами, що розташовані на ньому, їх обладнанням, а також з устаткуванням для дистанційного керування котельним агрегатом

Тема 7 Вивчення та освоєння операцій із ремонту котельного агрегату і допоміжного устаткування

Інструктаж з охорони праці.

Ознайомлення з порядком допуску персоналу до ремонту котельного агрегату та заходами безпеки під час ремонту.

Відключення котла, що ремонтується, від діючих. Вивішування запобіжних знаків.

Оформлення нарядів-допусків на виконання ремонтних робіт. Заповнення відомостей дефектів і формулярів на ремонтоване устаткування.

Ознайомлення з основними матеріалами, інструментами, що застосовують під час ремонту і складання.

Ознайомлення з порядком огляду котельного устаткування і участь  прийманні його після капітального ремонту.

Участь у проведенні дрібного поточного ремонту котла та допоміжного устаткування.

Навчання способів заміни прокладок у фланцевих з'єднаннях. набивання сальників, арматури, водяних і паливних насосів. Виготовлення прокладок з листового пароніту за допомогою просічок або шляхом вирізання на верстаку за допомогою спеціальних пристроїв.

Установлення паронітових прокладок.

Тема 8  Вивчення  протиаварійної ситуації

Інструктаж з охорони праці.

Практичне вивчення протиаварійної  ситуації:

- за приладами і на робочому місці з'ясовувати характер аварій (відмов у роботі устаткування);

- вживати дійових заходів щодо локалізації аварії, не допускаючи її розповсюдження на устаткування, пов'язане з пошкодженим агрегатом;

- негайно оповіщати керівництво про виникнення аварійного становища і ліквідувати аварію згідно з протиаварійними інструкціями.

Тренування  у швидкому та впевненому виконанні усіх необхідних операцій щодо ліквідації можливих аварійних ситуації на котельному і допоміжному устаткуванні:

- втрата води в барабані котла;

- закипання води в пароперегрівнику ( паропроводі );

- розрив труби поверхні нагрівання (економайзерної, випарювальної, пароперегрівника основного, проміжного );

- гасіння факела;

- вихід з ладу дистанційних рівнемірів;

- розущільнення обмурування топки, яке погрожує обвалом;

- розігрівання несучих балок каркаса котла;

- загоряння у хвостових поверхнях нагрівання;

- підвищення температури перегрітої пари;

- падіння температури перегрітої пари;

- різкі коливання температури перегрітої пари;

- відмова усіх постачальних насосів;

- дефект одного з основних елементів котла, який погрожує розривом;

- виявлення течі;

- скидання навантаження;

- відмова автоматики живлення котла;

- відмова автоматики палива тощо.

ІІ. Виробнича практика

Самостійне виконання всіх видів робіт, передбачених кваліфікаційними характеристиками машиністом (кочегаром) котельні 2,3-го розрядів (під керівництвом інструктора):

- приймання зміни.

- експлуатаційне обслуговування котлів і забезпечення їх  економічної  і безаварійної роботи;

- ведення  режиму роботи  котельної установки  відповідно до  режимної карти і виробничих (експлуатаційних) інструкцій;

- виконання операцій з пуску, зупинення, переключення, переведення котла на опалення іншого виду палива тощо.

Виконання робіт відповідно до виробничої (експлуатаційної ) інструкції, що застосовують у котельних установках, за нормами кваліфікованих робітників відповідної групи кваліфікації  відповідно до чинних державних і галузевих стандартів,  правил Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж.

Оволодіння передовими прийомами праці та методами раціональної організації робочого місця.

Проведення заходів ефективного використання робочого часу, запобігання браку.

Дотримування режимів економії сировини, основних матеріалів, води, електроенергії, втрат тепла.

Дотримування вимог з безпеки праці, електро- та пожежної безпеки, правил виробничої санітарії та особистої гігієни, а також правил внутрішнього трудового розпорядку.

Здавання зміни.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо із врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням із підприємствами-замовниками кадрів та затверджується у встановленому порядку.

Кваліфікаційна  пробна робота

Приклади робіт:

- Приймання та здавання зміни.

- Підготовлення  парового котла до розпалювання.

- Заповнення парового котла підігрітою деаерованою водою з температурою не нижче 5ºС до нижчої позначки водовказівного скла.

- Перевірка на щільність люків, фланців, продувної та спускної арматур.

- Розпалювання парового котла.

- Обслуговування топки.

- Нагляд за паровим котлом під час роботи.

- Планова зупинка парового котла.

- Аварійна зупинка парового котла.

- Підготовлення  водогрійного котла до розпалювання.

- Заповнення водогрійного котла водою.

- Розпалювання водогрійного котла.

- Нагляд за водогрійним котлом під час роботи.

- Планова зупинка водогрійного котла.

- Аварійна зупинка водогрійного котла.

- Підготовка котла до консервації.

- Догляд за.манометрами, запобіжними клапанами, водовказівними приладами, запірною арматурою, зворотними клапанами.

- Видалення відкладень із поверхні котла.

- Підготовлення котельної установки до ремонту та приймання в експлуатацію після ремонту.

- Експлуатація приладів систем водопідготовки.

- Ведення обліку тепла.

- Обслуговування економайзера.

- Обслуговування пароперегрівника.

- Обслуговування повітропідігрівника.

- Обслуговування дуттьових вентиляторів і димососів.

- Обслуговування живильних насосів.

# Критерії кваліфікаційної атестації випускників

1. Професія:  8162.2, машиніст (кочегар) котельні

(код, назва професії)

2. Кваліфікація: 2,3 розряд

рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) має базові загальні знання. навички навчання потре-бують структурованої під-тримки. Під час відповідей та виконання практичних зав-дань допускає суттєві помилки, які не може виправити самостійно. | 1 | Учень (слухач) має базові загальні навички, здатний виконувати прості завдання, окремі елементи під керівниц-твом інструктора (майстра) виробничого навчання щодо обслуговування котельної уста-новки, допускає суттєві помилки в організації робочого місця, плануванні виробничих дій, прийомах праці і технологічних операціях. Потребує допомоги та контролю в дотриманні правил та вимог охорони праці. Результат виконаної роботи не відповідає діючим якісним та кількісним показникам. Без присвоєння кваліфікації. |
| 2 | Учень (слухач) має базові загальні знання. Під час відповідей та виконання практичних завдань допускає суттєві помилки, які не може виправити самостійно. | 2 | Учень (слухач) має базові загальні навички, здатний виконувати під керівництвом інструктора (майстра) виробни-чого навчання прості завдання, окремі елементи щодо обслу-говування котельної установки, допускає суттєві помилки в організації робочого місця, плануванні виробничих дій, прийомах праці і технологічних операціях. Потребує допомоги та контролю в дотриманні технік-них вимог охорони праці. Результат виконаної роботи не відповідає діючим якісним та кількісним показникам. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Без присвоєння кваліфікації. |
| 3 | Учень (слухач) має базові загальні знання. Під час відповідей та виконання практичних завдань допускає суттєві помилки, які не може виправити самостійно. | 3 | Учень (слухач) має базові загальні навички, здатний виконувати прості завдання, окремі елементи щодо обслуговування котельної уста-новки під керівництвом інструктора (майстра) виробни-чого навчання, допускає суттєві помилки в організації робочого місця, плануванні виробничих дій, прийомах праці і техно-логічних операціях. Потребує допомоги та контролю в дотриманні правил та вимог охорони праці. Результат викона-ної роботи не відповідає діючим якісним та кількісним показни-кам нижчого кваліфікаційного рівня. Без присвоєння кваліфікації. |
| 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, які є в основному конкретними і загальними за характером. Допускає значну кількість помилок під час запуску котельної установки, її обслуговування основного та допоміжного обладнання. Помилки самостійно не в змозі виправити. | 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції, які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує навички під керів-ництвом інструктора (майстра) виробничого навчання під час запуску котельної установки, її обслуговування основного та допоміжного обладнання, але допускає значну кількість помилок, які не може виправити самостійно. |
| 5 | Учень (слухач) має | 5 | Учень (слухач) має обме- |
|  | обмежений обсяг знань, |  | жений обсяг навичок і більш |
|  | більш широкі компетенції, які є в основному конкрет- ними і загальними за |  | широкі компетенції, які є в основному конкретними і загальними за характером. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | характером. Розуміє основ-ний навчальний матеріал з технології з обслуговування котельної установки, її основного та допоміжного устаткування. Під час відповіді допускає помилки, які не може виправити. |  | Застосовує навички обслуго-вування котельної установки під керівництвом інструктора (майстра) виробничого навчання. Виконує переважну більшість прийомів і технологічних операцій щодо пуску, зупинення, регулювання роботи тягових і золо- та шлаковидалення пристроїв, стокера, економай-зерів, повітропідігрівників, пароперегрівників та живиль- них насосів, обслуговування тепломережних бойлерних установок або станцій м’ятої пари. Кваліфікація присвою-ється, але потребує подальшого удосконалення. |
| 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, і більш широкі компетенції, які є в основному конкрет-ними і загальними за характером. обслуговування котельної установки, основного та допоміжного устаткування. Загалом самостійно відтворює основний навчальний матеріал. Під час відповіді допускає окремі помилки, які частково може виправити. | 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції, які в основному є конкретними і загальними за характером. Застосовує навички під керівництвом інструктора (майстра) виробничого навчання щодо обслуговування котельної установки. З консультативною допомогою організовує робоче місце, визначає за допомогою контрольно-вимірювальних приладів рівень води в котлі, тиск пари та температуру води, яка подається в опалювальну систем, пускає, зупиняє насоси, мотори, вентилятори та інші механізми. Під час виконання роботи допускає значну кількість помилок, які частково може виправити. Результат виконаної роботи відповідає мінімальним діючим якісним показникам. Кваліфікація присвоюється, |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | але потребує подальшого удосконалення. |
| 7 | Учень (слухач) має широкі загальні знання, конкретні практичні і базові теоретичні знання, самос-тійно з розумінням відтворює суть основних положень навчального матеріалу з обслуговування котельної установки, її основного та допоміжного устаткування. Дає визначення основних понять будови котлів, топки, контрольно-вимірювальних приладів. Частково аналізує навчальний матеріал, може порівнювати і робити вис-новки. Відповідь учня загалом правильна, але міс-тить неточності та недос- татньо обґрунтована, допускає несуттєві помилки, які може частково виправити. Знає як користуватися довідковою літературою з обслуговування котельної установки. | 7 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні навички, здатний виконувати завдання під керівництвом інструктора (майстра) виробничого навчання. Відповідає за своє власне навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи. Застосовує теоретичні знання під час підготовки устаткування до роботи, очищення м'ятої пари та проведення деаерації води, підтримання необхідного тиску та температуру води і пари, участі у промиванні, очищенні та ремонті котла. Допускає несуттєві помилки, які частково може виправити. Результат виконаної роботи відповідає діючим якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації. |
| 8 | Учень (слухач) має широкі загальні знання, конкретні практичні і базові теоретичні знання. Самос-тійно з розумінням відтворює основний навчальний мате-ріал з обслуговування котельної установки, топки, насосів, вентиляторів, мото-рів, Знає будову, правила експлуатації основного та допоміжного устаткування. Загалом дає логічну, достатньо обґрунтовану відповідь. Під час відповіді допускає несуттєві помилки, які частково виправляє. | 8 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні та базові теоретичні знання, визначається також здатність виконувати завдання під керівництвом інструктора (майстра) виробничого навчання виробничого навчання. і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання. Вміло застосовує теоретичні знання під час обслу-говування котельної установки, чищення арматури та прилади котла, обслуговування тепломережних бойлерних уста-новок або станцій м'ятої пари, які розташовані в зоні обслугову-вання основних агрегатів, прибиранні золи із топок і бункерів парових та водогрійних котлів виробничих та комунальних котелень і піддувал газогенераторів, колосникових решіток, топок, котлів і піддувал паровозів. Дотримується вимог безпеки праці. Результат виконаної роботи відповідає діючим якісним і кількісним показникам заплано-ваного рівня кваліфікації. |
| 9 | Учень (слухач) має широкі загальні, конкретні практич- ні і базові теоретичні знан-ня. Володіє основним нав-чальним матеріалом з обслу- говування котельної уста- новки, організації ремонту, призначення та застосуван- ня контрольно-вимірюваль- них приладів. Правильно відповідає в усній та письмо- вій формі. Дає визначення основних технологічних по-нять проведення деаерації води. аналізує, порівнює, сис- тематизує інформацію, ро- бить висновки та встановлює зв'язок з виробничим навчан-ням. Його відповідь загалом правильна, логічна та достат- ньо обґрунтована. Під час відповіді та виконання прак- тичних завдань допускає несуттєві помилки, які може виправити. | 9 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні та базові теоретичні знання, визначається також здатність виконувати завдання під керівництвом інструктора (майстра) виробничого навчання, має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання. Впевнено застосовує теоретичні знання під час організації робочого місця, обслуговування водогрійних та парових котлів, планування шлакових та зольних відвалів, організації ремонту, проведення деаерації води. Усвідомлено користується інформацією технічної та нормативно-технологічної документації. Результат виконаної роботи відповідає діючим якісним і кількісним показникам заплано-ваного рівня кваліфікації. |
| 10 | Учень (слухач) має значніконкретні, практичні | 10 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні навички, |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | і теоретичні знання, здатний застосовувати спеціальні знання, навички та компе-тенції і вирішувати проб-леми. Здатен до самоке-рування під час навчання і має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. Усві-домлено засвоює нову інформацію. Володіє глибо-кими професійними знаннями навчального матеріалу з обслуговування котельної установки, основного та допоміжного обладнання, чисщення арматури та приладів котла, обслугову-вання тепломережних бойлерень. Відповідь повна, правильна, логічна, системна, містить аналіз. Під час відповіді допускає окремі неточності, які може виправити самостійно. |  | здатний застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування під час навчання і має практичний досвід у роботі з обслуговування котельної установки. основного та допоміжного обладнання, чищення арматури та приладів котла, обслуговування тепло-мережних бойлерень. Встановлює причинно-наслідкові та між-предметні зв'язки, робить аргументовані висновки. Самостійно користується інформаційними джерелами. |
| 11 | Учень (слухач) має | 11 | Учень (слухач) має значні |
|  | значні конкретні, практичні |  | конкретні, практичні навички, |
|  | і теоретичні знання, здатний |  | здатний застосовувати спеціальні |
|  | застосовувати спеціальні |  | знання, навички та компетенції |
|  | знання, навички та компе- |  | і сам вирішувати проблеми. |
|  | тенції і вирішувати пробле- |  | Здатен до самокерування під час |
|  | ми. Здатен до самокеруван- |  | навчання і має практичний дос- |
|  | ня під час навчання і може |  | від у роботі як у простих, так і у |
|  | орієнтуватись як у простих, |  | виняткових ситуаціях. Самостій- |
|  | так і у виняткових ситуа- |  | но та у повному обсязі виконує |
|  | ціях. Володіє узагальненими |  | навчально-виробничі завдання |
|  | системними знаннями нав- |  | щодо експлуатації, котельної |
|  | чального матеріалу у повно- |  | установки, визначення рівня води |
|  | му обсязі (з використанням |  | у котлі, тиску пари та температу- |
|  | технологічної термінології) |  | ри води за допомогою контроль- |
|  | щодо експлуатації, будови |  | но-вимірювальних приладів, |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | устаткування котельної установки, визначення рівня води у котлі, тиску пари та температури води за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, очищення м’ятої пари, деаерації води. Володіє глибокими професійними знаннями навчального мате-ріалу з будови та принципу роботи форсунок, паропо-вітропроводів, топок паро-вих котлів, шлакових і зольних бункерів; способи регулювання їх роботи. Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз і систематизацію. Виявляє творчий інтерес до обраної професії, нової техніки (устаткування) та новітньої технології. | 11 | очищення м’ятої пари, деаерації води. Володіє глибокими професійними знаннями навчального матеріалу з будови та принципу роботи форсунок, пароповітропроводів, топок парових котлів, шлакових і зольних бункерів; способи регулювання їх роботи. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв'язки, робить аргументовані висновки. Вміє самостійно користуватися інфор-маційними джерелами. Вирішує проблемні ситуації. Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації.. |
| 12 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні знання, здатний застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції і вирішувати проблеми. Здатен до самокерування під час навчання і має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. Володіє узагаль-неними системними знан-нями навчального матеріалу у повному обсязі, усвідомлено засвоює нову інформацію в ширшому обсязі, ніж передбачено програмою. Має глибокі професійні знання навчаль-ного матеріалу щодо обслуговування котельної установки, складу тепло-ізоляційних мас та основних способів теплоізоляції котлів і паротрубопроводів. Знає призначення та умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів, будову механізмів для готування пило-подібного палива, істру-менту та пристроїв для чищення форсунок і золо- та шлаковидалення, будову та режими роботи устатку-вання тепломережних бой-лерних установок або станції м'ятої пари, правила очищення колосникових решіток, топок та котлів. Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз і систематизацію. Встановлює причинно-наслідкові та між-предметні зв'язки, робить аргументовані висновки. Виявляє творчий інтерес до обраної професії, нової техніки (устаткування) та новітньої технології. Рецензує відповіді інших учнів, складає питання для взаємоконтролю. | 12 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні навички, здатний застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування під час навчання і має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. Самос-тійно і у повному обсязі виконує навчально-виробничі завдання, пов’язані з підготовкою до роботи, експлуатацією устаткування, організацією робочого місця, визначення, застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів, готування пиловидного палива, інструменту та пристроїв для чищення форсунок і золо- та шлаковидалення, очищення колосникових решіток, топок та котлів. Правильно веде облік тепла, що відпускає споживачам, при6ирає механізованим спосо-бом шлак та золу із топок і бункерів парових і водогрійних котлів виробничих та комунальних котельних і піддувал газогенераторів, навантажує золу та шлак за допомогою механізмів у вагонетки або вагони із транспортуванням їх в установлене місце. На високому рівні веде спостереження за правильною роботою механізмів золо- і шлаковидалення, підіймально-транспортного устаткування, сигналізації, приладів, апаратури та захисних пристроїв. Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації або може бути кращим від них. Забезпечує високий рівень організації праці, зразково дотри-мується правил безпеки праці. Виконує дослідницьку роботу, робить висновки та узагальнення. |

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| Найменування | Кількість на групу з 15 осіб, шт. | Примітка |
| --- | --- | --- |
|  | Для індивідуа-льного користу-вання | Для групового користу-вання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Плакати |
| 1. Будова котельної установки |  | комплект |  |
| Макети |
| Паровий котел. Водогрійний котел. Водовказівні прилади. Запобіжні клапани. Тягомір рідинний. Тягомір мембранний. Манометр пружинний. Манометр електроконтактний. Термометр рідинний. 10.Термометр ртутний. 11.Термометр електроконтактний. Вентилі бронзові, чавунні (розрізи). Засувки клинові, паралельні (розрізи). Зворотний клапан (розріз). Паровий інжектор (розріз). Лічильник водяний. Відцентровий насос (розріз). Паровий насос (розріз). Пофарбовані зразки трубопроводів. Пульт керування. Прилади безпеки і захисту |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| Натуральні зразки |
| 1. Пружинний манометр з триходовим краном та сифонною трубкою |  | 1 |  |
| 2. Зворотний клапан |  | 1 |  |
| 3. Вентиль |  | 1 |  |
| 4. Засувка |  | 1 |  |
| 5. Заглушка |  | 1 |  |
| 6. Запобіжний клапан |  | 1 |  |
| 7. Регулятор тиску |  | 1 |  |
| 8. Запобіжно-запірний клапан |  | 1 |  |
| 9. Щільовий ковпачок |  | 1 |  |
| 10. Легкоплавка пробка |  | 1 |  |
| 11. Сигналізатор граничних рівнів |  | 1 |  |
| 12. Катіонітні матеріали |  | 1 |  |
| 13. Фрагмент чавунного економайзера |  | 1 |  |
| Матеріали |
| 1. Для притирання арматури |  | 1 |  |
| 2. Для набивання сальників |  | 1 |  |
| 3. Обмурувальні матеріали |  | комплект |  |
| 4. Ущільнювальні матеріали |  | комплект |  |
| 5. Теплоізоляційні матеріали |  | комплект |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8162.2-ОЕ.40.30-2011

Професія – машиніст (кочегар) котельні

Код – 8162.2

Кваліфікація – 4  розряд

Видання офіційне

Київ 2011

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія:  8162.2, машиніст (кочегар) котельні

(код, назва професії)

2. Кваліфікація: 4 розряд

рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

будову та правила обслуговування котлів, різних допоміжних механізмів і арматури котлів;

основні відомості з теплотехніки, різні суміші палива та вплив якості палива на процес горіння і теплопродуктивність котлоагрегатів;

процес  готування палива; технічні умови на якість води і способи її очищення;

причини виникнення несправностей у роботі котельної установки та заходи щодо їх запобігання та усунення;

будову призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен уміти:

обслуговувати водогрійні та парові котли із сумарною теплопродуктивністю понад 42 до 84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал), окремі водогрійні і парові котли теплопродуктивністю  понад 84 до 273 ГДж/год (понад 20 до 65 Гкал/год), які працюють на твердому паливі;

спостерігати за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води у котлах, тиском та температурою пари, води і відхідних газів;

регулювати роботу (навантаження) котлів згідно з графіком споживання пари;

спостерігати за подаванням палива;

обслуговувати тепломережні бойлерні установки або станції м'ятої пари, які розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів із сумарним тепловим  навантаженням понад 84 ГДж/год (понад 20 Гкал/год);

запобігати  несправностям, усувати їх у разі появи в роботі устаткування;

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, пожежну безпеку, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби запобігання та усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати основи інформаційних технологій;

ж) знати виробничі (експлуатаційні) інструкції з охорони праці;

з) виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії та особистої гігієни;

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «машиніст (кочегар) котельні» 3 розряду:

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах II та III атестаційного рівня без вимог до стажу роботи;

-  за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією машиніста (кочегара) котельні 3 розряду – не менше 1-го року.

6. Сфера професійного використання випускника

Житлово-комунальне господарство, промисловість

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія:  8162.2, машиніст (кочегар) котельні

(код, назва професії)

Кваліфікація: 4 розряд

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

Загальний фонд навчального часу – 151 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 6 |  |
| 1.1 | Основи галузевої економіки та підприємництва | 2 |  |
| 1.2 | Основи правових знань | 2 |  |
| 1.3 | Резерв часу | 2 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 53 |  |
| 2.1 | Спеціальна технологія | 38 |  |
| 2.2 | Охорона праці | 15 |  |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 80 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 30 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 50 |  |
| 4 | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація у разі продовження навчання) | 8 |  |
| 5 | Консультації | 4 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 147 |  |

Перелік кабінетів

| Спеціальної технології |  |
| --- | --- |
| Охорони праці |  |

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють  професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

# «Основи галузевої економіки  та підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Система підприємництва. Підприємство у системі ринкових відносин | 2 |  |
| Всього | 2 |  |

Тема 1 Система підприємництва. Підприємство у системі ринкових відносин

Підприємництво ( соціально-економічна основа ринкової економіки. Сутність підприємництва, особисті й суспільні інтереси в  підприємництві. Організаційно-економічні форми підприємництва.

Особливості функціонування підприємницьких структур в агропромисловому комплексі, економічні та екологічні аспекти.

Підприємство. Види, форми підприємств, їх розвиток у  системі ринкових відносин.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Цивільне право | 2 |  |
| Всього | 2 |  |

Тема 1 Цивільне право

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.

Право власності. Захист права власності.

Поняття, зміст і принципи приватизації.

Цивільно-правові угоди. Поняття, види та форми угод. Договір як різновид угоди. Договірні зобов’язання. Окремі види зобов’язань.

Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-правової відповідальності. Зобов’язання, що виникають у разі заподіяння шкоди. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

Спадкове право.

Підстави спадкоємства. Спадкоємство за законом. Спадкоємство за заповітом.

Типова навчальна програма з предмета

«Спеціальна технологія»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Основи теплотехніки | 2 |  |
| 2 | Будова котельних агрегатів і допоміжного устаткування | 26 |  |
| 3 | Тверде паливо | 4 |  |
| 4 | Водно-хімічний режим і корозія устаткування | 6 |  |
| Всього | 38 |  |

Тема 1 Основи теплотехніки

Теплота, одиниці її вимірювання. Способи передачі тепла. Теплопередача між продуктами згоряння і рідиною ( газом ) через розподільну стінку. Основні фактори, що впливають на величину коефіцієнта теплопередачі.

Нагрівання рідини, кипіння і пароутворення. Пара насичена і перегріта. Конденсація пари. Залежність температури кипіння води відтиску.

Природна циркуляція води в парових котлах і опалювальній системі. Точка роси і заходи боротьби з нею.

Повітря, його склад і властивості основних елементів. Роль кисню у процесі горіння.

Відомості про вибух і вибухонебезпечну суміш.

Тиск рідини у відкритій і закритій посудині. Тиск пари і газу. Одиниці  тиску, прилади для його вимірювання. Сполучені посудини.

Розрідження і тяга, одиниці та прилади для їх виміру. Відомості про природну і штучну тяги.

Температура, одиниці її виміру. Термометри рідинні (ртутні і спиртові), манометричні і термоелектричні; правила їх застосування.

Тема 2  Будова котельних агрегатів і допоміжного устаткування

Аварії і неполадки основного та допоміжного устаткування.

Технологічна схема вироблення тепла.

Баланс тепла в котельній установці. Рівняння теплового балансу котлоагрегату. Втрата тепла. Тепло відхідних газів. Хімічний і механічний недопал палива. Втрата тепла.

Коефіцієнт корисної дії (к.к.д.) котлоагрегату, визначення його за прямим і зворотним балансом. Залежність елементів теплового балансу котельної установки від палива, топки, поверхонь нагрівання, навантаження котла тощо.

Випарна здатність і витрати палива.

Будова парових котлів типів Б-35-40,  Е 1/9, ДКВР 6,5-13, ДЕ-4, БГМ-35М, БКЗ-75-39, а також водогрійних котлів типів КВ-ГМ-30, ПТВМ-ЗОМ, КВ-ТК-30, КВ-ТК-50 тощо.

Циркуляція води у парових котлах, контур природної циркуляції. Циркуляційні схеми котлоагрегатів різних конструкцій. Рухомий напір циркуляційного контуру. Корисний напір циркуляції. Кратність циркуляції. Економайзерна частина контуру. Швидкості циркуляції, причини її порушень (застої, перекидання тощо). Відомості про гідродинаміку прямоструминних котлів.

Конструкції котельних агрегатів і допоміжного устаткування. Основні елементи котлів: колектори, барабан, камери, каркас тощо. Будова барабанів котлів. Паровий і водний простір барабана. Різні види сепараційних пристроїв, подавання живильної води в барабан. Солоні відсіки. Виносні циклони. Водомірні колонки та інші рівнеміри. Кип’ятильні та екранні труби. Діаметр і крок випарних труб. Способи кріплення труб у колекторах і барабанах. Розширення екранів під час  нагрівання. Порядок кріплення екранних панелей.

Пароперегрівник, його призначення.  Радіаційні і конвектнвні, пароперегрівники, їх основні характеристики у разі змінення навантаження котлів. Комбіновані пароперегрівники. Фактори, що впливають на надійність роботи пароперегрівників і величину кінцевої температури перегрітої пари (розташування різних ступенів пароперегрівників у газоході, нерівномірність газового потоку тощо). Вирівнювання температури перегрівання  шириною пароперегрівника. Схеми підведення і відведення пари в пароперегрівниках. Особливості пароперегрівників високого тиску.

Регулювання температури перегрітої пари різними способами. Прийоми регулювання температури перегрівання на паровому тракті. Поверхневі пароохолодники, їх недоліки. Впорскувальні пароохолодники. Схема впорскування власного конденсату. Сфера застосування кожного із вищезазначених способів.

Водяні економайзери, їх призначення. Будова водяних економайзерів високого і низького тиску, їх конструкції, характеристики. Зона розташування і схема вимикання економайзера. Захист невимкнених економайзерів від перегріву труб під час розпалювання котла. Способи вмикання економайзера в схему рециркуляції котла під час розпалювання.

Повітропідігрівники, їх конструкції,  призначення та використання у котельній установці, методи захисту. Особливості будови обертових регенеративних повітропідігрівників.

Безпека праці.

Тема  3 Тверде паливо

Механізовані топки з ланцюговою решіткою прямого і зворотного ходу, їх конструкція, принцип роботи, сфера використання, характеристики.

Топки для спалювання пилоподібного палива. Типи і конструкції пиловугільних пальників, розташування їх на топковій камері.

Схеми видалення шлаку з топки у разі твердого шлаковидалення.

Особливості роботи топок.

Відомості про топковий пристрій,  його роботу: теплову потужність топки, питому об'ємну теплову напругу в камерних топках, коефіцієнт надлишку повітря у топці, величини хімічної і механічної неповноти згоряння палива.

Безпека праці.

Тема 4 Водно-хімічний режим і корозія устаткування

Роль водопостачання у технологічному процесі вироблення теплової енергії. Джерела водопостачання: поверхневі і підземні. Характер зміни температури і якості води поверхневих джерел протягом року.

Значення водопідготовки і водно-хімічного режиму котелень для забезпечення їх надійної і економічної експлуатації. Основні завдання водопідготовки та раціональної організації водного режиму котлів і тракту живильної води.

Вихідна природна і додаткова вода, зворотний конденсат, живильна та котлова вода, продувна вода або конденсат, охолоджувальна або циркуляційна й підживлювальна вода. Домішки природних вод і показники якості води.

Корозія металу паросилового устаткування і методи боротьби з нею.

Форми корозії: загальна  (рівномірна), місцева (нерівномірна), пароводяна, воднева. Електрохімічна корозія металів: механізм і умови перебігу корозійних процесів, вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на швидкість корозії. Корозія тракту постачальної води і конденсатопроводів, основні заходи запобігання. Корозія елементів котлів. Корозійні пошкодження пароутворювальних труб і барабанів котлів під час експлуатації. Нітритна гальванокорозія, лужна, міжкристалічна, пароводяна корозія. Корозія пароперегрівників. Стоянкова корозія котлів. Корозія теплових мереж. Сірчанокислотна корозія «хвостових» поверхонь нагрівання котлоагрегатів.

Відкладення у котлах і теплообмінниках, способи їх видалення.

Склад, структура і фізичні властивості відкладень: лужно-земляні, залізні, мідні. Утворення відкладень на внутрішніх поверхнях нагріву котлів з багатократною циркуляцією.

Умови утворення твердої фази сольових розчинів, лужно-земляннх,  залізоокисних і залізофосфорних, ферро- і алюмосилікатних, мідних накипів, легкорозчинних з'єднань.

Видалення відкладень з поверхонь котлів, теплообмінних апаратів і тракту постачальної води. Способи очищення: передмонтажний, передпусковий, експлуатаційний. Основні схеми передпускового хімічного очищення агрегатів.

Забруднення пари, утворення відкладень на паровому тракту і способи їх видалення. Причини забруднення пари: краплинне і вибіркове несення відкладень  паровим трактом.

Способи загального та індивідуального промивання пароперегрівників.

Водно-хімічний режим тракту живильної води і зворотних конденсатів, котлів з багаторазовою циркуляцією: запобігання корозії, кальцієвому та магнієвому накипотворенню, утворенню безкалієвих силікатних, залізних і мідних накипів, шлакове і безперервне продування котлів, ступінчасте випарювання і промивання пари, нормування якості постачальної та котлової води.

Способи видалення корозійно агресивних газів із живильної води.

Теоретичні основи термічної деаерації. Типи і конструкції термічних деаераторів: вакуумні, атмосферні підвищеного тиску; основні вимоги до них. Фактори, що впливають на підвищення ефекту термічної деаерації. Хімічне знекиснення. Вилучення вільної вуглекислоти. Типи устаткування декарбонізаторів. Способи консервації котлів.

Безпека праці.

Типова навчальна програма з предмета

# «Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2 | Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 5 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5 | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 2 |  |
| Всього | 15 |  |

### Тема 1 Правові  та організаційні основи охорони праці

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закони України: «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про пожежну безпеку», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Кодекс законів України про працю.

Обов’язки власника щодо забезпечення безпечних умов праці. Обов’язки працівників щодо безпеки праці. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту,

Відповідальність за порушення законодавства, правил та інструкцій з охорони праці.

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і в побуті. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Тема 2 Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Правила охорони праці для підприємств житлово-комунального господарства. Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. Організація профілактичної роботи щодо запобігання травматизму на цьому підприємстві, дільниці робіт.

Загальні правила поведінки працівників на території підприємства, у виробничих та допоміжних приміщеннях.

Безпека праці на робочому місці машиніста (кочегара) котельні 4-го розрядів. Основні небезпечні виробничі фактори котельної установки.

Виконання безпечних робіт із зовнішнього очищення і промивання поверхонь нагрівання.

Правила безпеки праці під час пуску і зупинення котельних агрегатів, допоміжного обладнання, встановлення огорож, запобіжних пристроїв, попереджувальних знаків.

Безпечне виконання робіт із очищення котлів від накипу, золи і сажі, їх промивання та гідравлічного випробування, наповнення котла і системи опалення (теплопостачання) водою, перевірки щільності з'єднання,  виведення повітря з котла і системи опалення.

Безпечне виконання  виведення котла на режим відповідно до паливного (добового) графіку або режимної карти, розпалювання холодного котла, постачання і підживлення, обслуговування секційних котлів, перевірки стану циркуляції води. Виконання безпечних робіт щодо усунення несправностей,  нормального і аварійного зупинення котлоагрегату.

Правила безпеки праці під час запуску устаткування, систем пилоприготування, усунення неполадок і відмов у роботі устаткування,  виконання  ремонту і запускання його після ремонту.

Правила безпеки праці під час обслуговування систем подавання палива, перевірки стану пальників та форсунок топок,  їх провітрювання, закидання і шурування палива; чищення топки і піддувала; регулювання роботи тягодуттьових пристроїв, обслуговування паливопостачання та золоуловлювальних установок.

Безпечне виконання робіт із регулювання продуктивності, запуску живильного насоса, усунення типових дефектів і відмов у його роботі.

Безпека праці під час перевірки стану арматури, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, гарнітури, обмурування, і мережних трубопроводів,  водяного економайзера.

Правила безпеки праці під час ремонту котельного агрегату і допоміжного устаткування

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Порядок видачі працівникам мийних та знезаражувальних засобів.

Засоби колективного захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Нормалізація повітряного середовища, освітлення виробничих приміщень і робочих місць. Засоби захисту від шкідливих виробничих факторів, які застосовують для забезпечення температури поверхні обладнання, огорож на робочих місцях, що не перевищує 45°С,  температури повітря 32°С у приміщеннях із незначними надлишками явного тепла та 33° С у приміщеннях із значними надлишками явного тепла за вологості повітря не більше 55%. Засоби захисту від небезпечних факторів (захисні та запобіжні пристрої, сигналізація безпеки, сигнальні кольори і знаки безпеки, розриви та габарити безпеки). Захист від дії електричного струму. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо запобігання нещасним випадкам і аваріям. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії.

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Тема 3 Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівних приладів, відсутність захисту від блискавки. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для  захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Вибухонебезпечні властивості пилу. Основні причини пилових вибухів. Особливості горіння та вибуху пилу в обладнанні, виробничому приміщенні. Механізм горіння аерозолів.

Вибухозахист виробництва. Вимоги щодо професійного добору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4 Основи електробезпеки

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види.

Допуск до роботи з електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками. Теплова дія струму. Коротке замикання. Запобіжники.

Заземлення електроустаткування. Освітлення котелень.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5 Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Шкідливі виробничі чинники (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх  вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці машиніста (кочегара) котельні 4-го розрядів.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення  працівників.

Санітарні вимоги до планування території котельного устаткування. Прибирання приміщень.

Медичні огляди працівників.

Тема 6 Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання  першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога в разі запорошення очей, поранень, вивихів, переломів.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги в разі знепритомнення, шоку, теплового та сонячного ударів, опіку, обмороження.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги в разі отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія – 8162.2, машиніст (кочегар) котельні

код, назва професії)

Кваліфікація – 4  розряд

рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І | Виробниче навчання | 30 |
| 1 | Вступ |  |
| 2 | Інструктаж з охорони праці | 2 |
| 3 | Вивчення та освоєння операцій, прийомів і видів робіт із обслуговування парових та водогрійних котлів | 10 |
| 4 | Вивчення та освоєння операцій, прийомів і видів робіт з обслуговування системи пилоприготування | 4 |
| 5 | Вивчення та освоєння операцій, прийомів і видів робіт з обслуговування системи паливоподавання, золоуловлювання і шлаковидалення | 6 |
| 6 | Вивчення та освоєння операцій, прийомів і видів робіт з обслуговування устаткування живильних установок | 4 |
| 7 | Вивчення та освоєння операцій, прийомів і видів робіт з виконання ремонту котельного агрегату і допоміжного устаткування | 4 |
| ІІ | Виробнича практика | 50 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього | 80 |

І Виробниче навчання

Тема  1 Вступ

Етапи професійного росту та трудового становлення робітників. Загальна характеристика навчального процесу.

Значення виробничого навчання у процесі підготовки кваліфікованих робітників.

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою та програмою виробничого навчання машиніста (кочегар) 4-го розрядів.

Тема 2 Інструктаж з охорони праці

Ознайомлення з виробничою (експлуатаційною) інструкцією, програмою виробничого навчання.

Інструктаж з охорони праці.

Тема 3  Вивчення та освоєння операцій, прийомів і видів робіт із обслуговування парових та водогрійних котлів

Інструктаж з охорони праці.

Практичне   вивчення   будови   водогрійних   котлів  типів  КЗ-ТК-30, КВ-ТК-5, ГМ-30, ПТВМ-ЗОМ, КВ-Ш-50, їх конструктивних елементів, а також парових котлів типів В-35-40, Е 1/9, ДКВР 6,5-13, ДЕ-4, БГМЛ-35М за експлуатаційними схемами, кресленнями, інструкціями, резервному та ремонтованому устаткуванні. Ознайомлення з технічними характеристиками, конструктивними відмінностями і особливостями котлів.

Ознайомлення із взаємним розташуванням елементів котла: каркаса, топкових пристроїв, пальників, обмурування та інших вузлів (на котлах, що знаходяться у резерві або ремонті).

Ознайомлення на робочому місці з будовою опор, реперів, ступінчастого випарювання, трубопроводів фосфатування і відводу безперервного продування барабана котла.

Практичне ознайомлення з внутрішньобарабанними сепараторними пристроями, системою барботажного промивання пари, особливостями кріплення водопідвідннх труб до тіла барабана, порядком аварійного зливання , водовказівними приладами.

Освоєння навичок із обслуговування  парових та водогрійних котлів із сумарною теплопродуктивністю котлів понад 42 до 84 ГДж та  окремих водогрійних і парових котлів теплопродуктивністю  понад 84 до 273 ГДж/год (понад 20 до 65 Гкал/год), які працюють на твердому паливі.

Засвоєння навичок із обслуговування тепломережних бойлерних установок  (станцій м'ятої пари) із сумарним тепловим  навантаженням понад 84 ГДж/год (понад 20 Гкал/год).

Ознайомлення з імпульсно-запобіжними пристроями котла, котельної установки, їх конструкцією і принципом роботи.

Практичне вивчення контрольно-вимірювальних приладів, що установлені на барабані,  місць приєднання датчиків дистанційного контролю, розташування повітряних клапанів, трубопроводів відбирання проб котлової воли і насиченої пари.  Спостерігає за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води у котлах, тиском та температурою пари, води і відхідних газів;

Освоєння навичок регулювання роботи (навантаження) котлів згідно з графіком споживання пари.

Ознайомлення з конструктивними і експлуатаційними заходами щодо запобігання утворенню мікротріщин у  барабані в місцях концентрації напруги.

Практичне ознайомлення з конструктивним виконанням, контурами циркуляції чистого і солоних відсіків, особливостями їх будови, зрівнювальними трубопроводами солоних відсіків і трубопроводами відгалуження нижніми колекторами екранів, запалювальним поясом для котлів,  аеродинамічними виступами, реперами для контролю за розширенням екранів під час прогрівання системи випарювання поверхонь нагрівання:

Практичне вивчення схеми періодичного продування котлів. Ознайомлення на робочому місці з видами пароперегрівників, їх конструкціями, особливостями приєднання трубопроводу вприскування до колектора пароперегрівників. Практичне вивчення схем перекидання пари для вирівнювання температури, технології зовнішнього очищення і продування пароперегрівника, схеми використання продувальної пари під час розпалювання котла, промивання, а також інших конструктивних способів регулювання температури перегрівання.

Ознайомлення на робочому місці з будовою, схемами рециркуляції і одержання власного конденсату вприскування, схемою дренажування і заповнення,  контроль за станом водяного економайзера. Ознайомлення з розташуванням датчиків і експлуатаційних приладів.

Ознайомлення на робочому місці з повітропідігрівниками, їх будовою, матеріалами виготовлення, конструктивним і експлуатаційним захистом від корозії (рециркуляція гарячого повітря, установлення калориферів, використання некорозійних матеріалів). Практичне вивчення особливостей експлуатації оребрених чавунних, сталевих гладкотрубних і регенеративних повітропідігрівників. Ознайомлення з приладами контролю за роботою повітропідігрівника і  точкою роси.

Ознайомлення з видами топок, їх конструкцією і обмуруванням, а також з будовою топки, пристроїв для періодичного та постійного випускання шлаку. З'ясування впливу присосів повітря у топці на роботу котла,  режим шлаковидалення. Розгляд експлуатаційних методів боротьби з присосами топки та конструктивних методів інтенсифікації горіння палива і вирівнювання факела.

Ознайомлення на робочому місці з видами і будовою пальників, способами запобігання обгорянню і зашлаковуванню, контрольно-вимірювальними приладами, автоматикою і дистанційним керуванням в разі застосування різних видів палива.

Подавання повітря до пальникових пристроїв. Регулювання подавання палива і повітря у пальники котла для усунення місцевих перекосів факела.

Тема 4 Вивчення та освоєння операцій, прийомів і видів робіт з  обслуговування  системи пилоприготування

Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з Правилами вибухобезпекн установок для приготування і спалювання палива у пилоподібному стані.

Розгляд схеми пилоприготування.

Практичне вивчення будови і обладнання системи пилоприготування, розташування і роботи контрольно-вимірювальних приладів.

Освоєння прийомів запуску устаткування, контроль його роботи, зупинення. Ознайомлення із сигналізацією, автоматикою, блокуванням систем пилоприготування, впливом  їх роботи на топковий режим і роботу котла.

Розгляд типових неполадок і відмов у роботі устаткування та заходів щодо їх усунення. Освоєння прийомів оформлення устаткування для виконання  ремонту і запускання його після ремонту.

Тема 5 Вивчення та освоєння операцій, прийомів і видів робіт з  обслуговування системи паливоподавання, золоуловлювання і шлаковидалення

Інструктаж з охорони праці.

Ознайомлення з паливним складом котельні, його устаткуванням. 	Практичне вивчення прийомів подавання палива в котельню за допомогою стрічкових конвеєрів і скіпових підіймачів, їх будови і принципу роботи.

Практичне вивчення будови і роботи автоматичних конвеєрних ваг, молоткових, двовалкових і дискозубчастих дробарок, грохотів, електромагнітних сепараторів, щілинних і пластинчастих живильників, ківшових елеваторів, механічних відбірників проб та іншого устаткування паливоподачі.

Ознайомлення з будовою і схемою комутації трубопроводу, мазутного

господарства.

Ознайомлення з приймальним пристроєм, мазутосховищем, насосною станцією, підігрівниками мазуту, фільтрами, технологією підігрівання мазуту.

Практичне вивчення будови золоуловлювального пристрою (циклони, електрофільтри різних конструкцій, скрубери, золопускні апарати тощо), принципу його роботи, типових випадків порушень нормальної роботи та заходів щодо їх запобігання і усунення.

Ознайомлення зі схемою шлаковидалення, особливостями конструкцій нижніх частин топок, що працюють з видаванням сухого і рідкого шлаку періодично і безперервно; механізмами, що використовують за рідкого способу шлаковидалення; будовою шлакових льоток, умовами їх експлуатації; трубопроводами виведення інертних газів. З'ясування впливу присосів у зоні шлакового комоду на безперервний вихід шлаку. Розгляд типових випадків порушень шлакового режиму котлів і заходів щодо їх усунення.

Ознайомлення із золовими і шлаковими каналами системи гідро-шлаковидалення,  роботою і конструкцією гідроапаратів системи Москалькова, дробарок з гідравлічним або електричним приводами. Ознайомлення з насосами, шнеками, збуджувальними соплами та іншими пристроями для транспортування шлаку в каналах,  їх призначенням і конструкцією. Візуальний контроль за роботою устаткування шлаковидалення та за допомогою експлуатаційних приладів.

Ознайомлення з пульпопроводами зовнішньої частини системи гідро-шлаковидалення. Контроль за їх роботою.

Ознайомлення з ізоловідвалом, особливостями спостереження за ним у зимовий і літній періоди.

Практичне вивчення системи сухого золовидалення. Аерація золи і транспортування її до споживача. Ознайомлення з напірними і вакуумними системами транспортування золи. Візуальний контроль за роботою сухого золовидалення та за допомогою експлуатаційних приладів.

Розгляд типових неполадок у роботі системи золо- шлаковидалення та експлуатаційних заходів щодо їх усунення або локалізації.

Тема 6 Вивчення та освоєння операцій, прийомів і видів робіт з  обслуговування  устаткування живильних установок

Інструктаж з охорони праці.

Практичне вивчення схеми подавання живильної води від хімічного цеху до котла, будови і арматури живильного насоса з електроприводом.

Ознайомлення із схемою змащування підшипників насоса, схемою охолодження масла і електродвигуна, контрольно-вимірювальними приладами, захисту і блокування.

Улаштування рециркуляції живильного насоса, регулювання його продуктивності, запускання.

Аналіз типових дефектів і відмов у роботі живильного насоса, участь у їх усуненні

Практичне вивчення будови живильного насоса з трубопроводом.  Ознайомлення зі схемою подавання гострого відводу і відпрацьованої пари, контрольно-вимірювальними приладами і автоматом безпеки у разі перевищення кількості обертів.

Освоєння операцій регулювання продуктивності, запуску живильного насоса. Розгляд типових дефектів і відмов у його роботі, їх усунення.

Ознайомлення з деаераторами, їх призначенням, конструкціями, схемами підвідних і відвідних трубопроводів пари, води та конденсату, трубопроводів пароповітряної суміші, дренажів. Захист від перевищення тиску і рівня у деаераторі. Ознайомлення з контрольно-вимірювальними приладами і регуляторами, що установлені на деаераторі.

Тема 7 Вивчення та освоєння операцій, прийомів і видів робіт з  виконання  ремонту котельного агрегату і допоміжного устаткування

Інструктаж щодо змісту робіт, організації робочого місця та вимог безпеки праці під час ремонтних робіт на котельному агрегаті.

Освоєння робіт щодо розбирання, ремонтування і складання арматури котлів та допоміжного устаткування, трубопроводів, водяних і паливних насосів, електроустаткування котлів.

Навчання прийомів заміни секцій, ремонту футеровки пальників та форсунок, обмурування і теплоізоляції чавунних котлів.

Заміна рам і кришок топкових лазів. Знімання і установлення рам під час обмуровування котла.

Знімання і установлення люкових затворів, колекторів водяного економайзера. Спускання води з економайзера. Очищення дзеркал люків від старої прокладки, перевірка на відсутність рисок та інших пошкоджень, їх усунення. Підготовка нових прокладок і установлення їх на люкових затворах.

Обтягування фланцевих з'єднань.

ІІ Виробнича практика

Самостійне виконання всіх видів робіт, передбачених кваліфікаційними характеристиками машиністом (кочегаром) котельні 4-го розрядів (під керівництвом інструктора):

- приймання зміни.

- експлуатаційне обслуговування котлів і забезпечення їх  економічної  і безаварійної роботи;

- ведення  режиму роботи  котельної установки  відповідно до  режимної карти і виробничих (експлуатаційних) інструкцій;

- виконання операцій з пуску, зупинення, перемикання,   переведення котла на опалення іншого виду палива тощо.

Виконання робіт відповідно до виробничої (експлуатаційної ) інструкції, що застосовують у котельних установках, за нормами кваліфікованих робітників відповідної групи кваліфікації  відповідно до чинних державних і галузевих стандартів,  правил Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж.

Оволодіння передовими прийомами праці та методами раціональної організації робочого місця.

Проведення заходів ефективного використання робочого часу, запобігання браку.

Дотримування режимів економії сировини, основних матеріалів, води, електроенергії, тепла.

Дотримування вимог з безпеки праці, електро- та пожежної безпеки, правил виробничої санітарії та особистої гігієни, а також правил внутрішнього трудового розпорядку.

Здавання зміни.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо із врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням із підприємствами-замовниками кадрів та затверджується у встановленому порядку.

Кваліфікаційна  пробна робота

Приклади робіт:

- Підготовлення  парового котла до розпалювання.

- Заповнення парового котла підігрітою деаерованою водою з температурою не нижче 5ºС до нижчої позначки водовказівного скла.

- Перевірка на щільність люків, фланців, продувної та спускної арматур.

- Розпалювання парового котла.

- Обслуговування топки.

- Нагляд за паровим котлом під час роботи.

- Планова зупинка парового котла.

- Аварійна зупинка парового котла.

- Підготовлення  водогрійного котла до розпалювання.

- Заповнення водогрійного котла водою.

- Розпалювання водогрійного котла.

- Нагляд за водогрійним котлом під час роботи.

- Планова зупинка водогрійного котла.

- Аварійна зупинка водогрійного котла.

- Підготовка котла до консервації.

- Догляд за.манометрами, запобіжними клапанами, водовказівними приладами, запірною арматурою, зворотними клапанами.

- Видалення відкладень із поверхні котла.

- Підготовлення котельної установки до ремонту та приймання в експлуатацію після ремонту.

- Експлуатація приладів систем водопідготовки.

- Ведення обліку тепла.

- Обслуговування економайзера.

- Обслуговування пароперегрівника.

- Обслуговування повітропідігрівника.

- Обслуговування дуттьових вентиляторів і димососів.

- Обслуговування живильних насосів.

- Усунення несправностей у роботі обладнання котельної установки.

# Критерії кваліфікаційної атестації випускників

1. Професія:  8162.2, машиніст (кочегар) котельні

(код, назва професії)

2. Кваліфікація: 4 розряд

рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) має базові загальні знання, за допомогою викладача та із значними труднощами відповідає на прості запитання щодо обслу-говування котельної уста-новки, не володіє правилами з охорони праці. Під час відповідей та виконання практичних завдань допускає суттєві помилки, які не може виправити самостійно. | 1 | Учень (слухач) має базові загальні навички, здатний виконувати прості завдання, окремі елементи під керів-ництвом інструктора (майстра) виробничого навчання щодо обслуговування котельної уста-новки, допускає суттєві помилки в організації робочого місця, плануванні виробничих дій, прийомах праці і технологічних операціях. Потребує допомоги та контролю в дотриманні правил та вимог охорони праці. Результат виконаної роботи не відповідає діючим якісним та кількісним показникам. Без присвоєння кваліфікації. |
| 2 | Учень (слухач) має базові загальні знання, за допомогою викладача та із значними труднощами відповідає на прості запитання щодо обслу-говування котельної уста-новки, не володіє правилами з охорони праці. Під час відповідей та виконання практичних завдань допускає суттєві помилки, які не може виправити самостійно. | 2 | Учень (слухач) має базові загальні навички, здатний виконувати під керівництвом інструктора (майстра) виробни-чого навчання прості завдання, окремі елементи щодо обслуго-вування котельної установки, допускає суттєві помилки в організації робочого місця, плануванні виробничих дій, прийомах праці і технологічних операціях. Потребує допомоги та контролю в дотриманні технічних вимог охорони праці. Результат виконаної роботи не відповідає діючим якісним та кількісним показникам. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | кількісним показникам. Без присвоєння кваліфікації. |
| 3 | Учень (слухач) має базові загальні знання, за допомогою викладача та із значними труднощами відповідає на прості запитання щодо обслу-говування котельної уста-новки, не володіє правилами з охорони праці. Під час відповідей та виконання практичних завдань допускає суттєві помилки, які не може виправити самостійно. | 3 | Учень (слухач) має базові загальні навички, здатний виконувати прості завдання, окремі елементи щодо обслу-говування котельної установки під керівництвом інструктора (майстра) виробничого навчання, допускає суттєві помилки в організації робочого місця, плануванні виробничих дій, прийомах праці і технологічних операціях. Потребує допомоги та контролю в дотриманні правил та вимог охорони праці. Результат виконаної роботи не відповідає діючим якісним та кількісним показникам нижчого кваліфікаційного рівня. Без присвоєння кваліфікації. |
| 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, які є в основному конкретними і загальними за характером. Допускає значну кількість помилок під час запуску котельної установки, її обслуговування основного та допоміжного обладнання. Помилки самостійно не в змозі виправити. | 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції, які є в ос- новному конкретними і загаль-ними за характером. Застосовує навички під керівництвом інструктора (майстра) виробни-чого навчання під час запуску котельної установки, її обслуго-вування основного та допоміж-ного обладнання, але допускає значну кількість помилок, які не може виправити самостійно. Без присвоєння кваліфікації |
| 5 | Учень (слухач) має | 5 | Учень (слухач) має обмеже- |
|  | обмежений обсяг знань, |  | жений обсяг навичок і більш |
|  | більш широкі компетенції, |  | широкі компетенції, які є в основному конкретними |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | які є в основному конкрет- ними і загальними за характером. Розуміє основ-ний навчальний матеріал з технології з обслуговування котельної установки, її основного та допоміжного устаткування. Під час відповіді допускає помилки, які не може виправити. |  | і загальними за характером. Застосовує навички обслуго-вування котельної установки під керівництвом інструктора (майстра) виробничого навчання. Виконує переважну більшість прийомів і технологічних операцій щодо пуску, зупинення, регулювання роботи тягових і золо- та шлаковидалення при-строїв, стокера, економайзерів, повітропідігрівників, паропере-грівників та живильних насосів, обслуговування тепломережних бойлерних установок або станцій м’ятої пари. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удоско-налення. |
| 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, і більш широкі компетенції, які є в основному конкрет-ними і загальними за характером. обслуговування котельної установки, основного та допоміжного устаткування. Загалом самостійно відтворює основний навчальний матеріал. Під час відповіді допускає окремі помилки, які частково може виправити. | 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції, які в основному є конкретними і загальними за характером. Застосовує навички під керівництвом інструктора (майстра) виробничого навчання щодо обслуговування котельної установки. З консультативною допомогою організовує робоче місце, визначає за допомогою контрольно-вимірювальних приладів рівень води в котлі, тиск пари та температуру води, яка подається в опалювальну систем, пускає, зупиняє насоси, мотори, вентилятори та інші механізми. Під час виконання роботи допускає значну кількість помилок, які частково може виправити. Результат виконаної роботи відповідає мінімальним |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | діючим якісним показникам. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удоско-налення. |
| 7 | Учень (слухач) має широкі загальні знання, конкретні практичні і базові теоретичні знання, самос-тійно з розумінням відтворює суть основних положень навчального матеріалу з обслуговування котельної установки, її основного та допоміжного устаткування. Дає визначення основних понять будови котлів, топки, контрольно-вимірювальних приладів. Частково аналізує навчальний матеріал, може порівнювати і робити вис-новки. Відповідь учня у цілому правильна, але міс-тить неточності та недос- татньо обґрунтована, допускає несуттєві помилки, які може частково виправити. Знає як користуватися довідковою літературою з обслуговування котельної установки. | 7 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні навички, здатний виконувати завдання під керівництвом інструктора (майстра) виробничого навчання. Відповідає за своє власне навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи. Застосовує теоретичні знання під час підготовки устаткування до роботи, очищення м'ятої пари та проведення деаерації води, підтримання необхідного тиску та температуру води і пари, участі у промиванні, очищенні та ремонті котла. Допускає несуттєві помилки, які частково може виправити. Результат виконаної роботи відповідає діючим якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації. |
| 8 | Учень (слухач) має широкі загальні знання, конкретні практичні і базові теоретичні знання. Самос-тійно з розумінням відтворює основний навчальний мате-ріал з обслуговування котельної установки, топки, насосів, вентиляторів, мото-рів, Знає будову, правила експлуатації основного та допоміжного устаткування, основні відомості з теплотехніки, різні суміші палива та вплив якості палива на процес горіння і теплопродуктивність котлоагрегатів. У цілому дає логічну, достатньо обґрунтовану відповідь. Під час відповіді допускає несуттєві помилки, які частково виправляє. | 8 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні та базові теоретичні знання, визначається також здатність виконувати завдання під керівництвом інструктора (майстра) виробничого навчання виробничого навчання. і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання. Вміло застосовує теоретичні знання під час обслуговування котельної установки, чищення арматури та прилади котла, обслуговування тепломережних бойлерних уста-новок або станцій м'ятої пари, які розташовані в зоні обслугову-вання основних агрегатів, прибиранні золи із топок і бункерів парових та водогрійних котлів виробничих та комунальних котелень і піддувал газогенераторів, колосникових решіток, топок, котлів і піддувал паровозів. Дотримується вимог безпеки праці. Результат виконаної роботи відповідає діючим якісним і кількісним показникам заплано-ваного рівня кваліфікації. |
| 9 | Учень (слухач) має широкі загальні, конкретні практич- ні і базові теоретичні знання. Володіє основним навчальним матеріалом з обслуговування котельної установки, організації ре- монту, призначення та застосування контрольно-вимірювальних приладів. Правильно відповідає в усній та письмовій формі. Дає визначення основних технологічних понять прове-дення деаерації води, аналізує порівнює, систематизує ін- формацію, робить висновки та встановлює зв'язок з виробничим навчанням. Його відповідь загалом правильна логічна та достатньо обгрун- тована. Під час відповіді та виконання практичних зав- дань допускає несуттєві по- милки, які може виправити. | 9 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні та базові теоретичні знання, визначається також здатність виконувати завдання під керівництвом інструктора (майстра) виробничого навчання, має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання. Впевнено застосовує теоретичні знання під час організації робочого місця, обслуговування водогрійних та парових котлів, планування шлакових та зольних відвалів, організації ремонту, проведення деаерації води. Усвідомлено користується інформацією технік-ної та нормативно-технологічної документації. Результат виконаної роботи відповідає діючим якісним і кількісним показникам заплано-ваного рівня кваліфікації. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні знання, здатний застосовувати спеціальні знання, навички та компе-тенції і вирішувати проб-леми. Здатен до самоке-рування під час навчання і має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. Усві-домлено засвоює нову інформацію. Володіє глибо-кими професійними знаннями навчального матеріалу з обслуговування котельної установки, основного та допоміжного обладнання, чисщення арматури та приладів котла, обслугову-вання тепломережних бойлерень. Відповідь повна, правильна, логічна, системна, містить аналіз. Під час відповіді допускає окремі неточності, які може виправити самостійно. | 10 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні навички, здатний застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування під час навчання і має практичний досвід у роботі з обслуговування котельної установки. основного та допоміжного обладнання, чищення арматури та приладів котла, обслуговування тепло-мережних бойлерень. Встановлює причинно-наслідкові та між-предметні зв'язки, робить аргументовані висновки. Самостійно користується інформаційними джерелами. |
| 11 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні знання, здатний застосовувати спеціальні знання, навички та компе- тенції і вирішувати пробле- ми. Здатен до самокеруван- ня під час навчання і може орієнтуватись як у простих, так і у виняткових ситуа- ціях. Володіє узагальненими системними знаннями нав- чального матеріалу у повно- му обсязі (з використанням технологічної термінології) | 11 | Учень (слухач) має значні |
|  |  |  | конкретні, практичні навички, |
|  |  |  | здатний застосовувати спеціальні |
|  |  |  | знання, навички та компетенції |
|  |  |  | і сам вирішувати проблеми. |
|  |  |  | Здатен до самокерування під час |
|  |  |  | навчання і має практичний дос- |
|  |  |  | від у роботі як у простих, так і у |
|  |  |  | Виняткових ситуаціях. Самостій- |
|  |  |  | но та цілком виконує навчально- |
|  |  |  | виробничі завдання щодо експлуа- |
|  |  |  | ції, котельної установки, |
|  |  |  | визначення рівня води у котлі, |
|  |  |  | тиску пари та температури води за допомогою контрольно- вимірювальних приладів, очи- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | щодо експлуатації, будови устаткування котельної установки, визначення рівня води у котлі, тиску пари та температури води за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, очищення м’ятої пари, деаерації води, технічні умови на якість води і способи її очищення. Воло-діє глибокими професійними знаннями навчального мате-ріалу з будови та принципу роботи форсунок, паропо-вітропроводів, топок паро-вих котлів, шлакових і зольних бункерів; способи регулювання їх роботи. Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз і систематизацію. Виявляє творчий інтерес до обраної професії, нової техніки (устаткування) та новітньої технології. |  | щення м’ятої пари, деаерації води. Володіє глибокими профе-сійними знаннями навчального матеріалу з будови та принципу роботи форсунок, пароповітро-проводів, топок парових котлів, шлакових і зольних бункерів; способи регулювання їх роботи. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв'язки, робить аргументовані висновки. Вміє самостійно користуватися інфор-маційними джерелами. Вирішує проблемні ситуації. Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації.. |
| 12 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні знання, здатний застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції і вирішувати проблеми. Здатен до самокерування під час навчання і має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. Володіє узагаль-неними системними знан-нями навчального матеріалу у повному обсязі, усвідомлено засвоює нову інформацію в ширшому обсязі, ніж передбачено програмою. Має глибокі професійні знання навчаль-ного матеріалу щодо обслуговування котельної установки, складу тепло-ізоляційних мас та основних способів теплоізоляції котлів і паротрубопроводів. Знає призначення та умови застосування простих і середньої складності кон-трольно-вимірювальних приладів, будову механізмів для готування пиловидного палива, інструменту та пристроїв для чищення форсунок і золо- та шлаковидалення, будову та режими роботи устатку-вання тепломережних бой-лерних установок або станції м'ятої пари, правила очищення колосникових решіток, топок та котлів, причини виникнення не-справностей у роботі котельної установки та заходи щодо їх запобігання та усунення. Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз і система-тизацію. Встановлює при-чинно-наслідкові та міжпред-метні зв'язки, робить аргументовані висновки. Виявляє творчий інтерес до обраної професії, нової техніки (устаткування) та новітньої технології. Рецензує відповіді інших учнів, складає питання для взаємоконтролю. | 12 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні навички, здатний застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування під час навчання і має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. Самос-тійно і у повному обсязі виконує навчально-виробничі завдання, пов’язані з підготовкою до роботи, експлуатацією устаткування, організацією робочого місця, визначення, застосуванням простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів, готуванням пиловидного палива, інстру-менту та пристроїв для чищення форсунок і золо- та шлаковидалення, очищення колосникових решіток, топок та котлів, регулюванням роботи (навантаження) котлів згідно з графіком споживання пари. Веде облік тепла, що відпускає споживачам, при6ирає меха-нізованим способом шлак та золу із топок і бункерів парових і водогрійних котлів виробничих та комунальних котельних і піддувал газогенераторів, наван-тажує золу та шлак за допомогою механізмів у вагонетки або вагони із транспортуванням їх в установлене місце. На високому рівні веде спостереження за правильною роботою механізмів золо- і шлаковидалення, підій-мально-транспортного устатку-вання, сигналізації, приладів, апаратури та захисних пристроїв, запобігає несправностям, усуває їх у разі появи в роботі устаткування; Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації або може бути кращим від них. Забезпечує високий рівень організації праці, дотримується правил безпеки праці. Виконує дослідницьку роботу, робить висновки та узагальнення. |

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| Найменування | Кількість на групу з 15 осіб, шт. | Примітка |
| --- | --- | --- |
|  | Для індивідуа-льного користу-вання | Для групового користу-вання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Плакати |
| 1. Будова котельної установки |  | комплект |  |
| Макети |
| Паровий котел. Водогрійний котел. Водовказівні прилади. Запобіжні клапани. Тягомір рідинний. Тягомір мембранний. Манометр пружинний. Манометр електроконтактний. Термометр рідинний. 10.Термометр ртутний. 11.Термометр електроконтактний. Вентилі бронзові, чавунні (розрізи). Засувки клинові, паралельні (розрізи). Зворотний клапан (розріз). Паровий інжектор (розріз). Лічильник водяний. Відцентровий насос (розріз). Паровий насос (розріз). Пофарбовані зразки трубопроводів. Пульт керування. Прилади безпеки і захисту |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| Натуральні зразки |
| 1. Пружинний манометр з триходовим краном та сифонною трубкою |  | 1 |  |
| 2. Зворотний клапан |  | 1 |  |
| 3. Вентиль |  | 1 |  |
| 4. Засувка |  | 1 |  |
| 5. Заглушка |  | 1 |  |
| 6. Запобіжний клапан |  | 1 |  |
| 7. Регулятор тиску |  | 1 |  |
| 8. Запобіжно-запірний клапан |  | 1 |  |
| 9. Щільовий ковпачок |  | 1 |  |
| 10. Легкоплавка пробка |  | 1 |  |
| 11. Сигналізатор граничних рівнів |  | 1 |  |
| 12. Катіонітні матеріали |  | 1 |  |
| 13. Фрагмент чавунного економайзера |  | 1 |  |
| Матеріали |
| 1. Для притирання арматури |  | 1 |  |
| 2. Для набивання сальників |  | 1 |  |
| 3. Обмурувальні матеріали |  | комплект |  |
| 4. Ущільнювальні матеріали |  | комплект |  |
| 5. Теплоізоляційні матеріали |  | комплект |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8162.2-ОЕ.40.30-2011

Професія – машиніст (кочегар) котельні

Код – 8162.2

Кваліфікація – 5  розряд

Видання офіційне

Київ 2011

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія:  8162.2, машиніст (кочегар) котельні

(код, назва професії)

2. Кваліфікація: 5 розряд

рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

будову і принцип роботи водогрійних парових котлів різних систем; 	експлуатаційні дані котельного устаткування та механізмів;

будову апаратів автоматичного регулювання,

правила ведення режиму роботи котельні залежно від показань приладів; 	схеми трубопровідних мереж та сигналізації в котельні;

правила налагодження і регулювання контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен уміти:

обслуговувати водогрійні та парові котли із сумарною теплопродуктивністю понад 84 до 273 ГДж/год (понад 20 до 65 Гкал/год) окремі  водогрійні і парові котли з теплопродуктивністю котла понад 273 до 546 ГДж/год (понад 65 до 130 Гкал/год), які  працюють на  твердому паливі;

перемикати постачальні лінії;

заповнювати та спорожнювати паропроводи;

вмикати і вимикати автоматичну апаратуру живлення котлів;

здійснювати профілактичний  огляд котлів,  їх   допоміжних механізмів, контрольно-вимірювальних   приладів,   брати  участь  у  планово-запобіжному ремонті котлоагрегатів;

приймати котли та їх допоміжні механізми із ремонту і готувати до роботи.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, пожежну безпеку, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби запобігання та усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати основи інформаційних технологій;

ж) знати виробничі (експлуатаційні) інструкції з охорони праці;

з) виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії та особистої гігієни;

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Машиніст (кочегар) котельні» 4 розряду:

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах Ш атестаційного рівня без вимог до стажу роботи;

-  за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Машиніст (кочегар) котельні» 4 розряду  не менше 1-го року.

6. Сфера професійного використання випускника

Житлово-комунальне господарство, промисловість

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія:  8162.2, машиніст (кочегар) котельні

(код, назва професії)

Кваліфікація: 5 розряд

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

Загальний фонд навчального часу – 151 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 6 |  |
| 1.1 | Основи галузевої економіки та підприємництва | 2 |  |
| 1.2 | Основи правових знань | 2 |  |
| 1.3 | Резерв часу | 2 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 53 |  |
| 2.1 | Спеціальна технологія | 38 |  |
| 2.2 | Охорона праці | 15 |  |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 80 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 30 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 50 |  |
| 4 | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |
| 5 | Консультації | 4 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 147 |  |

Перелік кабінетів

| Спеціальної технології |  |
| --- | --- |
| Охорони праці |  |

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють  професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

# «Основи галузевої економіки та підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Ціна та ціноутворення. Прибуток та система оподаткування прибутків підприємства | 2 |  |
| Всього | 2 |  |

Тема 1. Ціна та ціноутворення. Прибуток та система оподаткування прибутків підприємства

Ціна та ціноутворення. Фактори підвищення та зниження цін. Особливості регулювання цін на продукцію сільського господарства та переробних підприємств.

Рентабельність виробництва. Прибуток та його визначення. Фактори, що впливають на підвищення прибутковості підприємства. Система оподаткування прибутків підприємства. Особливості оподаткування в умовах ринкових відносин. Пільги при оподаткуванні прибутків.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правове регулювання господарських відносин у промисловості | 2 |  |
| Всього | 2 |  |

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у промисловості

Правове регулювання діяльності промислових підприємств – обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про промисловість.

Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємство. Поняття підприємства та його види. Загальні умови створення та реєстрації підприємства. Трудові доходи працівника підприємства. Соціальна діяльність підприємства. Правові та економічні умови господарської діяльності підприємств.

Договори. Договірна дисципліна у промисловості.

Типова навчальна програма з предмета

«Спеціальна технологія»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Вступ |  |  |
| 2 | Парові та водогрійні котли | 16 |  |
| 3 | Паливоспалювальні пристрої | 6 |  |
| 4 | Технологічні трубопроводи котельної установки | 6 |  |
| 5 | Контрольно-вимірювальні прилади та схеми керування котельним агрегатом і допоміжним устаткуванням | 10 |  |
| Всього | 38 |  |

Тема 1. Вступ

Значення підвищення кваліфікації робітників для оволодіння новою технікою, передовою технологією, подальшого підвищення продуктивності праці та поліпшення якості продукції.

Тема 2. Парові та водогрійні котли

Вивчення виробничих (експлуатаційних) інструкцій. Аварії і неполадки основного та допоміжного устаткування.

Парові  котли  типу  Е-210-140, Е-160-100-ГМ та водогрійні котли типу КВ-ТС-100, КВ-ГМ-100, ПТВМ-100; їх конструктивні особливості, параметри роботи. Переваги застосування котлів високого тиску великої потужності.

Вимоги до устаткування високого тиску. Елементи котельних агрегатів, їх характеристика, призначення, будова та розташування.

Схеми подавання палива, циркуляції води.

Рухомий напір циркуляційного контуру. Корисний напір, кратність, причини порушення циркуляції (застій, перевертання). Схеми руху газів і повітря. Барабан котла. Сепарація пари. Система випарних поверхонь нагрівання. Пароперегрівник, водяний економайзер. Обмурування котлів.

Прямоструминні котли, особливості їх гідродинаміки, порядок пуску, регулювання перегрівання, піднімання та скидання навантаження, зупинення. Пошкодження поверхонь нагрівання.

Температурний режим стінок перегрівника та заходи боротьби з аваріями пароперегрівника

Робота водяного економайзера в нормальних умовах та причини, що її порушують. Правила догляду за обмуруванням.

Водогрійні котли КВ-ТК-100, КВ-ГМ-100, ПТВМ-ІОО тощо, їх конструктивні особливості, параметри роботи. Елементи котельних агрегатів, їх характеристика, призначення, будова, розташування.

Схеми подавання палива, води, руху повітря. Схеми трубопроводів і розташування на них арматури. Особливості експлуатації водогрійних котлів.

Безпека праці.

Тема 3. Паливоспалювальні пристрої

Конструктивні особливості  топкових пристроїв, пальників, форсунок котлів КВ-ГМ-100 і Е-160-100 ГМ тощо. Розташування пальників та форсунок на топковій камері. Особливості роботи топок, технічні показники, несправності.

Безпека праці.

Тема 4. Технологічні трубопроводи котельної установки

Трубопровід як елемент транспортування рідини, пари. Особливості роботи трубопроводу за змінних температур, порядок контролю.

Вибір товщини стінок, матеріалу, характеру стиків ділянок трубопроводів (фланцеві, зварні ) залежно від параметрів і якості середовища. Компенсатори, їх види,  застосування. Опори і підвіски ( рухома і нерухома).

Ухил, що допускається під час прокладання трубопроводів для транспортування різних рідин.

Дренажі, повітряні клапани та контрольно-вимірювальні прилади.

Трубопроводи, що підлягають реєстрації і контролю з боку інспекції Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. Вимоги Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж щодо  експлуатації трубопроводів. Контроль за станом трубопроводів. Трубопроводи котельні: паропроводи гострої пари, розпалювальні трубопроводи, паропроводи власних потреб, паропроводи низького тиску, живильні трубопроводи, трубопроводи системи пилоприготування та гарячого дуття (для котлів, що працюють на пилоподібному паливі), продування, аварійного зливу з барабанів котла, продування пароперегрівника, трубопроводи технічного водопостачання, міської і пожежної води, централізованого пінопожежогасіння, фосфатування котлів, дренажні трубопроводи високого, середнього та низького тисків; правила їх роботи, переведення у резерв, здавання у ремонту.

Маслопроводи.

Безпека праці.

Тема 5. Контрольно-вимірювальні прилади та схеми керування котельним агрегатом і допоміжним устаткуванням

Вимірювання, які виконує машиніст ( кочегар ) котельні, їх призначення та стисла характеристика.

Щит керування. Компонування різних типів щитів керування. Оперативна і неоперативна частина щита, місцеві шити котла і допоміжного устаткування. Принципи розташування приладів, ключів керування, сигнальних кнопок, пакетних вимикачів і перемикачів сигнальної арматури.

Поняття про систему автоматичного керування парогенератором, її структурну схему, призначення, функції та принцип роботи.

Система керування з використанням інформаційно-обчислювальної машини. Вибіркова система керування. Автономна система автоматичної стабілізації параметрів і захисту від аварій. Система керування з використовуванням керуючої обчислювальної машини.

Вимоги Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду до оснащення устаткування котельних цехів приладами, дистанційним керуванням, автоматикою, захисною сигналізацією.

Безпека праці.

Типова навчальна програма з предмета

# «Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2 | Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 5 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5 | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 2 |  |
| Всього | 15 |  |

### Тема 1. Правові  та організаційні основи охорони праці

Основні законодавчі акти з охорони праці.

Обов’язки власника щодо забезпечення безпечних умов праці. Обов’язки працівників щодо безпеки праці. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту,

Відповідальність за порушення законодавства, правил та інструкцій з охорони праці.

Інструктажі з охорони праці.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Правила охорони праці для підприємств житлово-комунального господарства.

Безпека праці на робочому місці машиніста (кочегара) котельні 5-го розрядів. Основні небезпечні виробничі фактори котельної установки.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. Організація профілактичної роботи щодо запобігання травматизму на даному підприємстві, дільниці робіт.

Виконання безпечних робіт із зовнішнього очищення і промивання поверхонь нагрівання.

Правила безпеки праці під час пуску і зупинення котельних агрегатів, допоміжного обладнання, встановлення огорож, запобіжних пристроїв, попереджувальних знаків.

Безпечне виконання робіт із очищення котлів від накипу, золи і сажі, їх промивання та гідравлічного випробування, наповнення котла і системи опалення (теплопостачання) водою, перевірки щільності з'єднання,  виведення повітря з котла і системи опалення.

Безпечне виконання  виведення котла на режим відповідно до паливного (добового) графіку або режимної карти, розпалювання холодного котла, постачання і підживлення, обслуговування секційних котлів, перевірки стану циркуляції води. Виконання безпечних робіт щодо усунення несправностей,  нормального і аварійного зупинення котлоагрегату.

Правила безпеки праці під час запуску устаткування, систем пилоприготування, усунення неполадок і відмов у роботі устаткування,  виконання  ремонту і запускання його після ремонту.

Правила безпеки праці під час обслуговування систем подавання палива, перевірки стану пальників та форсунок топок,  їх провітрювання, закидання і шурування палива; чищення топки і піддувала; регулювання роботи тягодуттьових пристроїв, обслуговування паливопостачання та золоуловлювальних установок.

Безпечне виконання робіт із регулювання продуктивності, запуску живильного насоса, усунення типових дефектів і відмов у його роботі.

Безпека праці під час перевірки стану арматури, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, гарнітури, обмурування, і мережних трубопроводів,  водяного економайзера.

Правила безпеки праці під час ремонту котельного агрегату і допоміжного устаткування

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих чинників.. Порядок видачі працівникам мийних та знезаражуючих засобів.

Засоби колективного захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії.

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівних приладів, відсутність захисту від блискавки. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для  захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Вибухонебезпечні властивості пилу. Основні причини пилових вибухів. Особливості горіння та вибуху пилу в обладнанні, виробничому приміщенні. Механізм горіння аерозолів.

Тема 4. Основи електробезпеки

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Чинники впливу на ступінь ураження людини електричним струмом: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Допуск до роботи з електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками. Теплова дія струму. Коротке замикання. Запобіжники.

Заземлення електроустаткування. Освітлення котелень.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці машиніста (кочегара) котельні 5-го розрядів.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення  працівників.

Прибирання приміщень.

Медичні огляди працівників.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання  першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога в разі запорошення очей, поранень, вивихів, переломів.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги в разі знепритомнення, шоку, теплового та сонячного ударів, опіку, обмороження.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги в разі отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія – 8162.2, машиніст (кочегар) котельні

код, назва професії)

Кваліфікація – 5  розряд

рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І | Виробниче навчання | 30 |
| 1 | Вступ |  |
| 2 | Інструктаж з охорони праці | 2 |
| 3 | Вивчення та освоєння операцій, прийомів і видів робіт із обслуговування парових та водогрійних котлів | 14 |
| 4 | Вивчення технологічних трубопроводів котельні | 4 |
| 5 | Ознайомлення зі щитами контролю та пультами керування котельної установки | 10 |
| ІІ | Виробнича практика | 50 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього | 80 |

І Виробниче навчання

Тема 1. Вступ

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою та програмою виробничого навчання машиніста (кочегар) 5-го розрядів.

Тема 2. Інструктаж з охорони праці

Ознайомлення з виробничою (експлуатаційною) інструкцією, програмою виробничого навчання.

Інструктаж з охорони праці.

Тема 3. Вивчення та освоєння операцій, прийомів і видів робіт із обслуговування парових та водогрійних котлів

Інструктаж з охорони праці.

Освоєння    навичок  обслуговування   парових   котлів  типу Е-210-140, Е-160-100-ГМ та водогрійних котлів типу КВ-ТС-100, КВ-ГМ-100, ПТВМ-100 тощо, розташування їх елементів.

Ознайомлення зі схемами подавання палива, циркуляції води, просування повітря, трубопроводів і розташування на них арматури.

Освоєння навичок обслуговування допоміжного устаткування котельні,

Освоєння навичок обслуговування системи випарних поверхонь

нагрівання, пароперегрівника, водяного економайзера, повітропідігрівниа,  топки, топкового та паливоспалювальних пристроїв.

Ознайомлення з живильними лініями, паровою магістраллю.

Профілактичний огляд котлів та їх допоміжного устаткування після ремонту та підготовлення їх до роботи.

Тема 4. Вивчення  технологічних трубопроводів котельні

Інструктаж щодо змісту робіт, організації робочого місця та безпеки праці. Ознайомлення  зі  схемами  технологічних трубопроводів, що експлуатуються:

- головного паропроводу котлів, перемикача колектора та їх дренажів;

- живильних магістралей, живильних ліній котлів та їх дренажів;

- допоміжних паропроводів високого, середнього та низького тиску  (пар на обдування,  консервацію котлів тощо) та їх дренажів;

- міської води і пожежних  трубопроводів;

- циркуляційних трубопроводів;

- трубопроводів зливної та ежектувальної води;

- трубопроводів безперервного  продування  котлів  на  барботери  та сепаратори безперервного продування;

- трубопроводів періодичного продування котлів;

- трубопроводів  продування  пароперегрівників  на    барботери  та розпалювальні редукційно-охолоджувальні установки;

- трубопроводів загальностанційної схеми пінопожежогасіння;

- трубопроводів  обв'язування деаераторів (у випадку розташування у котельному  відділенні цеху);

- трубопроводів технічної води на охолодження механізмів і відбирання проб;

- загальною схемою дренажів з розширювачами високого та низького тиску;

- трубопроводів стисненого повітря та киснево-ацетиленового розведення;

- трубопроводів подавання розчину фосфату до насосів та котлів;

- інших трубопроводів, характерних для базового підприємства.

Практичне вивчення трасування кожної схеми.

Практичне вивчення нумерації арматури, установленої на схемах, і розташування її в конкретних схемах.

Ознайомлення з арматурою (запірною, регулювальною, запобіжною ) за кресленнями. Практичне вивчення конструкцій і будови арматури, звертаючи особливу увагу на регулювальні клапани живлення та палива, імпульсно-запобіжні пристрої котлів.

Тема 5. Ознайомлення зі щитами контролю та пультами

керування котельної установки

Інструктаж щодо змісту робіт, організації робочого місця та безпеки праці.

Ознайомлення з центральними та місцевими тепловими щитами контролю та керування котлоагрегатами.

Практичне вивчення щитів з мнемосхемою, системою централізованого контролю і керування та вибірковою системою керування окремими групами виконавчих механізмів, щитів, обладнаних приладами прямої дії та індивідуальними ключами керування механізмами. Ознайомлення з приладами контролю, засобами керування механізмами, регуляторами та арматурою на щитах  котлів.

Засвоєння практичних навичок керування котельними установками, оснащених системами автоматики.

Перевіряння справності стану приладів контролю.

Ознайомлення зі схемою розташування датчиків контрольно-вимірювальних приладів на котлі, котельно-допоміжному устаткуванні, устаткуванні паливоприготування.

Практичне вивчення принципових схем керування парогенераторами і водогрійними котлами, функцій їх елементів (технологічний контроль, автоматичне регулювання, захист, дистанційне керування, блокування, сигналізація) та їх взаємозв'язку.

Ознайомлення зі способами автоматичного регулювання роботи парогенераторів і водогрійних котлів.

Практичне вивчення динамічних характеристик барабанних і прямоструминних котлів докритичного і закритичного тиску, правил експлуатації систем автоматичного регулювання параметрів котла, температури свіжої пари і пари проміжного перегріву, навантаження, горіння, розрідження у топці тощо, а також особливостей процесів регулювання залежно від тину котлів, виду спалюваного палива, паливоподавальних пристроїв, вибраних імпульсів.

Ознайомлення з регуляторами котлів, необхідними для їх пуску.

Освоєння навичок автоматичного регулювання допоміжного устаткування.

Освоєння навичок визначення впливу технологічних факторів на роботу парогенераторів, акумуляції тепла, форсування котла тощо.

Оволодіння навичками технологічного захисту парогенераторів і водогрійних котлів, що діє на зупинення, зниження навантаження, переведення котла на розтоплювальне навантаження тощо.

Ознайомлення з автоблокуванням і сигналізацією, їх призначенням, принципом дії, апаратурою і схемами сигналізації, схемами керування електродвигунами власних потреб, а також технологічними блокуваннями і схемами автоматичного введення резерву допоміжного устаткування.

ІІ. Виробнича практика

Самостійне виконання всіх видів робіт, передбачених кваліфікаційними характеристиками машиністом (кочегаром) котельні 5-го розрядів (під керівництвом інструктора):

- приймання зміни.

- експлуатаційне обслуговування котлів і забезпечення їх  економічної  і безаварійної роботи;

- ведення  режиму роботи  котельної установки  відповідно до  режимної карти і виробничих (експлуатаційних) інструкцій;

- виконання операцій з пуску, зупинення, перемикання,   переведення котла на опалення іншого виду палива тощо.

Виконання робіт відповідно до виробничої (експлуатаційної ) інструкції, що застосовують у котельних установках, за нормами кваліфікованих робітників відповідної групи кваліфікації  відповідно до чинних державних і галузевих стандартів,  правил Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж.

Оволодіння передовими прийомами праці та методами раціональної організації робочого місця.

Проведення заходів ефективного використання робочого часу, запобігання браку.

Дотримування режимів економії сировини, основних матеріалів, води, електроенергії, тепла.

Дотримування вимог з безпеки праці, електро- та пожежної безпеки, правил виробничої санітарії та особистої гігієни, а також правил внутрішнього трудового розпорядку.

Здавання зміни.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо із врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням із підприємствами-замовниками кадрів та затверджується у встановленому порядку.

Кваліфікаційна  пробна робота

Приклади робіт:

- Підготовлення  парового котла до розпалювання.

- Заповнення парового котла підігрітою деаерованою водою з температурою не нижче 5ºС до нижчої позначки водовказівного скла.

- Перевірка на щільність люків, фланців, продувної та спускної арматур.

- Розпалювання парового котла.

- Обслуговування топки.

- Нагляд за паровим котлом під час роботи.

- Планова зупинка парового котла.

- Аварійна зупинка парового котла.

- Підготовлення  водогрійного котла до розпалювання.

- Заповнення водогрійного котла водою.

- Розпалювання водогрійного котла.

- Нагляд за водогрійним котлом під час роботи.

- Планова зупинка водогрійного котла.

- Аварійна зупинка водогрійного котла.

- Підготовка котла до консервації.

- Догляд за.манометрами, запобіжними клапанами, водовказівними приладами, запірною арматурою, зворотними клапанами.

- Видалення відкладень із поверхні котла.

- Підготовлення котельної установки до ремонту та приймання в експлуатацію після ремонту.

- Експлуатація приладів систем водопідготовки.

- Ведення обліку тепла.

- Обслуговування економайзера.

- Обслуговування пароперегрівника.

- Обслуговування повітропідігрівника.

- Обслуговування дуттьових вентиляторів і димососів.

- Обслуговування живильних насосів.

- Усунення несправностей у роботі обладнання котельної установки.

- Профілактичний огляд котлів

# Критерії кваліфікаційної атестації випускників

1. Професія:  8162.2, машиніст (кочегар) котельні

(код, назва професії)

2. Кваліфікація: 5 розряд

рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) має базові загальні знання, за допомогою викладача та із значними труднощами відповідає на прості запитання щодо обслу-говування котельної уста-новки, не володіє правилами з охорони праці. Під час відповідей та виконання практичних завдань допускає суттєві помилки, які не може виправити самостійно. | 1 | Учень (слухач) має базові загальні навички, здатний виконувати прості завдання, окремі елементи під керів-ництвом інструктора (майстра) виробничого навчання щодо обслуговування котельної уста-новки, допускає суттєві помилки в організації робочого місця, плануванні виробничих дій, прийомах праці і технологічних операціях. Потребує допомоги та контролю в дотриманні правил та вимог охорони праці. Результат виконаної роботи не відповідає діючим якісним та кількісним показникам. Без присвоєння кваліфікації. |
| 2 | Учень (слухач) має базові загальні знання, за допомогою викладача та із значними труднощами відповідає на прості запитання щодо обслу-говування котельної уста-новки, не володіє правилами з охорони праці. Під час відповідей та виконання практичних завдань допускає суттєві помилки, які не може виправити самостійно. | 2 | Учень (слухач) має базові загальні навички, здатний виконувати під керівництвом інструктора (майстра) виробни-чого навчання прості завдання, окремі елементи щодо обслуго-вування котельної установки, допускає суттєві помилки в організації робочого місця, плануванні виробничих дій, прийомах праці і технологічних операціях. Потребує допомоги та контролю в дотриманні тех.-нічних вимог охорони праці. Результат виконаної роботи не відповідає діючим якісним та кількісним показникам. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Без присвоєння кваліфікації. |
| 3 | Учень (слухач) має базові загальні знання, за допомогою викладача та із значними труднощами відповідає на прості запитання щодо обслу-говування котельної уста-новки, не володіє правилами з охорони праці. Під час відповідей та виконання практичних завдань допускає суттєві помилки, які не може виправити самостійно. | 3 | Учень (слухач) має базові загальні навички, здатний виконувати прості завдання, окремі елементи щодо обслуговування котельної уста-новки під керівництвом інструк-тора (майстра) виробничого навчання, допускає суттєві помилки в організації робочого місця, плануванні виробничих дій, в прийомах праці і технологічних операціях. Потре-бує допомоги та контролю в дотриманні правил та вимог охорони праці. Результат викона-ної роботи не відповідає діючим якісним та кількісним показни-кам нижчого кваліфікаційного рівня. Без присвоєння кваліфікації. |
| 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, які є в основному конкретними і загальними за характером. Допускає значну кількість помилок під час запуску котельної установки, її обслуговування основного та допоміжного обладнання. Помилки самостійно не в змозі виправити. | 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції, які є в ос- новному конкретними і загаль-ними за характером. Застосовує навички під керівництвом інструктора (майстра) виробни-чого навчання під час запуску котельної установки, її обслуго-вування основного та допоміж-ного обладнання, але допускає значну кількість помилок, які не може виправити самостійно. Без присвоєння кваліфікації |
| 5 | Учень (слухач) має | 5 | Учень (слухач) має обмеже- |
|  | обмежений обсяг знань, |  | жений обсяг навичок і більш |
|  | більш широкі компетенції, |  | широкі компетенції, які є в основному конкретними і |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | які є в основному конкрет- ними і загальними за характером. Розуміє основ-ний навчальний матеріал з технології з обслуговування котельної установки, її основного та допоміжного устаткування. Під час відповіді допускає помилки, які не може виправити. |  | загальними за характером. Застосовує навички обслуго-вування котельної установки під керівництвом інструктора (майстра) виробничого навчання. Виконує переважну більшість прийомів і технологічних операцій щодо пуску, зупинення, регулювання роботи тягових і золо- та шлаковидалення прис-троїв, стокера, економай-зерів, повітропідігрівників, паропере-грівників та живиль- них насосів, обслуговування тепломережних бойлерних установок або станцій м’ятої пари. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удоско-налення. |
| 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, і більш широкі компетенції, які є в основному конкрет-ними і загальними за характером. обслуговування котельної установки, основного та допоміжного устаткування. Загалом самостійно відтворює основний навчальний матеріал. Під час відповіді допускає окремі помилки, які частково може виправити. | 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції, які в основному є конкретними і загальними за характером. Застосовує навички під керівництвом інструктора (майстра) виробничого навчання щодо обслуговування котельної установки. З консультативною допомогою організовує робоче місце, визначає за допомогою контрольно-вимірювальних приладів рівень води в котлі, тиск пари та температуру води, яка подається в опалювальну систем, пускає, зупиняє насоси, мотори, вентилятори та інші механізми. Під час виконання роботи допускає значну кількість помилок, які частково може виправити. Результат виконаної роботи відповідає мінімальним діючим якісним показникам. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удоско-налення. |
| 7 | Учень (слухач) має широкі загальні знання, конкретні практичні і базові теоретичні знання, самос-тійно з розумінням відтворює суть основних положень навчального матеріалу з обслуговування котельної установки, її основного та допоміжного устаткування. Дає визначення основних понять будови котлів, топки, контрольно-вимірювальних приладів. Частково аналізує навчальний матеріал, може порівнювати і робити вис-новки. Відповідь учня загалом правильна, але міс-тить неточності та недос- татньо обґрунтована, допускає несуттєві помилки, які може частково виправити. Знає як користуватися довідковою літературою з обслуговування котельної установки. | 7 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні навички, здатний виконувати завдання під керівництвом інструктора (майстра) виробничого навчання. Відповідає за своє власне навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи. Застосовує теоретичні знання під час підготовки устаткування до роботи, очищення м'ятої пари та проведення деаерації води, підтримання необхідного тиску та температуру води і пари, участі у промиванні, очищенні та ремонті котла. Допускає несуттєві помилки, які частково може виправити. Результат виконаної роботи відповідає діючим якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації. |
| 8 | Учень (слухач) має широкі загальні знання, конкретні практичні і базові теоретичні знання. Самос-тійно з розумінням відтворює основний навчальний мате-ріал з обслуговування котельної установки, топки, насосів, вентиляторів, мото-рів, Знає будову, правила експлуатації основного та допоміжного устаткування, основні відомості з теплотехніки, різні суміші палива та вплив якості палива на процес горіння і теплопродуктивність котлоагрегатів. Загалом дає логічну, достатньо обґрунтовану відповідь. Під час відповіді допускає несуттєві помилки, які частково виправляє. | 8 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні та базові теоретичні знання, визначається також здатність виконувати завдання під керівництвом інструктора (майстра) виробничого навчання виробничого навчання. і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання. Вміло застосовує теоретичні знання під час обслуговування котельної установки, чищення арматури та прилади котла, обслуговування тепломережних бойлерних уста-новок або станцій м'ятої пари, які розташовані в зоні обслугову-вання основних агрегатів, прибиранні золи із топок і бункерів парових та водогрійних котлів виробничих та комунальних котелень і піддувал газогенераторів, колосникових решіток, топок, котлів і піддувал паровозів. Дотримується вимог безпеки праці. Результат виконаної роботи відповідає діючим якісним і кількісним показникам заплано-ваного рівня кваліфікації. |
| 9 | Учень (слухач) має широкі загальні, конкретні практич- ні і базові теоретичні знання. Володіє основним навчальним матеріалом з обслуговування котельної установки, організації ре-монту, призначення та застосування контрольно-вимірювальних приладів. Правильно відповідає в усній та письмовій формі. Дає визначення основних технологічних понять прове-дення деаерації води, аналі-зує, порівнює, систематизує інформацію, робить виснов-ки та встановлює зв'язок з виробничим навчанням. Від- повідь загалом правильна, логічна та достатньо обгрун- тована. Під час відповіді та виконання практичних зав- дань допускає несуттєві по-милки, які може виправити. | 9 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні та базові теоретичні знання, визначається також здатність виконувати завдання під керівництвом інструктора (майстра) виробничого навчання, має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання. Впевнено застосовує теоретичні знання під час організації робочого місця, обслуговування водогрійних та парових котлів, планування шлакових та зольних відвалів, організації ремонту, проведення деаерації води. Усвідомлено користується інформацією технічної та нормативно-технологічної документації. Результат виконаної роботи відповідає діючим якісним і кількісним показникам заплано-ваного рівня кваліфікації. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні знання, здатний застосовувати спеціальні знання, навички та компе-тенції і вирішувати проб-леми. Здатен до самоке-рування під час навчання і має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. Усві-домлено засвоює нову інформацію. Володіє глибо-кими професійними знаннями навчального матеріалу з обслуговування котельної установки, основного та допоміжного обладнання, чисщення арматури та приладів котла, обслугову-вання тепломережних бойлерень. Відповідь повна, правильна, логічна, системна, містить аналіз. Під час відповіді допускає окремі неточності, які може виправити самостійно. | 10 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні навички, здатний застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування під час навчання і має практичний досвід у роботі з обслуговування котельної установки. основного та допоміжного обладнання, чищення арматури та приладів котла, обслуговування тепло-мережних бойлерень. Встановлює причинно-наслідкові та між-предметні зв'язки, робить аргументовані висновки. Самостійно користується інформаційними джерелами. |
| 11 | Учень (слухач) має | 11 | Учень (слухач) має значні |
|  | значні конкретні, практичні |  | конкретні, практичні навички, |
|  | і теоретичні знання, здатний |  | здатний застосовувати спеціальні |
|  | застосовувати спеціальні |  | знання, навички та компетенції |
|  | знання, навички та компе- |  | і сам вирішувати проблеми. |
|  | тенції і вирішувати пробле- |  | Здатен до самокерування під час |
|  | ми. Здатен до самокеруван- |  | навчання і має практичний дос- |
|  | ня під час навчання і може |  | від у роботі як у простих, так і у |
|  | орієнтуватись як у простих, |  | виняткових ситуаціях. Самостій- |
|  | так і у виняткових ситуа- |  | но та загалом виконує навчально- |
|  | ціях. Володіє узагальненими |  | виробничі завдання щодо експлуа- |
|  | системними знаннями нав- |  | тації котельної установки, |
|  | чального матеріалу у повно- |  | визначення рівня води у котлі, |
|  | му обсязі (з використанням |  | тиску пари та температури |
|  | технологічної термінології) |  | води за допомогою контрольно- вимірювальних приладів, очи- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | щодо експлуатації, будови устаткування котельної установки, визначення рівня води у котлі, тиску пари та температури води за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, очищення м’ятої пари, деаерації води, технічні умови на якість води і способи її очищення. Воло-діє глибокими професійними знаннями навчального мате-ріалу з будови та принципу роботи форсунок, паропо-вітропроводів, топок паро-вих котлів, шлакових і зольних бункерів; способи регулювання їх роботи. Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз і систематизацію. Виявляє творчий інтерес до обраної професії, нової техніки (устаткування) та новітньої технології. |  | щення м’ятої пари, деаерації води. Володіє глибокими професійними знаннями навчаль-ного матеріалу з будови та принципу роботи форсунок, пароповітропроводів, топок, парових котлів, шлакових і зольних бункерів; способи регулювання їх роботи. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв'язки, робить аргументовані висновки. Вміє самостійно користуватися інфор-маційними джерелами. Вирішує проблемні ситуації. Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації.. |
| 12 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні знання, здатний застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції і вирішувати проблеми. Здатен до самокерування під час навчання і має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. Володіє узагаль-неними системними знан-нями навчального матеріалу у повному обсязі, усвідомлено засвоює нову інформацію в ширшому обсязі, ніж передбачено програмою. Має глибокі професійні знання навчаль-ного матеріалу щодо обслуговування котельної установки, складу тепло-ізоляційних мас та основних способів теплоізоляції котлів і паротрубопроводів. Знає призначення та умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів, будову механізмів для готування пило-подібного палива, інстру-менту та пристроїв для чищення форсунок і золо- та шлаковидалення, будову та режими роботи устатку-вання тепломережних бойлерних установок або станції м'ятої пари, правила очищення колосникових решіток, топок та котлів, причини виникнення несправностей у роботі котельної установки та заходи щодо їх запобігання та усунення. Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз і система-тизацію. Встановлює причи-нно-наслідкові та міжпред-метні зв'язки, робить аргументовані висновки. Виявляє творчий інтерес до обраної професії, нової техніки (устаткування) та новітньої технології. Рецензує відповіді інших учнів, складає питання для взаємоконтролю. | 12 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні навички, здатний застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування під час навчання і має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. Самос-тійно і загалом виконує навчально-виробничі завдання, пов’язані з підготовкою до роботи, експлуатацією устаткування, організацією робочого місця, визначення, застосуванням простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів, готуванням пилови-дного палива, інструменту та пристроїв для чищення форсунок і золо- та шлаковидалення, очищення колосникових реші- ток, топок та котлів, регулюванням роботи (навантаження) котлів згідно з графіком споживання пари. Веде облік тепла, що відпускає споживачам, при6ирає меха-нізованим способом шлак та золу із топок і бункерів парових і водогрійних котлів виробничих та комунальних котельних і піддувал газогенераторів, наван-тажує золу та шлак за допомогою механізмів у вагонетки або вагони із транспортуванням їх в установлене місце. На високому рівні веде спостереження за роботою механізмів золо- і шлаковидалення, підіймально-транспортного устаткування, сигналізації, приладів, апаратури та захисних пристроїв, запобігає несправностям, усуває їх у разі появи в роботі устаткування; Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації або може бути кращим від них. Забезпечує високий рівень організації праці, дотримується правил безпеки праці. Виконує дослідницьку роботу, робить висновки та узагальнення. |

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| Найменування | Кількість на групу з 15 осіб, шт. | Примітка |
| --- | --- | --- |
|  | Для індивідуа-льного користу-вання | Для групового користу-вання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Плакати |
| 1. Будова котельної установки |  | комплект |  |
| Макети |
| Паровий котел. Водогрійний котел. Водовказівні прилади. Запобіжні клапани. Тягомір рідинний. Тягомір мембранний. Манометр пружинний. Манометр електроконтактний. Термометр рідинний. 10.Термометр ртутний. 11.Термометр електроконтактний. Вентилі бронзові, чавунні (розрізи). Засувки клинові, паралельні (розрізи). Зворотний клапан (розріз). Паровий інжектор (розріз). Лічильник водяний. Відцентровий насос (розріз). Паровий насос (розріз). Пофарбовані зразки трубопроводів. Пульт керування. Прилади безпеки і захисту |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| Натуральні зразки |
| 1. Пружинний манометр з триходовим краном та сифонною трубкою |  | 1 |  |
| 2. Зворотний клапан |  | 1 |  |
| 3. Вентиль |  | 1 |  |
| 4. Засувка |  | 1 |  |
| 5. Заглушка |  | 1 |  |
| 6. Запобіжний клапан |  | 1 |  |
| 7. Регулятор тиску |  | 1 |  |
| 8. Запобіжно-запірний клапан |  | 1 |  |
| 9. Щільовий ковпачок |  | 1 |  |
| 10. Легкоплавка пробка |  | 1 |  |
| 11. Сигналізатор граничних рівнів |  | 1 |  |
| 12. Катіонітні матеріали |  | 1 |  |
| 13. Фрагмент чавунного економайзера |  | 1 |  |
| Матеріали |
| 1. Для притирання арматури |  | 1 |  |
| 2. Для набивання сальників |  | 1 |  |
| 3. Обмурувальні матеріали |  | комплект |  |
| 4. Ущільнювальні матеріали |  | комплект |  |
| 5. Теплоізоляційні матеріали |  | комплект |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8162.2-ОЕ.40.30-2011

Професія – машиніст (кочегар) котельні

Код – 8162.2

Кваліфікація –  6  розряд

Видання офіційне

Київ 2011

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія:  8162.2, машиніст (кочегар) котельні

(код, назва професії)

2. Кваліфікація: 6 розряд

рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

конструктивні особливості складних контрольно-вимірювальних приладів та апаратів автоматичного регулювання;

теплотворну здатність та фізичні властивості палива;

елементи паливного балансу котлів та його складання;

правила  визначення коефіцієнта корисної дії котельної установки.

Повинен уміти:

обслуговувати водогрійні та парові котли різних систем із сумарною теплопродуктивністю понад 273 ГДж/год (понад 65 Гкал/год), окремі водогрійні та парові котли  з  теплопродуктивністю  котла понад 546 ГДж/год

(понад 130 Гкал/год), які працюють на твердому паливі.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, пожежну безпеку, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби запобігання та усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати основи інформаційних технологій;

ж) знати виробничі (експлуатаційні) інструкції з охорони праці;

з) виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії та особистої гігієни;

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Машиніст (кочегар) котельні»  5 розряду:

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Машиніст (кочегара) котельні»  5 розряду – не менше 1-го року.

6. Сфера професійного використання випускника

Житлово-комунальне господарство, промисловість

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обмеження.

. Типовий навчальний план

Професія:  8162.2, машиніст (кочегар) котельні

(код, назва професії)

Кваліфікація: 6 розряд

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

Загальний фонд навчального часу – 151 год

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 6 |  |
| 1.1 | Основи галузевої економіки та підприємництва | 2 |  |
| 1.2 | Основи правових знань | 2 |  |
| 1.3 | Резерв часу | 2 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 53 |  |
| 2.1 | Спеціальна технологія | 38 |  |
| 2.2 | Охорона праці | 15 |  |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 80 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 30 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 50 |  |
| 4 | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |
| 5 | Консультації | 4 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 147 |  |

Перелік кабінетів

| Спеціальної технології |  |
| --- | --- |
| Охорони праці |  |

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють  професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

# «Основи галузевої економіки та підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Поняття про менеджмент і маркетинг, їх сутність і значення | 2 |  |
| Всього | 2 |  |

Тема 1. Поняття про менеджмент і маркетинг, їх сутність і значення

Поняття менеджменту, його принципи, функції та сфера діяльності. Менеджер у системі управління (менеджменту), менеджмент сучасних сільськогосподарських та переробних підприємств.

Поняття маркетингу, його принципи та функції. Інструменти маркетингу. Використання сучасного маркетингу в  Україні.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Господарство і право | 2 |  |
| Всього | 2 |  |

Тема 1. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об’єднань.

Правові основи приватизації державних підприємств. Правове становище кооперативів, господарських товариств, господарських об’єднань. Правовий режим майна господарських організацій. Зобов’язання у господарському праві. Господарський договір. Основні типи і види господарського договору. Зміст і порядок укладання господарських договорів.

Підприємництво в Україні. Законодавство про підприємницьку діяльність. Поняття підприємництва. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Державна реєстрація підприємництва. Припинення підприємницької діяльності.

Відповідальність у господарських відносинах. Види відповідальності за порушення господарського законодавства.

Правове регулювання неспроможності, банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності.

Правове регулювання окремих галузей господарства. Правове регулювання промисловості..

Типова навчальна програма з предмета

«Спеціальна технологія»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Парові та водогрійні котли | 16 |  |
| 2 | Паливоспалювальні пристрої | 6 |  |
| 3 | Контрольно-вимірювальні прилади та системи автоматичного регулювання | 6 |  |
| 4 | Тепловий баланс котлоагрегату | 10 |  |
| Всього | 38 |  |

Тема 1. Парові  та водогрійні котли

Аварії і неполадки основного та допоміжного устаткування.

Котли типів Е-320-140, Е-320-140-ГМ, Е-420-140, Е-420-140 ГМ тощо, їх конструктивні особливості, параметри. Елементи котельних агрегатів, їх характеристика, призначення, будова і розташування. Схеми подавання палива, циркуляції води. Розрахунок циркуляції. Барабан котла. Система випарних поверхонь нагрівання. Пароперегрівник, водяний економайзер, повітропідігрівник. Обмурування котлів. Переваги і недоліки котлів різних типів.

Способи підтримки нормальних параметрів пари.

Особливості пуску барабанних котлів високого тиску.

Безпека праці.

Тема 2. Паливоспалювальні пристрої

Камерні  топки   котлів   типів   Е-320-140,   Е-320-140 ГМ,    Е-420-140, Е-420-140 ГМ тощо, їх будова.

Вплив конструктивних факторів на роботу топок. Шлакоутворення пиловугільних топок і способи боротьби з ним. Топки з рідким шлаковиведенням та особливості їх обслуговування.

Безпека праці.

Тема 3. Контрольно-вимірювальні прилади та системи автоматичного регулювання

Прилади для вимірювання тиску (тягонапороміри, манометри). температури; їх будова, принцип роботи.

Прилади для вимірювання кількості та витрат рідин, парів, твердого палива, їх будова.

Рівнеміри. Вторинні електровимірювальні прилади.

Системи автоматичного регулювання: електромеханічна, гідравлічна, пневматична та електронна. Системи автоматичного регулювання тиску та температури пари, параметрів процесу горіння. Автоматичні регулятори.

Безпека праці.

Тема 4.Тепловий баланс котлоагрегату

Тепло, теплові втрати з вихідними газами. Коефіцієнт корисної дії котлоагрегату або котельної установки.

Втрати тепла на власні потреби та заходи щодо їх зниження. Коефіцієнт корисної дії котлоагрегату або котельної установки.

Заходи щодо підвищення ефективності роботи котлоагрегату та котельної установки.

Типова навчальна програма з предмета

# «Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2 | Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 5 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5 | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 2 |  |
| Всього | 15 |  |

### Тема 1. Правові  та організаційні основи охорони праці

Основні законодавчі акти з охорони праці.

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Обов’язки власника щодо забезпечення безпечних умов праці. Обов’язки працівників щодо безпеки праці. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту,

Інструктажі з охорони праці.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві..

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Правила охорони праці для підприємств житлово-комунального господарства.

Загальні питання безпеки праці. Безпека праці на робочому місці машиніста (кочегара) котельні 6-го розрядів. Основні небезпечні виробничі фактори котельної установки.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. Організація профілактичної роботи щодо запобігання травматизму на даному підприємстві, дільниці робіт.

Загальні правила поведінки працівників на території підприємства, у виробничих та допоміжних приміщеннях.

Правила безпеки праці під час пуску і зупинення котельних агрегатів, допоміжного обладнання, встановлення огорож, запобіжних пристроїв, попереджувальних знаків.

Безпечне виконання робіт із очищення котлів від накипу, золи і сажі, їх промивання та гідравлічного випробування, наповнення котла і системи опалення (теплопостачання) водою, перевірки щільності з'єднання,  виведення повітря з котла і системи опалення.

Безпечне виконання  виведення котла на режим відповідно до паливного (добового) графіку або режимної карти, розпалювання холодного котла, постачання і підживлення, обслуговування секційних котлів, перевірки стану циркуляції води. Виконання безпечних робіт щодо усунення несправностей,  нормального і аварійного зупинення котлоагрегату.

Правила безпеки праці під час запуску устаткування, систем пилоприготування, усунення неполадок і відмов у роботі устаткування,  виконання  ремонту і запускання його після ремонту.

Правила безпеки праці під час обслуговування систем подавання палива, перевірки стану пальників та форсунок топок,  їх провітрювання, закидання і шурування палива; чищення топки і піддувала; регулювання роботи тягодуттьових пристроїв, обслуговування паливопостачання та золоуловлювальних установок.

Безпечне виконання робіт із регулювання продуктивності, запуску живильного насоса, усунення типових дефектів і відмов у його роботі.

Безпека праці під час перевірки стану арматури, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, гарнітури, обмурування, і мережних трубопроводів,  водяного економайзера.

Правила безпеки праці під час ремонту котельного агрегату і допоміжного устаткування

Засоби індивідуального та колективного захисту від небезпечних і шкідливих виробничих чинників.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії.

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Причини виникнення пожеж. Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Вогнегасильні речовини та матеріали. Пожежна техніка для  захисту об’єктів. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Вибухонебезпечні властивості пилу. Основні причини пилових вибухів. Особливості горіння та вибуху пилу в обладнанні, виробничому приміщенні. Механізм горіння аерозолів.

Вибухозахист виробництва. Вимоги щодо професійного добору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Чинники впливу на ступінь ураження людини електричним струмом.

Допуск до роботи з електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками. Теплова дія струму. Коротке замикання. Запобіжники.

Заземлення електроустаткування. Освітлення котелень.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Шкідливі виробничі чинники (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх  вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці машиніста (кочегара) котельні 6-го розрядів.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення  працівників.

Медичні огляди працівників.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання  першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога в разі запорошення очей, поранень, вивихів, переломів.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги в разі знепритомнення, шоку, теплового та сонячного ударів, опіку, обмороження.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги в разі отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія – 8162.2, машиніст (кочегар) котельні

код, назва професії)

Кваліфікація – 6  розряд

рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І | Виробниче навчання | 30 |
| 1 | Вступ |  |
| 2 | Інструктаж з охорони праці | 2 |
| 3 | Вивчення та освоєння операцій, прийомів і видів робіт із обслуговування парових та водогрійних котлів | 14 |
| 4 | Вивчення та ознайомлення зі складними контрольно-вимірювальними приладами і системами автоматичного регулювання | 14 |
| ІІ | Виробнича практика | 50 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього | 80 |

І Виробниче навчання

Тема 1. Інструктаж з охорони праці

Ознайомлення з виробничою (експлуатаційною) інструкцією, кваліфікаційною характеристикою та програмою виробничого навчання машиніста (кочегар) 6-го розрядів

Інструктаж з охорони праці.

Тема 2 Вивчення та освоєння операцій, прийомів і видів робіт із обслуговування парових та водогрійних котлів

Інструктаж з охорони праці.

Практичне   вивчення   будови   та   роботи   водогрійних    котлів  типів Е-320-140, Е-320-140-ГМ, Е-420-140, Е-420-140 ГМ, розташування їх елементів, переваги застосування котлів високого тиску великої потужності.

Ознайомлення з  приладами  і пристроями для замірювання теплової потужності котлоагрегатів.

Тема 3. Вивчення та ознайомлення зі складними контрольно-вимірювальними приладами і системами автоматичного регулювання

Інструктаж щодо змісту робіт, організації робочого місця та безпеки праці.

Практичне  ознайомлення  з  приладами  для   вимірювання  температури, тиску і розрідження, їх конструктивними особливостями.

Відпрацювання навиків роботи з рівнемірами, приладами для вимірювання витрат рідини.

Ознайомлення із  системами автоматичного регулювання тиску і температури пари, параметрів процесу горіння, основними приладами систем.

ІІ. Виробнича практика

Самостійне виконання всіх видів робіт, передбачених кваліфікаційними характеристиками машиністом (кочегаром) котельні 6-го розряду (під керівництвом інструктора):

- приймання зміни.

- експлуатаційне обслуговування котлів і забезпечення їх  економічної  і безаварійної роботи;

- ведення  режиму роботи  котельної установки  відповідно до  режимної карти і виробничих (експлуатаційних) інструкцій;

- виконання операцій з пуску, зупинення, перемикання,   переведення котла на опалення іншого виду палива тощо.

Виконання робіт відповідно до виробничої (експлуатаційної ) інструкції, що застосовують у котельних установках, за нормами кваліфікованих робітників відповідної групи кваліфікації  відповідно до чинних державних і галузевих стандартів,  правил Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж.

Оволодіння передовими прийомами праці та методами раціональної організації робочого місця.

Проведення заходів ефективного використання робочого часу, запобігання браку.

Дотримування режимів економії сировини, основних матеріалів, води, електроенергії, тепла.

Дотримування вимог з безпеки праці, електро- та пожежної безпеки, правил виробничої санітарії та особистої гігієни, а також правил внутрішнього трудового розпорядку.

Здавання зміни.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо із врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням із підприємствами-замовниками кадрів та затверджується у встановленому порядку.

Кваліфікаційна  пробна робота

Приклади робіт:

1. Підготовлення  парового котла до розпалювання.

2. Заповнення парового котла підігрітою деаерованою водою з

температурою не нижче 5ºС до нижчої позначки водовказівного скла.

3. Перевірка на щільність люків, фланців, продувної та спускної арматур.

4. Розпалювання парового котла.

5. Обслуговування топки.

6. Нагляд за паровим котлом під час роботи.

7. Планова зупинка парового котла.

8. Аварійна зупинка парового котла.

9. Підготовлення  водогрійного котла до розпалювання.

10. Заповнення водогрійного котла водою.

11.Розпалювання водогрійного котла.

12.Нагляд за водогрійним котлом під час роботи.

13. Планова зупинка водогрійного котла.

14. Аварійна зупинка водогрійного котла.

15. Підготовка котла до консервації.

16. Догляд за.манометрами, запобіжними клапанами, водовказівними

приладами, запірною арматурою, зворотними клапанами.

17. Видалення відкладень із поверхні котла.

18. Підготовлення котельної установки до ремонту та приймання в

експлуатацію після ремонту.

19. Експлуатація приладів систем водопідготовки.

20. Ведення обліку тепла.

21. Обслуговування економайзера.

22. Обслуговування пароперегрівника.

23. Обслуговування повітропідігрівника.

24. Обслуговування дуттьових вентиляторів і димососів.

25. Обслуговування живильних насосів.

26. Усунення несправностей у роботі обладнання котельної установки.

27. Профілактичний огляд котлів

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

1. Професія:  8162.2, машиніст (кочегар) котельні

(код, назва професії)

2. Кваліфікація: 6 розряд

рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) має базові загальні знання, за допомогою викладача та із значними труднощами відповідає на прості запитання щодо обслу-говування котельної уста-новки, не володіє правилами з охорони праці. Під час відповідей та виконання практичних завдань допускає суттєві помилки, які не може виправити самостійно. | 1 | Учень (слухач) має базові загальні навички, здатний виконувати прості завдання, окремі елементи під керівництвом інструктора (майстра) виробничого навчання щодо обслуговування котельної установки, допускає суттєві помилки в організації робочого місця, плануванні виробничих дій, прийомах праці і техно-логічних операціях. Потребує допомоги та контролю в дотриманні правил та вимог охорони праці. Результат виконаної роботи не відповідає діючим якісним та кількісним показникам. Без присвоєння кваліфікації. |
| 2 | Учень (слухач) має базові загальні знання. За допомогою викладача та із значними труднощами відповідає на прості запитання щодо обслу-говування котельної уста-новки, не володіє правилами з охорони праці. Під час відповідей та виконання практичних завдань допускає суттєві помилки, які не може виправити самостійно. | 2 | Учень (слухач) має базові загальні навички, здатний виконувати під керівництвом інструктора (майстра) виробни-чого навчання прості завдання, окремі елементи щодо обслуго-вування котельної установки, допускає суттєві помилки в організації робочого місця, плануванні виробничих дій, прийомах праці і технологічних операціях. Потребує допомоги та контролю в дотриманні технічних вимог охорони праці. Результат виконаної роботи не відповідає |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | діючим якісним та кількісним показникам. Без присвоєння кваліфікації. |
| 3 | Учень (слухач) має базові загальні знання, за допомогою викладача та із значними труднощами відповідає на прості запитання щодо обслу-говування котельної уста-новки, не володіє правилами з охорони праці. Під час відповідей та виконання практичних завдань допускає суттєві помилки, які не може виправити самостійно. | 3 | Учень (слухач) має базові загальні навички, здатний виконувати прості завдання, окремі елементи щодо обслуговування котельної уста-новки під керівництвом інструктора (майстра) виробни-чого навчання, допускає суттєві помилки в організації робочого місця, плануванні виробничих дій, прийомах праці і техно-логічних операціях. Потребує допомоги та контролю в дотриманні правил та вимог охорони праці. Результат викона-ної роботи не відповідає діючим якісним та кількісним показни-кам нижчого кваліфікаційного рівня. Без присвоєння кваліфікації. |
| 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, які є в основному конкретними і загальними за характером. Допускає значну кількість помилок під час запуску котельної установки, її обслуговування основного та допоміжного обладнання. Помилки самостійно не в змозі виправити. | 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції, які є в ос- новному конкретними і загаль-ними за характером. Застосовує навички під керівництвом інструктора (майстра) виробни-чого навчання під час запуску котельної установки, її обслуго-вування основного та допоміж-ного обладнання, але допускає значну кількість помилок, які не може виправити самостійно. Без присвоєння кваліфікації |
| 5 | Учень (слухач) має | 5 | Учень (слухач) має обмеже- |
|  | Обмежени1й обсяг знань, |  | жений обсяг навичок і більш |
|  | більш широкі компетенції, |  | широкі компетенції, які є в |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | які є в основному конкрет- ними і загальними за характером. Розуміє основ-ний навчальний матеріал з технології з обслуговування котельної установки, її основного та допоміжного устаткування. Під час відповіді допускає помилки, які не може виправити. |  | основному конкретними і загальними за характером. Застосовує навички обслуго-вування котельної установки під керівництвом інструктора (майстра) виробничого навчання. Виконує переважну більшість прийомів і технологічних операцій щодо пуску, зупинення, регулювання роботи тягових і золо- та шлаковидалення при-строїв, стокера, економай-зерів, повітропідігрівників, паропере-грівників та живиль- них насосів, обслуговування тепломережних бойлерних установок або станцій м’ятої пари. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удоско-налення. |
| 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, і більш широкі компетенції, які є в основному конкрет-ними і загальними за характером. обслуговування котельної установки, основного та допоміжного устаткування. Загалом самостійно відтворює основний навчальний матеріал. Під час відповіді допускає окремі помилки, які частково може виправити. | 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції, які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує навички під керів-ництвом інструктора (майстра) виробничого навчання щодо обслуговування котельної уста-ноки. З консультативною допо-могою організовує робоче місце. визначає за допомогою кон-трольно-вимірювальних приладів рівень води в котлі, тиск пари та температуру води, яка подається в опалювальну систем, пускає, зупиняє насоси, мотори, венти-лятори та інші механізми. Під час виконання роботи допускає значну кількість помилок, які частково може виправити. Результат виконаної роботи відповідає мінімальним |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | діючим якісним показникам. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удоско-налення. |
| 7 | Учень (слухач) має широкі загальні знання, конкретні практичні і базові теоретичні знання, самос-тійно з розумінням відтворює суть основних положень навчального матеріалу з обслуговування котельної установки, її основного та допоміжного устаткування. Дає визначення основних понять будови котлів, топки, контрольно-вимірювальних приладів. Частково аналізує навчальний матеріал, може порівнювати і робити вис-новки. Відповідь учня загалом правильна, але міс-тить неточності та недос- татньо обґрунтована, допускає несуттєві помилки, які може частково виправити. Знає як користуватися довідковою літературою з обслуговування котельної установки. | 7 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні навички, здатний виконувати завдання під керівництвом інструктора (майстра) виробничого навчання. Відповідає за своє власне навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи. Застосовує теоретичні знання під час підготовки устаткування до роботи, очищення м'ятої пари та проведення деаерації води, підтримання необхідного тиску та температуру води і пари, участі у промиванні, очищенні та ремонті котла. Допускає несуттєві помилки, які частково може виправити. Результат виконаної роботи відповідає діючим якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації. |
| 8 | Учень (слухач) має широкі загальні знання, конкретні практичні і базові теоретичні знання. Самос-тійно з розумінням відтворює основний навчальний мате-ріал з обслуговування котельної установки, топки, насосів, вентиляторів, мото-рів, Знає будову, правила експлуатації основного та допоміжного устаткування, основні відомості з теплотехніки, різні суміші палива та вплив якості палива на процес горіння і теплопродуктивність котлоагрегатів. Загалом дає логічну, достатньо обґрунтовану відповідь. Під час відповіді допускає несуттєві помилки, які частково виправляє. | 8 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні та базові теоретичні знання, визначається також здатність виконувати завдання під керівництвом інструктора (майстра) виробничого навчання виробничого навчання. і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання. Вміло застосовує теоретичні знання під час обслуговування котельної уста-новки, чищення арматури та прилади котла, обслуговування тепломережних бойлерних уста-новок або станцій м'ятої пари, які розташовані в зоні обслугову-вання основних агрегатів, прибиранні золи із топок і бункерів парових та водогрійних котлів виробничих та комунальних котелень і піддувал газогенераторів, колосникових решіток, топок, котлів і піддувал паровозів. Дотримується правил та вимог безпеки праці. Результат виконаної роботи відповідає діючим якісним і кількісним показникам заплано-ваного рівня кваліфікації. |
| 9 | Учень (слухач) має широкі загальні, конкретні практичні і базові теоре-тичні знання. Володіє основним навчальним мате-ріалом з обслуговування котельної установки, орга-нізації ремонту, призна-чення та застосування контрольно-вимірювальних приладів. Дає визначення основних технологічних понять проведення деаерації води, аналізує, порівнює, систематизує інформацію, робить висновки та встановлює зв'язок з виробничим навчанням. Від- повідь загалом правильна, логічна та достатньо обгрун- тована. Під час відповіді та виконання практичних зав- дань допускає несуттєві по- милки, які може виправити | 9 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні та базові теоретичні знання, визначається також здатність виконувати завдання під керівництвом інструктора (майстра) виробничого нав-чання, має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання. Впевнено застосовує теоретичні знання під час організації робочого місця, обслуговування водогрійних та парових котлів, планування шлакових та зольних відвалів, організації ремонту, проведення деаерації води. Усвідомлено користується інформацією техніч-ної та нормативно-технологічної документації. Результат виконаної роботи відповідає діючим якісним і кількісним показникам заплано-ваного рівня кваліфікації. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні знання, здатний застосовувати спеціальні знання, навички та компе-тенції і вирішувати проб-леми. Здатен до самоке-рування під час навчання і має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. Усві-домлено засвоює нову інформацію. Володіє глибо-кими професійними знаннями навчального матеріалу з обслуговування котельної установки, основного та допоміжного обладнання, чисщення арматури та приладів котла, обслугову-вання тепломережних бойлерень. Відповідь повна, правильна, логічна, системна, містить аналіз. Під час відповіді допускає окремі неточності, які може виправити самостійно. | 10 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні навички, здатний застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування під час навчання і має практичний досвід у роботі з обслуговування котельної установки. основного та допоміжного обладнання, чищення арматури та приладів котла, обслуговування тепло-мережних бойлерень. Встановлює причинно-наслідкові та між-предметні зв'язки, робить аргументовані висновки. Самостійно користується інформаційними джерелами. |
| 11 | Учень (слухач) має | 11 | Учень (слухач) має значні |
|  | значні конкретні, практичні |  | конкретні, практичні навички, |
|  | і теоретичні знання, здатний |  | здатний застосовувати спеціальні |
|  | застосовувати спеціальні |  | знання, навички та компетенції |
|  | знання, навички та компе- |  | і сам вирішувати проблеми. |
|  | тенції і вирішувати пробле- |  | Здатен до самокерування під час |
|  | ми. Здатен до самокеруван- |  | навчання і має практичний дос- |
|  | ня під час навчання і може |  | від у роботі як у простих, так і у |
|  | орієнтуватись як у простих, |  | Виняткових ситуаціях. Самостій- |
|  | так і у виняткових ситуа- |  | но та загалом виконує навчально- |
|  | ціях. Володіє узагальненими |  | виробничі завдання щодо експлуа- |
|  | системними знаннями нав- |  | тації котельної установки, визна- |
|  | чального матеріалу у повно- |  | чення рівня води у котлі, тиску |
|  | му обсязі (з використанням |  | пари та температури води за |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | технологічної термінології) |  | допомогою контрольно- |
|  | щодо експлуатації, будови |  | вимірювальних приладів, |
|  | устаткування котельної установки, визначення рівня води у котлі, тиску пари та температури води за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, очищення м’ятої пари, деаерації води, технічні умови на якість води і способи її очищення. Воло-діє глибокими професійними знаннями навчального мате-ріалу з будови та принципу роботи форсунок, паропо-вітропроводів, топок паро-вих котлів, шлакових і зольних бункерів; способи регулювання їх роботи. Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз і систематизацію. Виявляє творчий інтерес до обраної професії, нової техніки (устаткування) та новітньої технології. |  | очищення м’ятої пари, деаерації води. Володіє глибокими професійними знаннями навчаль-ного матеріалу з будови та принципу роботи форсунок, пароповітропроводів, топок парових котлів, шлакових і зольних бункерів; способи регулювання їх роботи. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв'язки, робить аргументовані висновки. Вміє самостійно користуватися інфор-маційними джерелами. Вирішує проблемні ситуації. Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації.. |
| 12 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні знання, здатний застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції і вирішувати проблеми. Здатен до самокерування під час навчання і має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. Володіє узагаль-неними системними знан-нями навчального матеріалу у повному обсязі, усвідомлено засвоює нову інформацію в ширшому обсязі, ніж передбачено програмою. Має глибокі професійні знання навчаль-ного матеріалу щодо обслуговування котельної установки, складу тепло-ізоляційних мас та основних способів теплоізоляції котлів і паротрубопроводів. Знає призначення та умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів, будову механізмів для готування пилоподіб-ного палива, інструменту та пристроїв для чищення форсунок і золо- та шлаковидалення, будову та режими роботи устатку-вання тепломережних бойлерних установок або станції м'ятої пари, правила очищення колосникових решіток, топок та котлів, причини виникнення несправностей у роботі котельної установки та заходи щодо їх запобігання та усунення. Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз і система-тизацію. Встановлює причин-но- наслідкові та міжпред-метні зв'язки, робить аргументовані висновки. Виявляє творчий інтерес до обраної професії, нової техніки (устаткування) та новітньої технології. Рецензує відповіді інших учнів, складає питання для взаємоконтролю. | 12 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні навички, здатний застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування під час навчання і має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. Самос-тійно і у повному обсязі виконує навчально-виробничі завдання, пов’язані з підготовкою до роботи, експлуатацією устаткування, організацією робочого місця, визначення, застосуванням простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів, готуванням пиловидного палива, інстру-менту та пристроїв для чищення форсунок і золо- та шлаковидалення, очищення колосникових решіток, топок та котлів, регулюванням роботи (навантаження) котлів згідно з графіком споживання пари. Веде облік тепла, що відпускає споживачам, при6ирає меха-нізованим способом шлак та золу із топок і бункерів парових і водогрійних котлів виробничих та комунальних котельних і піддувал газогенераторів, наван-тажує золу та шлак за допомогою механізмів у вагонетки або вагони із транспортуванням їх в установлене місце. На високому рівні веде спостереження за роботою механізмів золо- і шлаковидалення, підіймально-транспортного устаткування, сигналізації, приладів, апаратури та захисних пристроїв, запобігає несправностям, усуває їх у разі появи в роботі устаткування; Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації або може бути кращим від них. Забезпечує високий рівень організації праці, дотримується правил безпеки праці. Виконує дослідницьку роботу, робить висновки та узагальнення. |

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| Найменування | Кількість на групу з 15 осіб, шт. | Примітка |
| --- | --- | --- |
|  | Для індивідуа-льного користу-вання | Для групового користу-вання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Плакати |
| 1. Будова котельної установки |  | комплект |  |
| Макети |
| Паровий котел. Водогрійний котел. Водовказівні прилади. Запобіжні клапани. Тягомір рідинний. Тягомір мембранний. Манометр пружинний. Манометр електроконтактний. Термометр рідинний. 10.Термометр ртутний. 11.Термометр електроконтактний. Вентилі бронзові, чавунні (розрізи). Засувки клинові, паралельні (розрізи). Зворотний клапан (розріз). Паровий інжектор (розріз). Лічильник водяний. Відцентровий насос (розріз). Паровий насос (розріз). Пофарбовані зразки трубопроводів. Пульт керування. Прилади безпеки і захисту |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| Натуральні зразки |
| 1. Пружинний манометр з триходовим краном та сифонною трубкою |  | 1 |  |
| 2. Зворотний клапан |  | 1 |  |
| 3. Вентиль |  | 1 |  |
| 4. Засувка |  | 1 |  |
| 5. Заглушка |  | 1 |  |
| 6. Запобіжний клапан |  | 1 |  |
| 7. Регулятор тиску |  | 1 |  |
| 8. Запобіжно-запірний клапан |  | 1 |  |
| 9. Щільовий ковпачок |  | 1 |  |
| 10. Легкоплавка пробка |  | 1 |  |
| 11. Сигналізатор граничних рівнів |  | 1 |  |
| 12. Катіонітні матеріали |  | 1 |  |
| 13. Фрагмент чавунного економайзера |  | 1 |  |
| Матеріали |
| 1. Для притирання арматури |  | 1 |  |
| 2. Для набивання сальників |  | 1 |  |
| 3. Обмурувальні матеріали |  | комплект |  |
| 4. Ущільнювальні матеріали |  | комплект |  |
| 5. Теплоізоляційні матеріали |  | комплект |  |

Список рекомендованої літератури

Конституція України.

Закони України:

Про охорону праці;

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

Про охорону навколишнього природного середовища;

Про зайнятість населення.

Кодекс законів про працю України.

Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71.

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. ДНАОП 0.00-1.07-94.– К. : Держнаглядохоронпраці, 1994.

Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів. НПАОП 0.00-1.08-94. –  К. :Держнаглядохоронпраці, 1994.

Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів, з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°с. НПАОП  0.00-1.26-96. –  К. : Держнаглядохоронпраці, 1996.

Алабовский Л.Н. Техническая термодинамика и теплопередача: учеб. пособ. / Алабовский Л.Н., Недужий И.А. – К. : Выща шк., 1990.

Богорош А. Т.  Вопрос накипообразования. / Богорош А. Т. – К. : Высш. шк., 1990.

Буляндра О.Ф. Технічна термодинамика / Буляндра О.Ф. – К., 2001.

Веркалов Д. В. Эксплуатация котельных установок. / Веркалов Д. В. – К. : Техніка, 1992.

Винокурова Л. Е. Основи охорони праці / Винокурова Л. Е.,    Васильчук М. В., Гаман М. В. – К. : Факт, 2005.

Драганов Б.Х. Теплотехніка / Драганов Б.Х., Бессараб О.С.,

Долинский А.А. –  К. : «1НКОС», 2005.

Драганов Б.Х. Теплоенергетичні установки і системи в сільському господарстві. / Драганов Б.Х., Буляндра О.Ф., Миценко А.В. – К., 1995.

Драганов Б.Х. Експлуатація теплоенергетичних установок і систем. / Драганов Б.Х., Іщенко В.В., Шеліманова О.В. – К. : Аграрна освіта, 2009.

Драганов Б.Х. Проектуванпя систем тсплопостачання сільського господарства: навч. посіб. / Б.Х. Драганов, О.С. Бессараб, А.В. Міщенко,

В.В. Шутюк.–  К. : Техніка, 2003.

Драганов Б.Х. Применение теплоты в сельском хозяйстве: учеб. пособ. / Драганов Б.Х., Есип В.В., Зуев В.П. – К. : Выща шк., 1990..

Дідур В.А. Теплотехніка, теплопостачання і використання теплоти у сільському господарстві / Дідур В.А. – К. :Аграрна освіта, 2008.

Ліхтман М. Ю. Обладнання та експлуатація котелень. Запитання і відповіді. / Ліхтман М. Ю – К . : Техніка, 1997.

Рудобашта С.П.Тепло-  и водоснабжение сельского хозяйства  /С.П.   Рудобашта, Н.И. Барановский, Б.Х. Драганов. – К. : Колос, 1997.

Тарасюк В. М. Эксплуатация котлов. / Тарасюк В. М. – К., 1999.

Трантенберг І. М. Гігієна праці та виробнича санітарія /

Трантенберг І.М., Коршун М. М., Чебанова О. В – К., 1997.

Навчально-тематичний план та програма навчання осіб, відповідальних за організацію  безпечної експлуатації  теплових  установок

та мереж. – К. : «Аграрна освіта», 2008.

## ЗМІСТ

## Авторський колектив								5

## Загальні положення								7

## Державний стандарт професійно-технічної освіти

## машиніст (кочегар) котельні 2,3 розряд					10

## Освітньо-кваліфікаційна характеристика

## випускника за професією

## машиніст (кочегар) котельні 2  розряд                              	          11

## Освітньо-кваліфікаційна характеристика

## випускника за професією

## машиніст (кочегар) котельні 3 розряд					13

Типовий навчальний план							15

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки та підприємництва»	    		16

Типова навчальна програма з предмета

«Основи  правових знань»							18

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»							19

Типова навчальна програма з предмета

«Правила дорожнього руху»							21

Типова навчальна програма з предмета

«Спеціальна технологія»							24

Типова навчальна програма з предмета

# «Охорона праці»									33

Типова навчальна програма з виробничого навчання			38

# Критерії кваліфікаційної атестації випускників				45

Перелік основних обов’язкових засобів навчання			53

## Державний стандарт професійно-технічної освіти

машиніст (кочегар) котельні 4 розряд					55

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

## за професією машиніст (кочегар)

## котельні 4 розряд									56

Типовий навчальний план							58

Типова навчальна програма з предмета

## «Основи галузевої економіки та підприємництва»			59

## Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»							59

Типова навчальна програма з предмета

«Спеціальна технологія»							60

Типова навчальна програма з предмета

# «Охорона праці»									63

Типова навчальна програма з виробничого навчання			68

# Критерії кваліфікаційної атестації випускників				75

Перелік основних обов’язкових засобів навчання			83

## Державний стандарт професійно-технічної освіти

машиніст (кочегар) котельні  5 розряд					85

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

## за професією машиніст (кочегар) котельні 5 розряд			86

Типовий навчальний план							881

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки та підприємництва»			89

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»							89

Типова навчальна програма з предмета

«Спеціальна технологія»							90

Типова навчальна програма з предмета

# «Охорона праці»									92

Типова навчальна програма з виробничого навчання			96

# Критерії кваліфікаційної атестації випускників				101

Перелік основних обов’язкових засобів навчання			109

## Державний стандарт професійно-технічної освіти

машиніст (кочегар) котельні 6 розряд					111

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

за професією машиніст (кочегар) котельні 6 розряд			112

Типовий навчальний план							114

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки та підприємництва»			115

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»							115

Типова навчальна програма з предмета

«Спеціальна технологія»							116

Типова навчальна програма з предмета

# «Охорона праці»									117

Типова навчальна програма з виробничого навчання			121

Критерії кваліфікаційної атестації випускників				124

Перелік основних обов’язкових засобів навчання			132

Список рекомендованої літератури						139

Зміст