Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8162.D.35.30 - 2016

Професія: 		Оператор котельні

Код:  			8162

Кваліфікація: 	 оператор котельні 2-3, 4, 5, 6-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2016

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від «29» грудня 2016 р. №1685

ДСПТО 8162.D.35.30 - 2016

Професія: 		Оператор котельні

Код  			8162

Кваліфікація 	 оператор котельні 2-3, 4, 5, 6-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2016

## Загальні положення

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії Оператор котельні 2-3, 4, 5, 6-го розрядів розроблено відповідно до ст. 32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98 - ВР), «Про професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток працівників»; постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002  № 1135 «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти»  і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

типовий навчальний план;

типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання, передбачених типовим навчальним планом;

критерії кваліфікаційної атестації випускників;

перелік основних обов’язкових засобів навчання;

список рекомендованої літератури.

У зв’язку з відсутністю потреби на ринку праці кваліфікованих робітників з професії Оператор котельні 1-го розряду і незначної потреби 2-го розряду, професійно-технічне навчання об’єднує 2-й і 3-й розряди.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання складає: на 2-3 розряди – 478 годин,  на 4, 5, 6-й розряди – по 236 годин.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень (слухач), що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок вилучення раніше вивченого матеріалу за наявності в учня (слухача) документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці (“Техніка пошуку роботи”, “Ділова етика і культура спілкування” та інші).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики професії Оператор котельні (Випуск 1, «Професії робітників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», Розділ 2 «Професії робітників» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 року № 336), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок до освітньо-кваліфікаційних характеристик випускника включено вимоги, передбачені п.п. 7, 8, 9 «Загальних положень» Випуску 1 «Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 року №336.

Професійно-практична підготовка може здійснюватися у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент –  20 %.

Навчальний час учня (слухача) визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академіч-них годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня (слухача) в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно зі законодавством.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляють професійно-технічні навчальні заклади, підприємства, установи та організації відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник”, видається диплом державного зразка.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного закладу, та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєно відповідну робітничу кваліфікацію, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8162.D.35.30 - 2016

Професія: 		Оператор котельні

Код  			8162

Кваліфікація 	 оператор котельні 2-3 розряду

Видання офіційне

Київ - 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють(або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

- Професія: 8162 Оператор котельні

- Кваліфікація: оператор котельні 2-3-го розряду

- Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

будову котлів, які обслуговуються;

будову та принцип роботи відцентрових та поршневих насосів, електродвигунів та парових двигунів;

схеми тепло-, паро- і водопроводів котельної установки та зовнішніх тепломереж;

порядок обліку результатів роботи устаткування та теплоти, яка відпускається споживачам;

будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен уміти:

обслуговувати водогрійні та парові котли зі сумарною теплопродуктивністю понад 12,6 до 42 ГДж/год (понад 3 до 10 Гкал/год) або обслуговувати в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла понад 21 до 84 ГДж/год (понад 5 до 20 Гкал/год), які працюють на рідкому та газоподібному паливі або електронагріванні;

обслуговувати тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним тепловим навантаженням понад 42 до 84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал/год);

здійснювати пуск, зупинку, регулювання та спостереження за роботою економайзерів, повітропідігрівників, пароперегрівників і живильних насосів;

забезпечувати безперервну роботу устаткування котельні;

здійснювати пуск, зупинку та перемикання агрегатів, що обслуговуються, у схемах теплопроводів; вести облік теплоти, яка відпускається споживачам; брати участь у ремонті устаткування, яке обслуговує.

Приклади робіт

1.Обслуговування водогрійних та парових котлів сумарною теплопродуктивністю котла понад 12.6 до 42 ГДж/ понад 3 до 10Гкал/год, або обслуговування в котельні окремих водогрійних або парових котлів з теплопродуктивністю  котла понад 21 до 48 ГДж/год (понад 5 до 20Гкал/год),

які працюють на рідкому  та газоподібному паливі або електронагрівальні.

2.Обслуговування тепло мереж бойлерних установок або станцій м´ятої пари, розташованих в зоні обслуговування основних агрегатів із сумарним тепловим навантаженням понад 42 до 84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал/год).

3.Здійснювання пуску, зупинки, регулювання та спостереження за роботою економайзерів, повітропідігрівників, пароперегрівників і живильних насосів.

4.Запезпечення безперервної роботи устаткування котельні.

5.Ведення обліку теплоти, яка відпускається споживачам.

6.Обслуговування та ремонт устаткування.

- Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

- Вимоги до освітнього рівня осіб

5.1. При вступі на навчання

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Оператор котельні 3-го розряду.

6. Сфера професійного використання випускника

Надання послуг з обслуговування водогрійних та парових котлів.

(КВЕД-2010, секція – D, клас – 35.30).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік : прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОН України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

Обмежень немає.

Типовий навчальний план

Професія:        8162    Оператор котельні

Кваліфікація: оператор котельні 2-3-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 656 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 70 |  |
| 1.1 | Інформаційні технології | 10 | 4 |
| 1.2 | Основи правових знань | 17 |  |
| 1.3 | Правила дорожнього руху | 8 |  |
| 1.4 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 17 |  |
| 1.5 | Техніка пошуку роботи | 18 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 212 |  |
| 2.1 | Читання креслень і схем | 8 |  |
| 2.2 | Теплотехніка | 28 |  |
| 2.3 | Електротехніка | 24 |  |
| 2.4 | Матеріалознавство | 10 |  |
| 2.5 | Спецтехнологія | 112 |  |
| 2.6 | Охорона праці | 30 |  |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 336 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 144 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 192 |  |
| 4 | Консультації | 30 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) атестація в разі продовження навчання) | 8 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 626 |  |

Перелік кабінетів для підготовки кваліфікованих робітників

за професією 8162 Оператор котельні 2-3-го розряду

1.Кабінети

Спецтехнології Матеріалознавства Електротехніки Електробезпеки Теплотехніки Читання креслень і схем

Охорони праці

2. Лабораторії

Інформаційні технології

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися за наявності обладнаного робочого місця;

предмет “Інформаційні технології” вивчається за погодженням підприємств-замовників кадрів.

  - Загальнопрофесійна підготовка

1.1. Типова навчальна програма з предмету

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Інформація та інформаційні технології | 2 |  |
|  | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології | 4 | 2 |
|  | Мережні системи та сервіси | 4 | 2 |
| Всього годин: | 10 | 4 |

ТЕМА 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

ТЕМА 2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації.

Розробка фірмового стилю.

Мультимедійні технології.

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій.

Power Point.

Лабораторно-практичні роботи

- Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».

- Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».

ТЕМА 3. Мережні системи та сервіси

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні й глобальні мережі.

Загальні відомості про Internet, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережі сервісу. Браузери.

Лабораторно-практичні роботи

- Пошук статистичної інформації в мережі Internet (за напрямком професії).

- Створення публікації «Інновації в професії».

1.2. Типова навчальна програма з предмету

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави | 1 |  |
|  | Конституційні основи України | 5 |  |
|  | Цивільне право й відносини, що ним регулюються | 1 |  |
|  | Господарство і право | 1 |  |
|  | Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів | 2 |  |
|  | Праця, закон і ми | 2 |  |
|  | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність | 2 |  |
|  | Злочин і покарання | 2 |  |
|  | Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України | 1 |  |
|  | Всього годин: | 17 |  |

ТЕМА 1.	Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право в житті кожного з нас. Право – цінність, одна із засад державного й суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує й закони совісті. Правомірна поведінка та правопорушення. Юридична відповідальність.

ТЕМА 2. Конституційні основи України

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, повагу до гідності, свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного; таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте й сімейне життя тощо.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні.

Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження й порядок роботи. Президент України. Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Правосуддя. Конституційний Суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

ТЕМА 3. Цивільне право й відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.

ТЕМА 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об’єднань.

ТЕМА 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв’язання господарських спорів.

ТЕМА  6. Праця, закон і ми

Право громадян України на працю.

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

ТЕМА 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття й організація державного управління. Роль адміністративного права в регулюванні відносин у сфері державного управління.

ТЕМА  8. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.

ТЕМА 9. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль в регулюванні системи “природа ( людина – суспільство”. Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

1.3. Типова навчальна програма з предмета

“Правила дорожнього руху”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальні положення, терміни та визначення | 1 |  |
| 2 | Обов’язки та права пішоходів і пасажирів | 1 |  |
| 3 | Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин | 1 |  |
| 4 | Регулювання дорожнього руху | 1 |  |
| 5 | Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів | 1 |  |
| 6 | Особливі умови руху | 1 |  |
| 7 | Надання першої медичної допомоги в разі дорожньо-транспортних пригод | 1 |  |
| 8 | Відповідальність за порушення Правил дорожнього руху | 1 |  |
|  | Всього | 8 |  |

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення

Закон України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має за мету створення безпечних умов для його учасників.

Закон України «Про дорожній рух» про порядок навчання різних груп населення Правил дорожнього руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху.

Тема 2. Обов’язки та права пішоходів і пасажирів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, ведуть велосипед, мопед чи мотоцикл, везуть санки, візок тощо.

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів.

Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.

Рух дорогою організованих груп людей.

Особливості руху організованих груп дітей.

Пішохідний перехід. Порядок переходу проїзної частини дороги.

Дії пішоходів у разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів у разі причетності до дорожньо-транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту.

Правила посадки і висадки пасажирів.

Правила й обов’язки пасажирів під час користування транспортними засобами. Дії пасажирів у разі дорожньо-транспортної пригоди.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до водіїв велосипедів, мопедів, гужового транспорту та погоничів тварин. Технічний стан і обладнання вказаних транспортних засобів.

Розміщення транспортних засобів на проїзній частині.

Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється.

Небезпечні наслідки порушення вимог до руху велосипедів, мопедів, гужового транспорту і прогону тварин.

Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки.

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг.

Типи світлофорів. Значення сигналів світлофора. Світлофори, що регулюють рух пішоходів.

Значення сигналів регулювальника:

руки, що витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми;

права рука витягнута вперед;

рука піднята вгору;

інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

Тема 5. Рух транспорту й безпека пішоходів і пасажирів

Правосторонній рух транспорту. Рух у декілька рядів. Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види та призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі сигналів світловими покажчиками або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів.

Швидкість руху, дистанція та інтервал.

Поняття про гальмовий шлях. Фактори, які впливають на величину гальмового шляху.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.

Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів під час буксирування транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда. Початкове навчання керування транспортними засобами. Навчальна їзда на дорогах.

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.

Автомагістралі і дороги для автомобілів, їх основні ознаки. Рух на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил щодо руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Тема 7. Надання першої медичної допомоги в разі дорожньо-транспортних пригод

Визначення і термінове припинення дії травмувального фактора, вивільнення потерпілого із транспортного засобу. Надання першої медичної допомоги. Правила і способи транспортування потерпілого на різних видах транспортних засобів.

Тема 8. Відповідальність за порушення Правил дорожнього руху

Соціально-економічні і правові наслідки дорожньо-транспортних пригод і порушень Правил дорожнього руху.

Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної шкоди та шкоди природі.

1.4. Типова навчальна програма з предмету

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва» | 1 |  |
|  | Галузева структура промисловості України | 2 |  |
|  | Науково-технічний прогрес і економічне зростання в галузі | 2 |  |
|  | Організація виробництва на підприємствах промисловості | 3 |  |
|  | Підприємство як суб’єкт господарювання | 3 |  |
|  | Кадри підприємства | 2 |  |
|  | Продуктивність праці | 1 |  |
|  | Організація й оплата праці | 3 |  |
|  | Всього годин: | 17 |  |

ТЕМА 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва»

Мета і зміст курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва». Необхідність вивчення курсу майбутніми кваліфікованими конкурентоспроможними на ринку праці робітниками.

ТЕМА 2. Галузева структура промисловості України

Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева структура та показники що її характеризують. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості в Україні.

ТЕМА 3. Науково-технічний прогрес економічного зростання в галузі

Науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічна революція (НТР). НТП в промисловості. Основні напрями науково-технічної політики в галузі. Технологічна революція. Гуманізація виробництва.

ТЕМА 4. Організація виробництва на підприємствах промисловості

Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва та їх характеристика.

ТЕМА 5. Підприємство як суб’єкт господарювання

Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції підприємств. Організаційно-правові форми підприємств.

ТЕМА 6. Кадри підприємства

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на зміну професійно-кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Роль ДПТНЗ у підготовці робітничих кадрів.

ТЕМА 7. Продуктивність праці

Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та методи її обчислення.

ТЕМА 8. Організація і оплата праці

Організації трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст, форми й системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці, бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх присвоєння.

1.5 ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«Техніка пошуку роботи»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1 | Вступ. Інформаційно - технічна підготовка до пошуку роботи | 2 |  |
| 2 | Методи пошуку роботи | 10 |  |
| 3 | Практичні рекомендації для пошуку роботи | 6 |  |
|  | Всього | 18 |  |

Тема 1. Вступ. Інформаційно-технічна підготовка до пошуку роботи

Про забезпечення рівних можливостей працевлаштування для громадян України. Сучасна політика держави щодо соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

Законодавче та нормативне забезпечення соціальної адаптації осіб, звільнених із місць позбавлення волі. Організації, що надають соціальні послуги особам, звільнених з місць позбавлення волі. Соціальні послуги.

Тема 2.Методи пошуку роботи

Правцевлаштування через державну службу зайнятості. Звернення в кадрові агентства. Пошук роботи через Інтернет. Пошук вакансій в спеціалізованих печатних виданнях. Пряме звернення до роботодавця. Розсилка резюме. Працевлаштування через рідних і знайомих. Участь в днях і ярмарках вакансій при Центрах зайнятості.

Тема 3. Практичні рекомендації для пошуку роботи

Способи звернення до роботодавця. Складання резюме. Підготовка до співбесіди. Рекомендаційні листи. Роль тренінгових занять.

Тренінг-співбесіда з роботодавцем.

2. Професійно-теоретична підготовка

2.1.Типова навчальна програма з предмету

“Читання креслень і схем”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Вступ | 1 |  |
| 1 | Лінії креслення та виконання написів на кресленнях | 2 |  |
| 2 | Основні відомості про складальні креслення та кінематичні схеми | 2 |  |
| 3 | Читання та виконання креслень з професії | 3 |  |
|  | Всього | 8 |  |

Вступ

Креслення та його роль у техніці і на виробництві. Уміння читати та виконувати креслення – необхідна умова кваліфікованого робітника.

Інструмент, приладдя, пристрої та матеріали для креслення; їх будова і застосування.

Тема 1. Лінії креслення та виконання написів на кресленнях

Загальні вимоги до виконання та оформлення креслень. Правила оформлення креслень.

Написи на кресленнях. Основний напис, його форма, розміри, правила заповнення. Лінії креслення, їх назва; співвідношення товщин, основне призначення.

Шрифти креслярські. Виконання написів на технічних кресленнях.

Тема 2. Основні відомості про складальні креслення та кінематичні схеми

Загальні відомості про складальні креслення. Назви та види складальних креслень. Зміст складальних креслень та нанесення розмірів.

Розрізи на складальних кресленнях, правила виконання штрихування суміжних деталей у розрізах. Послідовність читання складальних креслень.

Основні відомості про схеми. Кінематичні схеми. Поняття про схематичне зображення деталей та вузлів. Умовні графічні позначення для кінематичних схем. Правила читання кінематичних схем.

Тема 3. Читання та виконання креслень з професії

Види і маркування креслень обладнання котельні. Умовні графічні позначення трубопроводів, фланцевих з’єднань, різьбових з’єднань, з’єднань згоном. Позначення запірної, регулюючої, вимірювальної, запобіжної арматури та ін.

Позначення котлів, ручних і приводних насосів, бойлерів, водонапірних баків та ін.

2.2. Типова навчальна програма з предмета

“Теплотехніка”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Вступ | 2 |  |
| 1 | Тиск, його види та одиниці виміру | 8 |  |
| 2 | Температура й теплота, одиниці їх виміру | 6 |  |
| 3 | Вода, водяна пара та повітря, їх властивості | 8 |  |
| 4 | Робочі процеси в котельному агрегаті | 4 |  |
|  | Всього | 28 |  |

Вступ

Поняття про фізичне тіло і речовину. Фізичні і хімічні явища. Фізичний стан речовини (твердий, рідкий, газоподібний і плазма; властивості кожного з них), перехід із одного стану в інший. Основні поняття термодинаміки (перший та другий закони термодинаміки)

Тема 1. Тиск, його види та одиниці виміру

Поняття сили і тиску, одиниці їх виміру. Тиск атмосферний, надлишковий, абсолютний. Вакуум. Поняття фізичної і технічної атмосфери. Прилади для вимірювання тиску: пружинні манометри, мембранні тягоміри та U-подібні рідинні манометри.

Тиск рідини у відкритій і закритій посудинах. Тиск пари і газу.

Газові закони. Реальний газ. Ідеальний газ. Газові суміші.

Тема 2. Температура й теплота, одиниці їх виміру

Поняття температури, теплова рівновага, зміна об’єму тіла під час нагрівання. Одиниці виміру. Шкали виміру, поняття про абсолютний нуль. Прилади для вимірювання температури: термометри рідинні (ртутні та спиртові), манометричні, термоелектричні та опору.

Поняття про теплоту, одиниці її виміру. Теплопродуктивність котлів.

Способи передавання тепла, теплопровідність, конвекція та випромінювання.

Залежність між об’ємом рідини (газу), температурою і тиском.

Теплоємність газів. Питома теплоємність.

Тема 3. Вода, водяна пара та повітря, їх властивості

Поняття про воду та водяну пару. Процес випаровування. Нагрівання рідини, кипіння і пароутворення. Пара насичена і перегріта. Конденсація пари. Залежність температури кипіння води від тиску. Сепарація. Природна циркуляція води в парових котлах і опалювальній системі.

Повітря, його склад і властивості основних елементів. Абсолютна й відносна вологість повітря. Точка роси. Роль кисню в процесі горіння. Хімічні реакції під час горіння вуглецю, водню, метану.

Уявлення про вибух і вибухонебезпечні суміші. Межі вибухонебезпечності сумішей природного газу з повітрям (за концентрацією).

Ентальпія насиченого пару.

Тема 4. Робочі процеси в котельному агрегаті

Теплообмін в котельному агрегаті.

2.3. Типова навчальна програма з предмета

“Електротехніка”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ввсього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Кола постійного струму | 2 |  |
| 2 | Кола змінного струму | 2 |  |
| 3 | Трансформатори | 4 |  |
| 4 | Електричні виміри та електровимірювальні прилади | 4 |  |
| 5 | Асинхронні та синхронні електричні машини змінного струму | 2 |  |
| 6 | Машини постійного струму | 2 |  |
| 7 | Нагляд та догляд за електрообладнанням* | 2 |  |
| 8 | Виробництво, передача та розподіл електричної енергії | 4 |  |
| 9 | Короткі замикання, релейний захист та перенапруга | 2 |  |
|  | Всього | 24 |  |

Тема 1. Кола постійного струму

Електричний струм. Напруга електричного кола. Опір та проводимість.

Потенціал та електрорушійна сила. Потужність. Паралельне та змішане

з’єднання резисторів. Коротке замикання та перенавантаження. Тепловий захист.

Магнітне поле електричного струму. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Енергія магнітного поля.

Вихровий струм.

Закон Ома.

Тема 2. Кола змінного струму

Основні поняття. Синусоїдальний струм. Джерела змінного струму. Діючі значення змінного струму  та напруги. Прості кола змінного струму. Послідовне з’єднання прийомників змінного струму. Миттєва та активна потужність. Проводимість кіл змінного струму. Паралельне з’єднання споживачів змінного струму. Активна, реактивна та повна потужність.

Трьохфазна система змінного струму. Загальні принципи багатофазних систем. Елементи трьохфазних систем. З’єднання фаз зіркою. З’єднання фаз трикутником. Потужність трьохфазної системи та її вимір.

Тема 3. Трансформатори

Трансформатори, їх будова та принцип роботи. Трьохфазні трансформатори. Групи з’єднання обмоток трансформаторів. Автотрансформатор.

Тема 4. Електричні виміри та електровимірювальні прилади

Значення електричних вимірів. Виміри та вимірювальні прилади. Способи вимірювань. Механізми приладів. Вимір потужності. Вимір електричної енергії.

Логометри. Вимір опору. Омметри. Вимірювальні трансформатори. Електронні вимірювальні прилади.

Тема 5. Асинхронні та синхронні електричні машини змінного струму

Обертаюче магнітне поле. Асинхронне та  синхронне обертання. Будова асинхронного двигуна. Принцип роботи асинхронного двигуна. Електрорушійні сили, струм статора та ротора. Обертаючий момент та його залежність від ковзання.

Робочі характеристики та КПД електродвигуна. Пуск в роботу електродвигуна з фазним ротором. Регулювання швидкості. Синхронні машини.

Тема 6. Машини постійного струму

Будова  машин постійного струму. Принцип дії колектора. Обмотки якоря. Електрорушійна сила якоря. Електромагнітний момент. Генератор незалежного збудження. Режим двигуна.

Тема 7. Нагляд та обслуговування за електрообладнанням

Вимір опору ізоляції. Включення електричних машин в роботу. З’єднання вихідних кінцівок електричних машин. Обслуговування розподільної та пускової апаратури напругою до 1000 В. Основні вади електродвигунів. Обслуговування електроосвітлення.

Тема 8. Виробництво, передача та розподіл електричної енергії

Загальна схема електрозабезпечення. Види електростанцій. Електричні мережі. Схеми розподільчих мереж. Розподільчі пристрої та трансформаторні підстанції.

Тема 9.  Короткі замикання, релейний захист та перенапруга

Причини та види коротких замикань. Загальна характеристика процесів короткого замикання. Вимоги до релейного захисту та класифікація реле. Будова реле. Принцип виконання релейного захисту. Види та наслідки перенапруги. Будова та характеристика блискавкозахисних засобів. Призначення заземлення. Інформація по експлуатації та випробуваннях заземлюючих пристроїв.

2.4. Типова навчальна програма з предмета

“Матеріалознавство”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Метали і сплави | 4 |  |
| 2 | Прокладні та ущільнювальні матеріали | 2 |  |
| 3 | Обмуровувальні і теплоізоляційні матеріали | 2 |  |
| 4 | Мастильні матеріали | 2 |  |
|  | Всього | 10 |  |

Тема 1. Метали і сплави

Стислі відомості про метали і сплави, що застосовуються в котельному обладнанні. Хімічні властивості металів. Методи вивчення структури металів. Основні фізичні властивості металів. Корозія металів, причини і методи боротьби з нею.

Чорні метали: чавун і сталь, способи їх виробництва, марки, властивості й галузі застосування, в тому числі для виготовлення елементів котлів.

Кольорові метали й сплави, їх застосування під час виготовлення арматури, КВП і приладів автоматики.

Тема 2. Прокладні та ущільнювальні матеріали

Прокладні матеріали, які використовують у обладнанні котелень: гума, пароніт, клінгерит, фторопласт, свинець, мідь тощо; їх характеристика.

Ущільнювальні матеріали, які використовують у обладнанні котелень: льняний жмут, азбестовий шнур, сурик, білило, ФУМ (фторопластовий ущільнювальний матеріал), їх властивості та застосування.

Тема 3. Обмуровувальні і теплоізоляційні матеріали

Обмуровувальні матеріали, які використовують у обладнанні котелень: шамот, динас, діатоміт; їх механічні і хімічні властивості, сфера застосування, способи визначення придатності.

Теплоізоляційні матеріали, які використовують у обладнанні котелень: азбест (шнуровий і листовий), скловолокно, совеліт, азбозурит, пінобетон, їх властивості, доцільність застосування.

Тема 4. Мастильні матеріали

Мастильні матеріали, які застосовують у машинах і обладнанні котелень, їх класифікація, вимоги до якості. Старіння мастила, терміни його заміни.

2.5. Типова навчальна програма з предмета

“Спецтехнологія”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Вступ | 2 |  |
| 1 | Тверде, рідке , газоподібне і альтернативне паливо та їх спалювання у топках котлів | 8 |  |
| 2 | Водопідготовка | 6 |  |
| 3 | Будова парових і водогрійних котлів | 30 |  |
| 4 | Допоміжне обладнання котельні | 8 |  |
| 5 | Трубопроводи в котельні та системах теплопостачання | 8 |  |
| 6 | Газове устаткування котельні | 6 |  |
| 7 | Експлуатація котельних установок | 16 |  |
| 8 | Контрольно-вимірювальні прилади і автоматика безпеки в котельні | 12 |  |
| 9 | Аварійні ситуації та несправності котлів і устаткування котельні | 10 |  |
| 10 | Проведення технічного обслуговування та ремонту | 4 |  |
| 11 | Охорона навколишнього природного середовища | 2 |  |
|  | Всього | 112 |  |

Вступ

Теплоенергетика – головна складова енергетики. Перспективи розвитку галузі, підприємства.

Безперервне забезпечення тепловою енергією промислових і побутових споживачів – головна задача персоналу котелень. Значення і необхідність спеціального навчання операторів котелень. Порядок організації навчання.

Тема 1. Тверде, рідке, газоподібне і альтернативне паливо та їх спалювання у топках котлів

Поняття про паливо. Класифікація палива відповідно до його фізичного стану (тверде, рідке, газоподібне). Природне та штучне паливо. Горюча та негорюча частини палива. Поняття про вищу та нижчу теплоту згоряння, умовне паливо та паливний еквівалент.

Тверде паливо

Загальні відомості.

Природні види штучного палива: дерево, листя, хвоя, відходи органіки в промисловості та в сільському господарстві (тріска, тирса, лушпиння, костриці, солома), антрацити, кам’яне та буре вугілля, торф, горючі сланці.

Штучні види палива: брикети, кокс, напівкокс, пілети.

Паливо місцеве та привозне.

Склад палива.

Походження палива.

Рідке паливо: мазут (топкові марки 40, 100 і 200), пічне паливо марки А. Основні характеристики мазутів: в’язкість, температура застигання, спалаху і займання, а також вміст сірки. Мазути низькосірчисті, сірчисті і високосірчисті. Використання присадок.

Постачання рідкого палива до котельні. Схема мазутного господарства котельні. Спалювання рідкого палива в топках котлів. Фази горіння рідкого палива.

Газоподібне паливо, його переваги та недоліки. Фізико-хімічні властивості природних газів. Особливості природного газу, що використовується у певній місцевості.

Горіння газу (метану). Повне і неповне згоряння. Кількість повітря (кисню), що необхідна для повного згоряння 1 м3 газу. Склад продуктів повного і неповного згоряння. Небажані наслідки неповного згоряння газу (отруєння персоналу, виділення сажі і забруднення навколишнього середовища та території). Способи визначення повноти згоряння – лабораторний і візуальний.

Коефіцієнт надлишку повітря, методика його визначення. Вплив надлишку повітря на ККД котельного агрегату. Способи спалювання газу.

Уявлення про відривання і проскакування полум’я: дії персоналу за цих обставин.

Альтернативне паливо

Сланцевий газ, його переваги і недоліки .Сланцева революція в США.

Історія українського газодобування. Газова незалежність в Україні.

Все про метод гідравлічного розриву пласта.

Газогідрат метану.

Альтернативне паливо «плазмогаз».

Гіпотеза: «Нафта назавжди» під авторством професора Б.Зиміна

Виробництво електричних  пропіллентів (повторна до розробка

законсервованих свердловин по технологіям США).

Тема 2. Водопідготовка

Склад води, її якість і показники якості. Характеристика природних вод. Склад води. Механічні і хімічні домішки та їх вплив на роботу парових і водогрійних котлів. Основні показники якості води: твердість, лужність, сухий залишок, прозорість, наявність масел і корозійноактивних газів. Твердість води (тимчасова, постійна і загальна) та одиниці її вимірювання, способи вилучення з води механічних домішок (відстоювання, фільтрація, коагуляція). Умови утворення накипу та його вплив на роботу котлів.

Пом’якшення води. Способи пом’якшення води: Н-катіонування,            Na-катіонування. Будова катіонітових фільтрів. Катіоніти: сульфовугілля, синтетичні смоли КУ-І, КУ-2 та ін. Регенерація катіонітових фільтрів: розпушування, регенерація, відмивання пом’якшеною водою. Обслуговування фільтрів під час роботи. Технологічні операції щодо водопідготовки, їх послідовність та тривалість.

Вимоги до якості живильної води для парових (загальна твердість, прозорість, вміст кисню, масла і відносна лужність) та водогрійних (прозорість за шрифтом, карбонатна твердість, вміст кисню, суспендованих речовин і вуглекислоти, водневий покажчик) котлів.

Солерозчинники, їх призначення, будова та обслуговування. Мокре зберігання солі, його переваги. Котлова обробка води.

Очищення м’ятої пари. Деаерація живильної води. Будова і принцип роботи атмосферного термічного та вакуумного деаераторів. Розрідження або тиск у деаераторах і відповідна їм температура кипіння. Гідрозатвори, охолоджувачі випаровування, ежектори. Сепарація пари. Уявлення про ступеневе випаровування та його призначення.

Вплив водопідготовки на надійність та економічність роботи котельні. Вимоги Правил будови та безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів до водного режиму котлів.

Тема 3. Будова парових і водогрійних котлів

Поняття про паровий та водогрійний котел, котельну установку. Класифікація котельних установок за призначенням, видом теплоносія, тепловою потужністю, параметрами.

Типи та основні параметри парових котлів теплопродуктивністю котла до 84 ГДж/год (20 Гкал/год), що працюють на рідкому та газоподібному паливі. Класифікація парових котлів за призначенням, матеріалом конструкції, аеродинамічним режимом топки, переміщенням продуктів згоряння й води, конструктивними особливостями, характером циркуляції робочого тіла, транспортабельністю.

Будова та принцип роботи парових котлів ДКВР-6,5-13, ДЕ-6,5/14 225С, Е-1/9, МЗК-7АГ-8, ДКВР-10-13-225, ДВВР-10/23-370, ДКВР-10/39-440,         ДЕ-10-14 ГМ, ДЕ-16-14-ГМ, ДЕ-25-24-380 , ДКВР-2,5-13, ДКВР-4,0-13,

ДКВР-6,5-13, ДКВР-10,0-13, ДКВР-20,0-13, ДЕ-6,5-14, ДЕ-10,0-14, ДЕ-16,0-14,

ДЕ-25,0-14, ГМ-50-14, БГМ-35, ARS/BRS 100-1500 LM COMFORT/

Топки котлів, їх будова і обслуговування. Камерні топки для спалювання рідкого палива. Конструкція мазутних форсунок: механічних та з розпилюванням рідкого палива (повітряним та паровим).

Камерні топки для спалювання газу. Класифікація газових пальників за теплотою згоряння газу, способом підведення повітря, конструктивними особливостями тощо. Дифузійні та інжекторні пальники. Особливості топок для спалювання газу. Вибухові клапани, їх призначення, конструкція та розміщення.

Економайзери чавунні та сталеві трубчасті, їх призначення, конструкція, умови застосування, способи підключення до котлів за водою та димовими газами. Арматура економайзерів.

Необхідність обдування поверхні нагрівання котлів та економайзерів під час роботи на мазуті. Принцип дії, конструкція, розміщення та обслуговування обдувних апаратів. Порядок підготовки та обдування. Вимоги заводів-виробників котлів щодо використання обдувних пристроїв.

Пароперегрівачі парових котлів, їх призначення, будова, розміщення та обслуговування.

Водогрійні котли теплопродуктивністю до 5 Гкал/г на прикладі             КВ-Г-4,65-150/. Сталеві секційні водогрійні котли. Сталеві водогрійні котли типу Т8Г і КВ-Г. Серійні водогрійні котли серії КВГМ. Парові котли серії ДКВР, АГК-2у, АГК-2п, "Контур", "Пламя", АМК, ПМА, "Барк", КСУ, КСУ-2п, КСУГМ-І, КВ-ТС-4, КВ-ТС-6,5, КВ-ТС-10, КВ-ТС-20, КВ-ТС-30, КВ-ТС-50, КВ-ТС-100, КВГ-4, КВГ-6,5, КВГ-10, КВГ-20, КВГ-30, КВГ-50, КВГ-100,

ПТМВ-30, ПТМВ-50, ПТМВ-100, КВН, ТЭК,КСВА, RЕX{7-300}(реверсивний) та інші переведені до водонагрівального режиму. Будова, особливості конструкції, параметри.

Циркуляція води у водогрійному котлі та гарнітура котла. Шлях димових газів котлів, запобіжні пристрої, арматура.

Чавунні секційні водогрійні котли.

Котли на електронагріванні.

Тепломережні бойлерні установки, їх будова та режим роботи.

Станції м’ятої пари, їх будова та режим роботи.

Відновлювальні джерела енергії:

системи сонячного теплозабезпечення;

термосифонна геліосистема з природною циркуляцією;

комбіновані системи сонячного теплозабезпечення з’єднані з тепловими насосами;

теплові насоси.

Тема 4. Допоміжне обладнання котельні

Призначення та принцип дії допоміжного обладнання котельні. Тяго-дуттьові пристрої. Основні технічні характеристики та будова димососів і дуттьових вентиляторів. Призначення і будова напрямного апарата. Регулювання роботи димососів, вентиляторів.

Охолоджування мастил у димососах. Недоліки димососів та вентиляторів, їх усунення. Порядок пуску димососів та вентиляторів.

Класифікація насосів. Відцентрові та поршневі насоси, принцип їх роботи, призначення, будова, основні технічні характеристики, обслуговування. Вимоги до продуктивності та тиску живильних насосів. Залежність тиску та продуктивності відцентрових насосів від прохідного перерізу і кількості обертів робочого колеса. Регулювання тиску та продуктивності насосів. Призначення розвантажувальної лінії багатоповерхових живильних насосів. Плунжерні насоси. Дефекти насосів, запобігання та усунення їх. Змащування насосів.

Вимоги Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів до тягодуттьових пристроїв та живильних насосів.

Арматура котла, її види і вимоги до безпечної та безаварійної роботи. Класифікація арматури за призначенням: запірна, регулювальна, запобіжна, контрольна; за способом ущільнення корпусу: сальникова, безсальникова; за способом приєднання: муфтова, фланцева.

Запірно-регулювальна арматура (засувки, вентилі, крани), призначення та принцип роботи. Місце приєднання пружинного манометра до котла. Призначення сифонної трубки. Маркування на корпусі арматури, його значення.

Запобіжна арматура: клапани (запобіжні, важільні, пружинні, імпульсні, зворотні); легкоплавкі пробки: їх призначення та принцип роботи, черговість перевірки, кількість на котлах залежно від паропродуктивності. Гідрозатвори, способи їх регулювання і принцип дії. Місця встановлення і методи регулювання запобіжних клапанів на економайзерах і пароперегрівачах.

Водовказівні прилади, їх призначення, будова та принцип роботи. Плоске і кругле скло. Покажчики нижнього і верхнього допустимих рівнів, їх призначення й місця встановлення. Призначення, порядок і черговість продування водовказівних приладів. Положення рівня води у водовказівних приладах під час нормальної роботи, в разі засмічення парового і водяного кранів. Застосування знижених дистанційних покажчиків рівня. Черговість звіряння рівнів води знижених покажчиків з покажчиками прямої дії.

Гарнітура котлоагрегатів: фронтальна плита для рідкого та газоподібного палива, лючки-лази, оглядові віконця, вибухові клапани, поворотні та висувні клапани (шибери), обдувні апарати (призначення, місце встановлення та принцип роботи). Каркас котла, його призначення та місце розташування. Обмуровування котлоагрегату: важке та полегшене (надкаркасне та надтрубне), його призначення.

Тема 5. Трубопроводи в котельні та системах теплопостачання

Трубопроводи в котельні. Класифікація трубопроводів залежно від робочих параметрів середовища, що транспортується ними: водопроводи, паропроводи, мазуто- і газопроводи, повітропроводи. Основні (живильні, насиченої й перегрітої пари) та допоміжні (обдувні, вихлопні, продувальні, спускні, дренажні) трубопроводи, їх призначення. Основні вимоги до трубопроводів. Захист від корозії: лакофарбове покриття, бітумне покриття, катодні станції.

Температурні подовження трубопроводів, способи їх компенсації. Встановлення та підвішування трубопроводів. Нерухомі та пересувні опори трубопроводів. Дренажі. Кольори фарбування трубопроводів у котельні.

Схеми тепло-, паро- і водопроводів котельних установок та зовнішніх тепломереж. Принципові схеми теплопостачання. Схеми приєднання споживачів до теплових мереж.

Принцип дії та схема систем опалення з природною та штучною (насосною) циркуляцією. Закрита та відкрита системи теплопостачання. Порядок регулювання системи опалення за температурним графіком.

Порядок вмикання в роботу паропроводів, зокрема на власні потреби, підігрів нижнього барабана під час розпалювання котла, на резервні живильні насоси з паровим приводом, обдування поверхонь нагріву котлів та економайзерів, трубопроводів гарячої води.

Порядок використання запірної арматури на лініях періодичного продування. Необхідність системи опалення в котельні в зоні фільтрів водопідготовки і біля робочого місця оператора.

Порядок підключення паропроводів від колектора котельні до сторонніх споживачів. Порядок відімкнення трубопроводів котельні для їх ремонту.

Тема 6. Газове устаткування

Устаткування ГРП (ГРУ): регулятори тиску, запобіжні пристрої (ЗКН і ЗКВ), фільтри, дифманометри, гідрозатвори й пружинні скидальні клапани (ЗСК-25 і ЗСК-50), витратоміри, байпасна лінія, засувки на вході та виході, продувальні газопроводи, манометри на вході й виході – призначення і принцип роботи. Випадки переходу на байпас ГРП (ГРУ). Газопостачання котельні з тиском пари до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), необхідне обладнання: газопровід, нюхальна (контрольна) трубка, ввід газу в котельню, вузол лічильника, кран (засувка) на відпусканні, робочі крани пальників, запальник, продувальний газопровід з краном, манометр для визначення тиску газу перед пальниками.

Газопостачання котельні з тиском пари понад 0,07 МПа (0,7 кгс/см), її устаткування: ГРУ, розподільний газопровід з продувальною свічкою, відгалуження газопроводу до котлів, засувка перед котлом; витратомірна діафрагма, клапан-відсікач з електромагнітною приставкою, манометр для визначення тиску газу перед котлом; продувальна свічка газового колектора з краном, переносний запальник, контрольні (засувки) та робочі крани, газопроводи безпеки з кранами, манометри для визначення тиску газу перед пальниками. Призначення продувального газопроводу. Положення крана на котлах, що працюють, та котлах, що не працюють. Вимоги Правил безпеки систем газопостачання України щодо прокладання, з’єднання (кріплення) і фарбування газопроводів.

Можливі причини витоків газу в газопроводі, арматурі й газових приладах; способи їх виявлення і усунення. Правила поводження з газом та устаткуванням, яке знаходиться під напругою.

Тема 7. Експлуатація котельних установок

Основні відомості щодо організації експлуатації котельні.

Права та обов’язки оператора котельні та особи, відповідальної за безпечну експлуатацію котлів, паропідігрівачів та економайзерів. Порядок допуску до обслуговування котлів. Вимоги Правил будови та безпечної експлуатації котлів.

Поняття про документацію, яка повинна вестися в котельні. Вимоги щодо ведення змінного журналу та добової відомості. Порядок приймання та здавання зміни. Виробнича інструкція для персоналу котельні – основний документ, що визначає права, обов’язки, відповідальність персоналу котельні.

Поняття про технічний огляд котлів (призначення, обсяг робіт, періодичність, ким проводиться). Режимні карти котлів.

Підготовка котла до розпалювання, порядок дій оператора. Розпалювання котлів, які працюють на рідкому та газоподібному паливі, та включення їх в діючий паропровід. Обслуговування котлів під час роботи. Робота котла за змінних навантажень. Регулювання подачі палива, розрідження і продування. Продування котла й обдування поверхонь нагріву. Планова та аварійна зупинка котла. Випадки аварійної зупинки котла, дії персоналу.

Очищення котлів від накипу механічним та хімічним способами. Консервація котлів: сухий, мокрий, газовий способи та метод надлишкового тиску.

Особливості експлуатації водогрійних котлів.

Експлуатація систем опалення та гарячого водопостачання.

Обслуговування тепломережних бойлерних установок.

Обслуговування станцій м’ятої пари.

Тема 8. Контрольно-вимірювальні прилади і автоматика безпеки        в котельні

Призначення, принцип дії, будова, межі вимірювання, класи точності та місця встановлення простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів, що використовуються для вимірювання температури, тиску, витрат та складу вихідних газів. Способи їх перевірки.

Манометри: рідинні, пружинні та вакуумметри, їх призначення, принцип дії. Щозмінна та періодична перевірка манометрів на місці їх встановлення. Тягонапороміри. Ртутні термометри, термометри опору, термопари. Місця встановлення та призначення термометрів. Пристрої для вимірювання витрат рідини та пари (дросельні, швидкісні та об’ємні витратоміри), їх призначення та принцип роботи.

Поняття про системи автоматичного регулювання, їх види, складові частини, використання, переваги та недоліки.

Автоматичне регулювання технологічних процесів у котельні: регулювання тиску, температури та рівня води в атмосферному деаераторі, рівня води в котлах, розрідження в топці і т. інше. Датчики та виконавчі механізми системи автоматичного регулювання, їх розміщення.

Призначення автоматики безпеки та аварійної сигналізації в котельні. Автоматика безпеки парових котлів, які працюють на рідкому та газоподібному паливі. Автоматика безпеки водогрійних котлів, що працюють на рідкому і газоподібному паливі. Датчики і виконавчі механізми цієї автоматики.

Аварійна сигналізація під час роботи на рідкому та газоподібному паливі, її призначення та принцип дії. Датчики, світлове табло та виконавчі механізми цієї сигналізації. Основні типи автоматики котелень: АГК-2у. АГК-2ГІ, "Контур", "Пламя", АМК, ПМА, "Барк", КСУ, КСУ-2п, КСУМ-1 та інші

Обслуговування та перевірка справності автоматики безпеки й аварійної сигналізації (терміни, відповідальні, технологія перевірки та фіксування її результатів). Вимоги Правил до автоматики безпеки й аварійної сигналізації.

Енергозберігаючі технології:

впровадження теплових насосів;

застосування теплових установок разом зі звичайними  котельнями;

утилізація низькопотенційної теплоти оборотного водопостачання промислових підприємств та житлових будинків;

автоматизація, регулювання, контроль та облік в системах споживання енергоресурсів;

застосування електронних регуляторів опалення і температури;

електронний регулятор температури ЕРТ;

елеватор з регулюючим соплом «Електроніка Р-1М1»

регулятор газовий універсальний РГУ.

Тема 9. Аварійні ситуації та несправності котлів і устаткування котельні

Поняття про аварії, їх можливі причини та наслідки. Причини пошкоджень і аварій в котельних: неправильне спалювання газу або неправильне обслуговування пальників і газового обладнання; невиконання режимів роботи та правил експлуатації котлів і окремих елементів.

Пошкодження й аварії котлів. Фізична сутність вибуху котла. Класифікація аварій котлів за категоріями. Аварії котлів у разі несправності автоматики безпеки та аварійної сигналізації, порушення водного режиму, фізичного зносу котла тощо.

Пошкодження допоміжного обладнання котельні. Причини та наслідки пошкодження пароперегрівачів. Основні пошкодження економайзерів, повітропідігрівачів, тягодуттьових машин. Пошкодження живильних насосів, трубопроводів пари та гарячої води, арматури.

Неполадки в роботі газового і мазутного господарства котельні. Визначення місць витікання і концентрації газу в повітрі: за запахом, омилюванням арматури, з’єднань і швів газопроводів мильним розчином, за допомогою приладів. Характерні неполадки газових фільтрів: витікання газу, забруднення різними механічними домішками. Неполадки запобіжно-запірних клапанів, регулятора тиску пари, ротаційних лічильників.

Дії оператора в разі виникнення аварійних ситуацій. Заходи профілактики та локалізації аварій.

Тема 10. Проведення технічного обслуговування та ремонту

Поняття про планово-запобіжний ремонт, графік його проведення. Технічна документація. Ремонтний журнал, правила його ведення.

Способи виявлення та усунення несправностей у роботі обладнання, що обслуговують. Порядок проведення планово-запобіжного ремонту. Ремонтні матеріали (основні та допоміжні), вимоги до них. Організація та порядок забезпечення запасними частинами та інструментом.

Поняття про види слюсарних робіт, які виконують під час проведення планово-запобіжного ремонту. Технологічна документація на слюсарні і складальні роботи.

Призначення і застосування притирання. Матеріали для притирання. Верстати для притирання, їх будова та застосування. Ручне притирання, інструменти для ручного притирання. Контроль за якістю притирання.

Застосування запресування і випресування. Інструменти, пристрої та обладнання, що використовуються для запресування та випресування. Нагрівання і гаряча посадка. Нагрівання і випресування.

Можливі дефекти під час запресування і випресування, заходи запобігання.

Прокладкові та ущільнювальні матеріали, їх характеристика і застосування.

Абразивні матеріали, їх класифікація, застосування. Абразивні інструменти.

Поняття про корозію, її причини. Способи захисту деталей від корозії: фарбування, лакування, електродне покриття, антикорозійне змащення.

Тема 11. Охорона навколишнього природного середовища

Основні поняття про навколишнє середовище.

Основні поняття про біосферу. Природні ресурси.

Основні поняття та визначення екології.

Основні напрями природоохоронної діяльності, її форми і методи.

Закони України  “ Про охорону навколишнього природного середовища”. Санітарно-гігієнічний підхід до оцінювання стану природного середовища та його охорони. Закон України “Про охорону атмосферного повітря”. Атмосфера Землі, її газовий склад, основні інгредієнти.

Забруднення атмосферного повітря, вплив забруднення на живий світ. Граничнодопустимі концентрації забруднювальних речовин в атмосфері населених пунктів. Методи захисту атмосфери від забруднення. Граничнодопустимі нормативи викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря.

Водні ресурси України. Загальні вимоги до якості питної води. Основні вимоги до виділення лімітів забору води підприємствами. Системи водопостачання. Основні напрями економії водних ресурсів.

Основні вимоги до складу стічних вод, що потрапляють у водні об’єкти. Категорії стічних вод. Основні інгредієнти забруднення. Нормативи граничнодопустимих скидів стічних вод підприємств у водні об'єкти. Технологічний процес механобіологічного очищення стічних вод. Аерофільтри, аеростінки. Активний мул. Ефективність біологічного очищення стічних вод.

Характеристика забруднення після аварії на Чорнобильській АЕС. Основні вимоги до радіаційного контролю і виробництва екологічно чистої продукції.

Правові основи охорони навколишнього середовища. Відповідальність за порушення законодавства  про охорону навколишнього середовища.

Викиди котелень у повітря, водойми, ґрунту, їх види та граничнодопустимі концентрації, причини збільшення. Заходи щодо попередження та усунення.

Заходи в котельнях щодо боротьби із шумом, забрудненням ґрунтів, атмосфери, водного середовища: організація виробництва за принципом замкнутого циклу, перехід до безвідхідних технологій, удосконалення способів утилізації відходів, посилення контролю за граничнодопустимими концентраціями шкідливих компонентів, які надходять у природне середовище, повторне водопостачання.

2.6. Типова навчальна програма з предмета

“Охорона праці”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові та організаційні основи охорони праці | 6 |  |
| 2 | Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 8 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 4 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 4 |  |
| 5 | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 4 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 4 |  |
|  | Всього | 30 |  |

### Тема 1. Правові  та організаційні основи охорони праці

Поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закони України: “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про пожежну безпеку”, ”Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Кодекс законів України про працю.

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Обов’язки власника щодо забезпечення безпечних умов праці. Обов’язки працівників щодо безпеки праці. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту,

Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства, правил та інструкцій з охорони праці.

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і в побуті. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Правила охорони праці для підприємств галузі.

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, де є потреба у професійному доборі, для виконання яких необхідне щорічне спеціальне навчання і перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою в котельні. Безпека праці на робочому місці оператора котельні. Основні небезпечні виробничі фактори в котельні.

Відповідальність оператора котельні за порушення правил безпеки праці.

Вимоги до утримання робочого місця оператора котельні та проходів до нього.

Правила безпеки під час обслуговування парових та водогрійних котлів із сумарною теплопродуктивністю до 42 ГДж/год (10 Гкал/год) або окремих водогрійних та парових котлів з теплопродуктивністю до 84 ГДж/год              (20 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

Правила безпеки під час обслуговування парових та водогрійних котлів із сумарною теплопродуктивністю до 42 ГДж/год (10 Гкал/год) або окремих водогрійних та парових котлів з теплопродуктивністю до 84 ГДж/год              (20 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі. Важливість перевірки загазованості в котельні та визначення витоку газу.

Правила безпеки під час обслуговування парових та водогрійних котлів із сумарною теплопродуктивністю до 42 ГДж/год (10 Гкал/год) або окремих водогрійних та парових котлів з теплопродуктивністю до 84 ГДж/год              (20 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

Заходи безпеки під час налагодження і обслуговування КВП та автоматики газифікованих котелень в разі виконання газонебезпечних робіт. Наряд на газонебезпечні роботи, його призначення і оформлення.

Основні заходи безпеки під час виконання робіт у топках котлів і газоходах. Безпека праці під час обслуговування економайзерів, пароперегрівників, повітропідігрівників, живильних насосів.

Безпека праці під час обслуговування тепломережних бойлерних установок та станцій м’ятої пари.

Безпека праці під час пуску та обслуговування двигунів, вентиляторів.

Безпечне виконання робіт з водопідготовки.

Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні написи, сигнальні кольори (пофарбування), знаки безпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії.

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (відчуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні чинники умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Прилади контролю безпечних умов праці.

Засоби колективного захисту працівників.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівних приладів, відсутність захисту від блискавки. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для  захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Вибухонебезпечні властивості пилу. Основні причини пилових вибухів. Особливості горіння та вибуху пилу в обладнанні, виробничому приміщенні. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Вибухозахист виробництва. Вимоги щодо професійного добору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Чинники впливу на ступінь ураження людини електричним струмом: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі чинники (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх  вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці оператора котельні.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення  працівників.

Санітарні вимоги до планування території цеху, складських, санітарно-побутових та виробничих приміщень котельні. Прибирання приміщень.

Медичні огляди працівників.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання  першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога в разі запорошення очей, поранень, вивихів, переломів.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги в разі знепритомніння, шоку, теплового та сонячного ударів, опіку, обмороження.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги в разі отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

- Професійно-практична підготовка

3.1.-3.2. Типова навчальна програма з виробничого навчання та виробничої практики

## Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія:            Оператор котельні

Код:  		8162

Кваліфікація: 	оператор котельні 2-3 розряду

| Теми | Кількість годин |
| --- | --- |
| 3.1 | Виробниче навчання на підприємстві | 144 |
| 3.1.1 | Вступ | 2 |
| 3.1.2 | Екскурсія. Ознайомлення з підприємством | 2 |
| 3.1.3 | Ознайомлення з виробництвом. Інструктаж з охорони праці | 4 |
| 3.1.4 | Вивчення та освоєння операцій, прийомів та видів робіт, які повинен виконувати оператор котельні 2,3-го розряду | 136 |
| 3.2 | Виробнича практика | 192 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього | 336 |

3.1. Виробниче навчання на підприємстві

3.1.1.Вступ

Етапи професійного росту та професійного становлення робітників.

Значення виробничого навчання у процесі підготовки кваліфікованих робітників. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою та програмою виробничого навчання оператора котельні 2,3-го розрядів.

Тема 3.1.2. Екскурсія. Ознайомлення з підприємством

Ознайомлення з підприємством, його плануванням, розташуванням окремих ділянок, складськими підсобними приміщеннями, організацією робочого місця оператора котельні, устаткуванням.

Ознайомлення з режимом роботи підприємства, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами та обов’язками робітників щодо збереження інвентарю, інструменту та інших матеріальних цінностей, системою матеріальної відповідальності, що застосовуються на виробництві.

Тема 3.1.3. Ознайомлення з виробництвом. Інструктаж з охорони праці

Інструктажі з охорони праці, їх призначення, характер і періодичність проведення. Вступний інструктаж, первинний на робочому місці, повторний, позаплановий, цільовий.

Ознайомлення з чинними правилами і типовими інструкціями з питань охорони праці, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Особливості роботи оператора котельні. Вимоги до технологічного обладнання, пристосувань, інвентарю. Причини виробничого травматизму. Безпека праці на робочому місці оператора котельні. Дії під час виникнення загрозливої ситуації в робочій зоні.

Ознайомлення з розташуванням обладнання в котельні та схемою аварійних виходів, сигналізацією, системами електро- та пожежозахисту. Схема безпечного пересування працівників. Надання першої допомоги в разі нещасних випадків на виробництві.

Тема 3.1.4. Вивчення та освоєння операцій, прийомів та видів робіт, які повинен виконувати оператор котельні 2-3 розряду

Ознайомлення з організацією робочого місця оператора котельні.

Освоєння навичок зовнішнього і внутрішнього огляду котла (особливо місць, що підлягають найбільшим ушкодженням), визначення його основних елементів (топки, поверхні нагрівання, барабанів, камер, колекторів, екранних та конвективних труб, обмурування, газоходів, арматури і гарнітури). Ознайомлення з призначенням, будовою, роботою й місцями приєднання пароперегрівників та економайзерів, їх арматурою і КВП. Практичне ознайомлення з будовою і роботою повітропідігрівника.

Освоєння способів переобладнання чавунних і сталевих секційних водогрійних котлів у парові, приєднання парозбірника до переднього верхнього й заднього нижнього колекторів та обладнання його арматурою і КВП. Ознайомлення з будовою і призначенням гідрозатворів, обладнанням та роботою котлів-бойлерів для систем опалювання і гарячого водопостачання, а також з порядком приєднання бойлера до парового котла.

Освоєння робіт з підготовки топки котла до пуску (вентилювання топки, перевірка щільності газопроводів і мазутопроводів та положення кранів на котлах, які не працюють). Оволодіння навичками вмикання і вимикання газових пальників та мазутних форсунок.

Освоєння робіт з обслуговування газорегулювальних установок: продування газопроводів, пуск і зупинення ГРУ, перевірка правильності її роботи за показаннями приладів та регулювання тиску газу в заданих межах; перевірка засміченості фільтра за дифманометром, встановлення клапана-відсікача в робоче положення після відсікання газу на ГРУ. Ознайомлення з порядком переходу на байпас ГРУ в разі засміченості фільтра або несправності основного устаткування.

Освоєння прийомів регулювання тяги і дуття, правил визначення їх величини за допомогою приладів. Навчання способів регулювання тяги шибером за природної тяги та напрямним апаратом за штучної тяги. Освоєння навичок усунення різних несправностей у роботі газових пальників, мазутних форсунок і тягодуттьових пристроїв. Ознайомлення з порядком аварійного зупинення через зниження тиску газу або відсутність тяги.

Освоєння робіт з підготовки котла до роботи: заповнення парового котла водою до нижнього рівня за водовказівним склом, а в системах опалювання – заповнення системи водою за тиском на звороті або за сигнальною трубкою; перевірка справності стану арматури, гарнітури, КВП, автоматики, пальників та форсунок, обмурування котла, а також щільності з’єднання котла, арматури, трубопроводів, газо- і мазутопроводів, положення кранів на газопроводі або мазутопроводі; вентилювання топки й газоходів котла, контроль тяги в топці та газоходах, тиску газу і повітря.

Освоєння робіт, що виконуються під час розпалювання котла: розпалювання пальників або мазутних форсунок, встановлення розпалювального режиму тяги і дуття, спостереження за рівнем води, продування водовказівних приладів, спостереження за тиском пари в паровому котлі, включення котла в діючий паропровід, спостереження за температурою й тиском води у водогрійних котлах і системах опалення, регулювання запобіжних клапанів, виведення котла на режим відповідно до опалювального графіка або режимної карти.

Набуття навичок з обслуговування котлів на газоподібному і рідкому паливі: перевірка наявності витоку газу в котельні, вентилювання приміщень, регулювання горіння газу й мазуту, спостереження за роботою ГРУ, автоматики регулювання і безпеки; продування котлів, ведення змінного журналу; перевірка водовказівних приладів, запобіжних клапанів та манометрів, резервних живильних пристроїв.

Освоєння послідовності робіт із зупинки котлів нормальної (планової) та аварійної.

Освоєння навичок обслуговування катіонітових фільтрів і деаераторів, стеження за їх роботою. Участь у проведенні регенерації.

Ознайомлення з порядком підготовки котла, економайзера і пароперегрівника до очищення від накипу й сажі. Освоєння навичок прочищення калачів економайзерів. Участь персоналу в роботі з очищення. Навчання прийомів промивання конденсатом труб котлів, пароперегрівників та контрольного промивання кип’ятильних і екранних труб водою.

Ознайомлення прийомів перевірки роботи обдувальних пристроїв. Освоєння навичок заміни обдувальних трубок, головок, сопел, прочищення сопел і промивання їх під тиском.

Набуття навичок виконання під керівництвом досвідченого оператора котельні робіт з нескладного ремонту: заміна прокладок на фланцевих з’єднаннях трубопроводів; розбирання фланцевих з’єднань на ділянках трубопроводів, що відключаються; очищення від пилу і бруду, зволоження гасом різі болтів; відкручування гайок; очищення дзеркала фланців від старої прокладки, графіту й наслідків корозії до металічного блиску; виготовлення прокладок з листового пароніту і гуми за допомогою спеціальних просічок або способом вирізання на верстаті; встановлення прокладок.

Набуття навичок встановлення за допомогою приладів і на місці характеру аварії, ушкодження й застосування дійових заходів щодо їх локалізації.

Освоєння видів робіт щодо ліквідації аварійних ситуацій: спуску води в паровому котлі, перенаповнення котла; розривання труби поверхні нагрівання котла, економайзера, пароперегрівника, гасіння факела; виходу з ладу рівномірних колонок, автоматики постачання; розігрівання несучих балок каркаса, зростання температури перегрітої пари, виходу з ладу всіх постачальних пристроїв; течі, дефекту одного з основних елементів котла, що загрожують розриванням, тощо.

3.2. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Самостійне виконання всіх видів робіт, передбачених кваліфікаційними характеристиками оператора котельні 2,3-го розрядів.

Виконання встановлених норм виробітку.

Оволодіння передовими прийомами праці та методами раціональної організації робочого місця.

Самостійне виконання всіх видів робіт та проведення заходів найбільш ефективного використання робочого часу, запобігання браку.

Дотримування режимів економії основних матеріалів, води, електроенергії.

Дотримування вимог з безпеки праці, електро- та пожежної безпеки, правил виробничої санітарії та особистої гігієни, а також правил внутрішнього трудового розпорядку.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується у встановленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади  робіт

- Підготовка до роботи парового котла, що працює на газоподібному паливі без автоматики.

- Підготовка до роботи парового котла, що працює на газоподібному паливі з автоматикою.

- Підготовка до роботи водогрійного котла, що працює на газоподібному паливі без автоматики.

- Підготовка до роботи водогрійного котла, що працює на газоподібному паливі з автоматикою.

- Підготовка до роботи парового котла, що працює на рідкому паливі без автоматики.

- Підготовка до роботи парового котла, що працює на рідкому паливі з автоматикою.

- Підготовка до роботи водогрійного котла, що працює на рідкому паливі без автоматики.

- Підготовка до роботи водогрійного котла, що працює на рідкому паливі з автоматикою.

- Підготовка до роботи котла на електронагріванні.

- Розпалювання парового котла, що працює на газоподібному паливі без автоматики.

- Розпалювання парового котла, що працює на газоподібному паливі з автоматикою.

- Розпалювання водогрійного котла, що працює на газоподібному паливі без автоматики.

- Розпалювання водогрійного котла, що працює на газоподібному паливі з автоматикою.

- Розпалювання парового котла, що працює на рідкому паливі без автоматики.

- Розпалювання парового котла, що працює на рідкому паливі з автоматикою.

- Розпалювання водогрійного котла, що працює на рідкому паливі без автоматики.

- Розпалювання водогрійного котла, що працює на рідкому паливі з автоматикою.

- Вмикання котла на електронагріванні.

- Вмикання парового котла в роботу в холодний паропровід.

- Вмикання парового котла в роботу в гарячий паропровід.

- Продування і перевірка роботи водовказівних приладів.

- Продування і перевірка роботи манометра парового котла.

- Збільшення навантаження котла відповідно до режимної карти.

- Зменшення навантаження котла відповідно до режимної карти.

- Нормальна зупинка котельного агрегату.

- Аварійна зупинка котельного агрегату.

- Перевірка роботи запобіжних клапанів, усунення недоліків.

- Перевірка роботи живильних пристроїв, усунення недоліків.

- Живлення парового котла водою.

- Підживлення водогрійного котла водою.

- Продування парового котла.

- Регулювання природної тяги в топці котла.

- Регулювання горіння палива в топці котла.

- Ремонт вентиля із заміною прокладок та набивки.

- Обдування поверхонь нагрівання котла.

- Регенерація катіонітового фільтра.

- Обслуговування і перевірка справності автоматики безпеки і аварійної сигналізації.

- Обслуговування бойлерної установки.

- Обслуговування станції м’ятої пари.

- Обслуговування економайзера.

- Обслуговування пароперегрівника.

- Обслуговування повітропідігрівача.

- Обслуговування форсунки для спалювання рідкого палива.

- Видалення повітря із системи опалення.

- Консервація парового котла.

- Промивання системи опалення.

- Консервація системи опалення на літній період.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: Оператор котельні

Код: 8162

Кваліфікація: оператор котельні 2-3 розряду

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

1. Будову та принцип роботи котлів, які обслуговуються.

2. Склад теплоізоляційних мас та основні способи теплоізоляції котлів і паротрубопроводів.

3. Правила поводження з газом та устаткуванням, яке знаходиться під напругою.

4. Призначення та умови застосування простих та середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.

5. Будову та режими роботи устаткування тепломережних бойлерних установок або станцій м’ятої пари.

6. Будову та принцип роботи відцентрових та поршневих насосів,електродвигунів;схеми тепло-, паро- і водопроводів котельної установки та зовнішніх тепломереж;порядок обліку результатів роботи устаткування та теплоти,яка відпускається споживачам.

ВМІЄ:

1.Оглядати котли (особливо місця, що підлягають найбільшим ушкодженням), визначити його основні елементи (топку, поверхні нагрівання, барабани, камери, колектори, екранні та конвективні труби, обмурування, газоходи, арматури і гарнітури).

2.Приєднувати пароперегрівники та економайзер, їх арматурою і КВП.

3.Переобладнувати чавунні і сталеві секційні водогрійні котли у парові, приєднати парозбірник  до переднього верхнього й заднього нижнього колекторів та обладнати його арматурою і КВП.

4.Підготувати топку котла до пуску (вентилювання топки, перевірка щільності газопроводів і мазутопроводів та положення кранів на котлах, які не працюють).

5.Вмикати і вимикати газові пальники та мазутні форсунки

6.Обслуговувати газорегулювальні установки: продувати газопроводи, пуск і зупинення ГРУ, перевірити правильність її роботи за показаннями приладів та регулювати тиск газу в заданих межах; перевірити засміченість фільтра за дифманометром, встановити клапан-відсікач в робоче положення після відсікання газу на ГРУ.

7. Регулювати тягу і дуття, визначити їх величини за допомогою приладів.       Регулювати тягу шибером за природної тяги та напрямним апаратом за штучної тяги.

8.Усувати різні несправності у роботі газових пальників, мазутних форсунок і тягодуттьових   пристроїв. Зупинити аварійно через зниження тиску газу або відсутність тяги.

9.Підготувати котел до роботи: заповнити паровий котел водою до нижнього рівня   за водовказівним склом, а в системах опалювання – заповнення системи водою за тиском на звороті або за сигнальною трубкою; перевірка справності стану арматури, гарнітури, КВП, автоматики, пальників та форсунок, обмурування котла, а також щільності з’єднання котла, арматури, трубопроводів, газо- і мазутопроводів, положення кранів на газопроводі або мазутопроводі; вентилювання топки й газоходів котла, контроль тяги в топці та газоходах, тиску газу і повітря.

10.Розпалити котел: розпалити пальник або мазутну форсунку, встановити розпалювальний режим тяги і дуття, спостерігати за рівнем води, продувати водовказівний прилад, спостерігати за тиском пари в паровому котлі, включити котел в діючий паропровід, спостерігати за температурою й тиском води у водогрійних котлах і системах опалення, регулювати запобіжні клапани, вивести котел на режим відповідно до опалювального графіка або режимної карти.

11.Обслуговувати котли на газоподібному і рідкому паливі: перевірити наявність витоку газу в котельні, вентилювати приміщення, регулювати горіння газу й мазуту, спостерігати за роботою ГРУ, автоматики регулювання і безпеки; продувати котли,

вести змінний журнал; перевірити водовказівні прилади, запобіжні клапани та манометри, резервні живильні пристрої.

12.Зупинити послідовно котел нормальної (планової) та аварійної зупинки.

13.Обслуговувати катіонітові фільтри і деаератори, стежити за їх роботою.  Приймати участь у проведенні регенерації.

14.Підготувати котел, економайзер і пароперегрівник до очищення від накипу й сажі. Прочищати калачі економайзерів. Промивати конденсат труб котлів, пароперегрівників, кип’ятильнів і екранних труб водою.

15 Замінити обдувальні труби, головки, сопла, прочищати сопла і промивати їх під тиском.

16.Виконувати під керівництвом досвідченого оператора котельні робіт з нескладного ремонту: заміна прокладок на фланцевих з’єднаннях трубопроводів; розбирання фланцевих з’єднань на ділянках трубопроводів, що відключаються; очищення від пилу і бруду, зволоження гасом різі болтів; відкручування гайок; очищення дзеркала фланців від старої прокладки, графіту й наслідків корозії до металічного блиску; виготовлення прокладок з листового пароніту і гуми за допомогою спеціальних просічок або способом вирізання на верстаті; встановлення прокладок.

17.Ліквідувати аварійні ситуації: спуск води в паровому котлі, перенаповнення котла; розривання труби поверхні нагрівання котла, економайзера, пароперегрівника, гасіння факела; виходу з ладу рівномірних колонок, автоматики постачання; розігрівання несучих балок каркаса, зростання температури перегрітої пари, виходу з ладу всіх постачальних пристроїв; течі, дефекту одного з основних елементів котла, що загрожують розриванням, тощо.

Перелік основних  засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб, шт. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивіду-ального користу-вання | Для групо-вого користу-вання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кабінет “Спеціальна технологія” |
|  | НАТУРАЛЬНІ ЗРАЗКИ |  |  |  |
| 1 | Прилади ГРП та ГРУ: |  |  |  |
|  | Фільтр |  | 1 |  |
|  | Запірний клапан |  | 1 |  |
|  | Регулятор тиску |  | 1 |  |
| 2 | Елементи топкового обладнання: |  |  |  |
|  | Газові пальники |  | Комплект |  |
|  | Мазутні форсунки |  | Комплект |  |
| 3 | Допоміжне обладнання: |  |  |  |
|  | Димосос (вентилятор) |  | 1 |  |
|  | Насос відцентровий |  | 1 |  |
|  | Насос поршневий |  | 1 |  |
| 4 | Запірно-регулювальна арматура: |  |  |  |
|  | Вентиль прохідний |  | 1 |  |
|  | Вентиль прямоточний |  | 1 |  |
|  | Вентиль голчастий |  | 1 |  |
|  | Засувка |  | 1 |  |
|  | Крани (пробковий, пробний, триходовий) |  | Комплект |  |
| 5 | Запобіжна арматура: |  |  |  |
|  | Зворотний клапан підіймальний |  | 1 |  |
|  | Зворотний клапан поворотний |  | 1 |  |
|  | Запобіжний клапан пружинний |  | 1 |  |
|  | Запобіжний клапан важільний |  | 1 |  |
|  | Легкоплавка пробка |  | 1 |  |
| 6 | Контрольна арматура: |  |  |  |
|  | Покажчик рівня води |  | 1 |  |
| 7 | Контрольно-вимірювальні прилади |  |  |  |
|  | Манометр трубчастий із триходовим краном та сифонною трубкою |  | 1 |  |
|  | Манометр U-подібний |  | 1 |  |
|  | Термометр спиртовий |  | 1 |  |
|  | Термометр опору |  | 1 |  |
|  | Термопари |  | 1 |  |
|  | Логометр типу лпр |  | 1 |  |
| 8 | Котельна установка в розрізі |  | 1 |  |
| 9 | Елементи хвостових поверхонь нагріву: |  |  |  |
|  | Економайзерів |  | Комплект |  |
|  | Повітропідігрівників |  | Комплект |  |
|  | Пароперегрівників |  | Комплект |  |
| 9 | Системи автоматики: |  |  |  |
|  | Щит приладів |  | 1 |  |
|  | Диференційний тягомір типу ДТ |  | 1 |  |
|  | Диференційний манометр типу ДМ |  | 1 |  |
|  | Датчик-реле типу ДНТ |  | 1 |  |
|  | НАОЧНІ СТЕНДИ |  |  |  |
| 1 | Котельні установки в розрізі |  | 1 |  |
| 2 | Схеми ГРП, ГРУ |  | 1 |  |
| 3 | Хвостові поверхні нагріву (економайзер, повітропідігрівник, пароперегрівник) |  | 1 |  |
| 4 | Обладнання водопідготовки |  | 1 |  |
| 5 | Схеми систем автоматики |  | 1 |  |
|  | ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ |  |  |  |
| 1 | Виробнича інструкція | 1 |  | З розрахунку на одну ланку |
| 2 | Змінний журнал | 1 |  |  |
| 3 | Режимні карти | Комплект |  |  |
| 4 | Температурний графік | 1 |  |  |
| 5 | Схеми котельних установок | Комплект |  |  |
| 6 | Схеми котелень | Комплект |  |  |
| 7 | Схеми систем опалювання та гарячого водопостачання | Комплект |  |  |
|  | ІНСТРУМЕНТИ |  |  |  |
| 1 | Монтажні столи |  | 1 | З розрахунку на одну ланку |
| 2 | Стелаж для деталей та вузлів |  | 1 |  |
| 3 | Комплект вимірювального інструменту |  | 1 |  |
| 4 | Комплект слюсарного інструменту |  | 1 |  |
| 5 | Комплект ключів |  | 1 |  |
|  | ДІЮЧІ КОТЕЛЬНІ УСТАНОВКИ |  |  |  |
| 1 | Парові водотрубні |  | 1 |  |
| 2 | Парові газотрубні |  | 1 |  |
| 3 | Водогрійні з температурою нагріву до 1150С |  | 1 |  |
| 4 | Водогрійні з температурою нагріву понад 1150С |  | 1 |  |
|  | Обмурувальні матеріали в наборі |  | 1 |  |
|  | Ущільнювальні матеріали в наборі |  | 1 |  |
|  | Теплоізоляційні матеріали в наборі |  | 1 |  |
|  | Пофарбовані зразки трубопроводів |  | 1 |  |
|  | Комплект плакатів із будови котельного обладнання |  |  |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8162.D.35.30 - 2016

Професія: 		Оператор котельні

Код  			8162

Кваліфікація 	 оператор котельні 4-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють(або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 8162 Оператор котельні

2. Кваліфікація: оператор котельні 4-го  розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

будову та правила обслуговування однотипних котлів, а також різних допоміжних механізмів і арматури котлів;

основи теплотехніки; різні властивості палива та вплив якості палива на процес горіння і теплопродуктивність котлоагрегатів;

технічні умови на якість води та способи її очищення;

причини виникнення несправностей у роботі котельної установки та заходи щодо запобігання їм; будову, призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен уміти:

обслуговувати водогрійні та парові котли сумарною теплопродуктивністю понад 42 до 84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал/год) або обслуговувати в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла понад 84 до 273 ГДж/год (понад 20 до 65 Гкал/год), які працюють на рідкому та газоподібному паливі або електронагрівальні;

обслуговувати тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним тепловим навантаженням понад 84 ГДж/год (понад 20 Гкал/год);

стежити за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води в котлах, тиском та температурою пари, води і відхідних газів;

регулювати роботу (навантаження) котлів згідно з графіком споживання пари; запобігати та усувати несправності в роботі устаткування.

Приклади робіт

1. Обслуговування водогрійних та парових котлів сумарною теплопродуктивністю понад 42 до 84  ГДж/год(понад 10 до 20 Гкал/год) або обслуговування окремих водогрійних або парових котлів теплопродуктивністю понад 84 до 273 ГДж/год (понад 20 до 65Гкал/год), які працюють на рідкому, газоподібному паливі або електричні.

2.    Обслуговування тепломереж бойлерних установок або станцій м’ятої пари, розташованих в зоні основних агрегатів сумарним тепловим навантаженням понад 84 ГДж/год (понад  20 Гкал/год).

3.   Стеження за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води в котлах, тиском та температурою  пари, води і відхідних газів.

4.   Регулювання роботи (навантаження) котлів згідно графіку споживання пари.

5.  Запобігання та усунення несправностей в роботі устаткування.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

дотримуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби запобігання та усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

  - При продовженні професійно-технічної освіти

Базова або повна загальна середня освіта.

  - При підвищенні кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією  Оператор котельні 3-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

  - Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією  Оператор котельні 4-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Надання послуг з обслуговування водогрійних та парових котлів.

(КВЕД-2010, секція – D, клас – 35.30).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та  небезпечними умовами праці, на яких забороняється  використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія:            Оператор котельні

Код:  		8162

Кваліфікація: 	оператор котельні 4-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 244 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 7 |  |
| 1.1 | Основи правових знань | 2 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 2 |  |
| 1.3 | Резерв часу | 3 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 87 |  |
| 2.1 | Теплотехніка | 4 |  |
| 2.2 | Спецтехнологія | 68 |  |
| 2.3 | Охорона праці | 15 |  |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 134 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 62 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 72 |  |
| 4 | Консультації | 8 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) атестація в разі продовження навчання) | 8 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 236 |  |

Перелік кабінетів для підготовки

кваліфікованих робітників за професією 8162 Оператор котельні 4-го розряду

1.Кабінети:

Спецтехнології

Теплотехніка

Охорона праці

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися за наявності обладнаного робочого місця;

предмет “Інформаційні технології” вивчається за погодженням підприємств-замовників кадрів.

1. Загальнопрофесійна підготовка

1.1. Типова навчальна програма з предмета

“Основи правових знань”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави | 1 |  |
| 2 | Правове регулювання господарських відносин у промисловості | 1 |  |
|  | Всього | 2 |  |

Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, чинника зміцнення правопорядку і законності.

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство. Засади правової держави: повне народовладдя; верховенство права; політичний, економічний та ідеологічний плюралізм; розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу і судову; забезпечення прав людини. Значення правосвідомості і правової культури у побудові правової держави.

Тема 2. Правове регулювання господарських відносин у промисловості

Правове регулювання діяльності промислових підприємств – обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про промисловість.

Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємство. Поняття підприємства та його види. Загальні умови створення та реєстрації підприємства. Трудові доходи працівника підприємства. Соціальна діяльність підприємства. Правові та економічні умови господарської діяльності підприємств.

Договори. Договірна дисципліна у промисловості.

1.2. Типова навчальна програма з предмета

“Основи галузевої економіки і підприємництва”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Економіка та її роль у суспільному житті. Виробництво і споживання | 1 |  |
| 2 | Підприємство як форма діяльності в умовах ринкової економіки | 1 |  |
|  | Всього | 2 |  |

Тема 1. Економіка та її роль у суспільному житті. Виробництво і споживання

Економіка та її роль у суспільному житті.

Виробництво і споживання.

Виробництво та його фактори. Структура виробництва.

Економічний зміст виробництва. Структурні елементи виробництва.

Продуктивні сили та виробничі відносини. Фактори виробництва: земля, праця, капітал, здатність до підприємницької діяльності.

Обмеженість виробничих ресурсів і проблема вибору.

Закономірності економічної поведінки виробника.

Зміст обмеженості виробничих ресурсів. Відтворювані та невідтворювані ресурси.

Економічна потреба та інтереси суспільства. Закономірності економічної поведінки споживача.

Зміст потреб та їх класифікація. Причини безмежності потреб. Структура споживчих благ. Поведінка споживача на ринку. Споживацьке оцінювання корисності.

Тема 2. Підприємство як форма діяльності в умовах ринкової економіки

Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки.

Підприємництво і ринок.

Сутність підприємництва, умови існування. Види, підприємницької діяльності. Державне підприємство. Організаційно-правові форми підприємництва в Україні. Підприємницький дохід. Структура виробничих витрат. Альтернативні витрати та економічний прибуток. Підприємницький дохід, його зміст і структура. Внутрішні та зовнішні чинники підприємницького доходу. Його розподіл. Виручка від реалізації (валовий дохід), витрати, балансовий та чистий прибуток.

Підприємство в системі ринкових відносин. Підприємництво і власність.

Види підприємств. Малі підприємства: сутність, організація функціонування. Акціонерні підприємства. Державні та кооперативні підприємства.

2. Професійно-теоретична підготовка

2.1. Типова навчальна програма з предмета

“Теплотехніка”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Пара та пароутворення | 2 |  |
| 2 | Гази | 2 |  |
|  | Всього | 4 |  |

Тема 1. Пара та пароутворення

Водяна пара та її властивості.

Процес перетворення води у водяну пару. Залежність температури кипіння від тиску. Зміна обсягу і питомої ваги пари у процесі пароутворення. Уявлення про приховану теплоту пароутворення і залежність її від тиску. Різниця між вогкою, насиченою і перегрітою парою. Ступінь сухості пари.

Тепловміст пари: одиниці вимірювання.

Зміна властивостей пари під час переходу до високих температур і тисків. Критична точка, її параметри і особливості. Процес конденсації пари та його залежність від різних параметрів (температури, тиску, вологості). Зміна обсягу і питомої ваги під час конденсації пари.

Тема 2. Гази

Гази з твердого і рідкого палива.

Характеристика генераторних газів з твердого палива. Поняття про процес газифікації, його етапи.

Характеристика різних видів генераторних газів.

Газ із рідкого палива. Рідкі вуглеводневі гази. Основні фізико-хімічні властивості вуглеводнів парафінового ряду. Процес газифікації рідкого палива. Тенденція щодо збільшення використання природного газу і зниження використання інших видів газоподібного палива. Газовий баланс сучасного підприємства.

2.2. Типова навчальна програма з предмета

“Спецтехнологія”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Вступ | 1 |  |
| 1 | Паливо та його властивості | 4 |  |
| 2 | Водно-хімічний режим і корозія устаткування | 6 |  |
| 3 | Будова парових і водогрійних котлів та допоміжного обладнання | 18 |  |
| 4 | Експлуатація котельних установок | 23 |  |
| 5 | Контрольно-вимірювальні прилади і автоматика безпеки в котельні | 12 |  |
| 6 | Несправності котлів і устаткування котельні | 4 |  |
|  | Всього | 68 |  |

Вступ

Перспективи розвитку теплоенергетики. Значення і необхідність підвищення кваліфікації операторів котелень. Роль і відповідальність персоналу та порядок допуску осіб до обслуговування котелень. Порядок організації навчання. Значення трудової і технологічної дисципліни.

Тема 1. Паливо та його властивості

Характеристика палива, яке використовують у котельні. Склад палива: горюча та негорюча частини. Одиниці вимірювання палива. Умовне паливо, паливний еквівалент. Температура спалаху нафтопродуктів.

Основи теорії горіння. Умови та швидкість горіння палива. Теплота згоряння. Будова полум’я під час горіння рідкого та газоподібного палива. Надлишок та недостача повітря. Коефіцієнт надлишку повітря. Контроль за горінням. Поняття про режимні карти котла.

Вплив якості палива на процес горіння і теплопродуктивність котлоагрегатів.

Тема 2. Водно-хімічний режим і корозія устаткування

Роль водопостачання в технологічному процесі вироблення теплової енергії. Уявлення про джерела водопостачання: поверхневі і підземні.

Значення водопідготовки і водно-хімічного режиму котелень для забезпечення їх надійної експлуатації. Основні завдання водопідготовки й раціональної організації водного режиму котлів і тракту живильної води.

Вихідна природна й додаткова вода, зворотний конденсат, живильна і продувальна вода або конденсат, охолоджувальна або циркуляційна вода. Домішки природних вод і показники якості води.

Корозія металу паросилового устаткування і методи боротьби з нею.

Відкладення в котлах і теплообмінниках: лужноземельні, залізні, мідні; їх склад, структура й фізичні властивості. Утворення відкладень на внутрішніх поверхнях нагрівання котлів з багаторазовою циркуляцією.

Необхідність видаляння відкладень з поверхні нагрівання котлів, теплообмінних апаратів і тракту живильної води. Способи очищення: передмонтажний, передпусковий, експлуатаційний. Основні схеми передпускового хімічного очищення агрегатів.

Забруднення пари, утворення відкладень на паровому тракті та способи їх усунення. Причини забруднення пари: краплинне і вибіркове винесення відкладень по паровому тракту.

Уявлення про загальне та індивідуальне промивання пароперегрівників.

Водно-хімічний режим живильної води і зворотних конденсатопроводів, а також котлів з багаторазовою циркуляцією: запобігання корозії, кальцієвому й магнієвому накипоутворенню, утворенню безкальцієвих силікатних, залізних і мідних накипів; періодичне й безперервне продування котлів, ступінчасте випаровування і промивання пари, нормування якості живильної та котлової води.

Способи вилучення корозійно-агресивних газів з живильної води.

Теоретичні основи термічної деаерації. Типи термічних деаераторів: вакуумні, атмосферні; основні вимоги щодо їх конструкції. Фактори, що впливають на підвищення ефекту термічної деаерації. Хімічне знекиснення. Вимоги ДНАОП щодо наявності кисню в живильній воді. Видаляння вільної вуглекислоти. Типи і будова декарбонізаторів. Способи консервації котлів.

Тема 3. Будова парових і водогрійних котлів та допоміжного обладнання

Типи та основні параметри парових котлів теплопродуктивністю котла 84-273 ГДж/год (20-65 Гкал/год), що працюють на рідкому ті газоподібному паливі.

Будова і принцип роботи парових котлів ДКВР-20-13; ДКВР-20-13(250); ДКВР-20-23; ДКВР-20-23(370), Є-25-14; Є-35-14 та Є-35-24, а також водогрійних котлів ТВГМ-30; ПТВМ-ЗОМ; КВГМ-30 тощо відповідної паропродуктивності і тиску.

Циркуляція води в парових котлах. Уявлення про циркуляцію, контур природної циркуляції. Циркуляційні схеми котлоагрегатів різних конструкцій. Рухомий напір циркуляційного контуру. Корисний напір циркуляції. Економайзерна частина контуру. Швидкість циркуляції. Причини порушення циркуляції (застій, перевертання та ін.). Відомості про гідродинаміку прямоструминних котлів.

Основні елементи котла: барабани, колектори, камери, каркас тощо.

Будова барабанів котла. Паровий і водяний простір барабана. Різні види сепараційних пристроїв подавання живильної води в барабан. Солоні відсіки. Виносні циклони.

Рівнемірні колонки та інші рівнеміри. Кип’ятильні та екранні труби, способи кріплення їх у колекторах і барабанах. Розширення екранів у разі нагрівання. Кріплення екранних панелей.

Пароперегрівники: призначення, типи (радіаційні, конвективні, комбіновані), відмінність, основні характеристики в разі зміни навантаження котлів; фактори, що впливають на надійність їх роботи і величину кінцевої температури перегрітої пари (розташування різних ступенів пароперегрівників по газоходу, нерівномірність газового потоку та ін.).

Схеми взаємного руху пари і газу: паралельна течія, протитечія, подвійна протитечія, комбіновані. Способи вирівнювання температури перегрівання за шириною пароперегрівника перекиданнями потоку пари відносно потоків продуктів згоряння. Схеми підведення і відведення пари в пароперегрівниках.

Способи регулювання температури перегрітої пари, умови використання кожного з них. Регулювання температури на паровому тракті. Поверхневі пароохолодники, їх недоліки. Вприскувальні пароохолодники. Схеми вприскування власного конденсату.

Водяні економайзери, їх призначення, будова, характеристики, зона розташування і схема включення. Захист не відключених економайзерів від перепалювання труб під час розпалювання котла. Лінії рециркуляції. Способи включення економайзера в схему циркуляції котла під час розпалювання.

Повітропідігрівники, відмінність конструкцій і сфери застосування. Особливості обертових повітропідігрівників. Ущільнення РВЦ. Методи захисту повітропідігрівників від корозії.

Тема 4. Експлуатація котельних установок

Порядок допуску осіб до обслуговування парових котлів. Зміст посадових і виробничих інструкцій для персоналу котельні. Права і обов’язки оператора котельні. Правила підготовки котельного агрегату до пуску після монтажу, ремонту або чищення. Порядок огляду стану поверхонь нагрівання котла, топки, пальників і форсунок, а також обмурування, гарнітури, арматури, живильних насосів, димососів, вентиляторів.

Правила випробування механізмів, що мають електричний привід, шляхом короткочасного пуску. Порядок вентилювання топки і газоходів котла. Особливості розпалювання котла з автоматикою і без неї.

Правила перевірки справності арматури, гарнітури, допоміжного устаткування в період розпалювання котла. Порядок включення котла в парову магістраль, обслуговування його під час роботи. Робота котла відповідно до заданого режиму, способи регулювання подавання палива, тяги й дуття, підтримки встановленого тиску пари і температури води. Порядок стеження за правильною економічною роботою топки, способи контролю за повнотою згоряння палива. Дії оператора під час відривання або проскакування полум’я.

Продування котлів – безперервне і періодичне: призначення й порядок проведення.

Нормальне зупинення парових і водогрійних котлів: послідовність робіт.

Організація зупинення котла в резерв і ремонт.

Правила перевірки приміщення котельні на загазованість. Способи визначення щільності газопроводів і арматури. Заходи запобігання вибухам у момент розпалювання котла.

Аварійне зупинення котлів, порядок його проведення. Випадки аварійного зупинення.

Обов’язки оператора котельні щодо забезпечення безпечної експлуатації газового господарства.

Правила і порядок приймання й здавання зміни. Правила ведення змінного журналу.

Тема 5. Контрольно-вимірювальні прилади і автоматика безпеки в котельні

Роль та призначення вимірювальних приладів у експлуатації котельних установок. Основні метрологічні поняття: вимірювання, точність та похибка вимірювання (абсолютна, відносна). Клас точності пристрою. Перевірка пристроїв.

Системи вимірювання. Елементи систем. Класифікація приладів за видами видачі інформації. Шкала приладу, зняття показників.

Прилади для вимірювання температури. Термометри розширення, термометри опору, термопари.

Манометричні термометри. Зони застосування.

Прилади для вимірювання тиску – манометри, вакуумметри, мановакуумметри, диференційні манометри, напірметри, тягонапірметри. Їх будова та умови застосування. Терміни перевірки.

Класифікація за конструкцією чуттєвих елементів: рідинні, у-подібні та чашкові, пружинні, сифонні, мембранні. Будова та робота, приєднання до трубопроводу. Вимоги до манометрів. Терміни перевірки.

Автоматика безпеки в котельні, її дії в разі виникнення неполадок. Сенсори та виконавчі механізми, їх будова та розташування Прилади безпеки парових та водогрійних котлів. Аварійна сигналізація.

Сенсори, світові табло та виконавчі механізми аварійної сигналізації.

Обслуговування та перевірка справності (терміни, відповідальні, технологія перевірки та фіксування її результатів) автоматики безпеки й аварійної сигналізації.

Тема 6. Несправності котлів і устаткування котельні

Несправності котельних установок, які виникають під час роботи.

Причини пошкодження котлів та заходи щодо їх запобігання.

Характерні несправності елементів котельних установок. Причини ушкоджень пароперегрівників. Основні ушкодження сталевих та чавунних економайзерів. Ушкодження сталевих трубчастих повітропідігрівників. Експлуатаційна надійність паропроводів і живильних трубопроводів.

Неполадки в роботі арматури котла. Повна та часткова відмова арматури.

Дії оператора в разі виникнення несправностей. Заходи профілактики та способи ліквідації.

2.3. Типова навчальна програма з предмета

“Охорона праці”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові та організаційні основи охорони праці | 3 |  |
| 2 | Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 4 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5 | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 2 |  |
|  | Всього | 15 |  |

### Тема 1. Правові  та організаційні основи охорони праці

Поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закони України: “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про пожежну безпеку”, ”Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Кодекс законів України про працю.

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Обов’язки власника щодо забезпечення безпечних умов праці. Обов’язки працівників щодо безпеки праці. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту,

Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства, правил та інструкцій з охорони праці.

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і в побуті. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медикопрофілатичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Правила охорони праці для підприємств галузі.

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, де є потреба у професійному доборі, для виконання яких необхідне щорічне спеціальне навчання і перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою в котельні. Безпека праці на робочому місці оператора котельні. Основні небезпечні виробничі фактори в котельні. Відповідальність оператора котельні за порушення правил безпеки праці.

Вимоги до утримання робочого місця оператора котельні та проходів до нього.

Безпека праці під час перевірки загазованості в котельні та визначення витоку газу. Заходи безпеки під час налагодження і обслуговування КВП та автоматики газифікованих котелень в разі виконання газонебезпечних робіт. Наряд-допуск на газонебезпечні роботи, його призначення і оформлення. Вентиляція приміщень котельні. Повітрообмін. Основні заходи безпеки під час виконання робіт в топках котлів і газоходах.

Правила безпеки під час обслуговування парових та водогрійних котлів із сумарною теплопродуктивністю від 42 до 84 ГДж/год (від 10 до 20 Гкал/год) або окремих водогрійних та парових котлів з теплопродуктивністю від 84 до 273 ГДж/год (від 20 до 65 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

Правила безпеки під час обслуговування парових та водогрійних котлів із сумарною теплопродуктивністю від 42 до 84 ГДж/год (від 10 до 20 Гкал/год) або окремих водогрійних та парових котлів з теплопродуктивністю від 84 до 273 ГДж/год (від 20 до 65 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

Правила безпеки під час обслуговування парових та водогрійних котлів із сумарною теплопродуктивністю від 42 до 84 ГДж/год (від 10 до 20 Гкал/год) або окремих водогрійних та парових котлів з теплопродуктивністю від 84 до 273 ГДж/год (від 20 до 65 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

Безпека праці під час обслуговування тепломережних бойлерних установок та станцій м’ятої пари.

Вимоги безпеки праці під час регулювання роботи (навантаження) котлів згідно з графіком споживання пари.

Основні вимоги безпеки праці під час усунення несправностей в роботі устаткування, що обслуговує оператор котельні 4-го розряду.

Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні написи, сигнальні кольори (пофарбування), знаки безпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії.

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (відчуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні чинники умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Прилади контролю безпечних умов праці.

Засоби колективного захисту працівників.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівних приладів, відсутність захисту від блискавки. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для  захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Вибухонебезпечні властивості пилу. Основні причини пилових вибухів. Особливості горіння та вибуху пилу в обладнанні, виробничому приміщенні. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Вибухозахист виробництва. Вимоги щодо професійного добору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Чинники впливу на ступінь ураження людини електричним струмом: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі чинники (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх  вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці оператора котельні.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення  працівників.

Санітарні вимоги до планування території цеху, складських, санітарно-побутових та виробничих приміщень котельні. Прибирання приміщень.

Медичні огляди працівників.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання  першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога в разі запорошення очей, поранень, вивихів, переломів.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги в разі знепритомніння, шоку, теплового та сонячного ударів, опіку, обмороження.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги в разі отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

## 3. Професійно-практична підготовка

## 3.1.-3.2. Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія:            Оператор котельні

Код:  		8162

Кваліфікація: 	оператор котельні 4-го розряду

| Теми | Кількість годин |
| --- | --- |
| 3.1 | Виробниче навчання на підприємстві | 62 |
|  | Вступ | 2 |
| 3.1.1 | Ознайомлення з підприємством | 2 |
| 3.1.2 | Ознайомлення з виробництвом. Інструктаж з охорони праці | 2 |
| 3.1.3 | Вивчення та освоєння операцій, прийомів та видів робіт, які повинен виконувати оператор котельні 4-го розряду | 56 |
| 3.2 | Виробнича практика | 72 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього | 134 |

3.1. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

Вступ

Етапи професійного росту та професійного становлення робітників.

Значення виробничого навчання у процесі підготовки кваліфікованих робітників. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою та програмою виробничого навчання оператора котельні 4-го розряду.

Тема 1. Ознайомлення з підприємством

Ознайомлення з підприємством, його плануванням, розташуванням окремих ділянок, складськими підсобними приміщеннями, організацією робочого місця оператора котельні, устаткуванням.

Ознайомлення з режимом роботи підприємства, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами та обов’язками робітників щодо збереження інвентарю, інструменту та інших матеріальних цінностей, системою матеріальної відповідальності, що застосовуються на виробництві.

Тема 2. Ознайомлення з виробництвом. Інструктаж з охорони праці

Інструктажі з охорони праці, їх призначення, характер і періодичність проведення. Вступний інструктаж, первинний на робочому місці, повторний, позаплановий, цільовий.

Ознайомлення з чинними правилами і типовими інструкціями з питань охорони праці, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Особливості роботи оператора котельні. Вимоги до технологічного обладнання, пристосувань, інвентарю. Причини виробничого травматизму. Безпека праці на робочому місці оператора котельні. Дії в разі виникнення загрозливої ситуації в робочій зоні.

Ознайомлення з розташуванням обладнання в котельні та схемою аварійних виходів, сигналізацією, системами електро- та пожежозахисту. Схема безпечного пересування працівників. Надання першої допомоги в разі нещасних випадків на виробництві.

Тема 3. Вивчення та освоєння операцій, прийомів та видів робіт, які повинен виконувати оператор котельні 4-го розряду

Ознайомлення з організацією робочого місця оператора котельні.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування водогрійних котлів із сумарною теплопродуктивністю 42-84 ГДж/год (10-20 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування водогрійних котлів із сумарною теплопродуктивністю 42-84 ГДж/год (10-20 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування водогрійних котлів із сумарною теплопродуктивністю 42-84 ГДж/год (10-20 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування окремих водогрійних котлів із теплопродуктивністю 84-273 ГДж/год (20-65 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування окремих водогрійних котлів із теплопродуктивністю 84-273 ГДж/год (20-65 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування окремих водогрійних котлів із теплопродуктивністю 84-273 ГДж/год (20-65 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування парових котлів із сумарною теплопродуктивністю 42-84 ГДж/год (10-20 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування парових котлів із сумарною теплопродуктивністю 42-84 ГДж/год (10-20 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування парових котлів із сумарною теплопродуктивністю 42-84 ГДж/год (10-20 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування окремих парових котлів із теплопродуктивністю 84-273 ГДж/год (20-65 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування окремих парових котлів із теплопродуктивністю 84-273 ГДж/год (20-65 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування окремих парових котлів із теплопродуктивністю 84-273 ГДж/год (20-65 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

Освоєння прийомів обслуговування тепломережних бойлерних установок та станцій м’ятої пари.

Набуття навичок із перевірки справності арматури, гарнітури, допоміжного устаткування в період розпалювання котла. Порядок включення котла в парову магістраль, обслуговування його під час роботи. Порядок стеження за правильною економічною роботою топки, способи контролю за повнотою згоряння палива.

Освоєння видів робіт із періодичного продування котлів. Порядок його проведення.

Набуття навичок визначення за контрольно-вимірювальними приладами рівня води в котлах, тиску та температури пари, води та відхідних газів.

Набуття навичок з регулювання роботи (навантаження) котлів згідно з графіком споживання пари.

Освоєння порядку робіт під час нормального зупинення парових і водогрійних котлів. Порядок зупинення котла в резерв і ремонт.

Набуття навичок перевірки приміщення котельні на загазованість. Способи визначення щільності газопроводів і арматури.

Освоєння порядку виконання робіт в разі аварійного зупинення котла.

Освоєння правил і порядку приймання й здавання зміни, правил ведення змінного журналу.

Набуття навичок із визначення причин несправностей у роботі котла. Заходи щодо запобіганню їм.

3.2. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Самостійне виконання всіх видів робіт, передбачених кваліфікаційними характеристиками оператора котельні 4-го розряду.

Виконання встановлених норм виробітку.

Оволодіння передовими прийомами праці та методами раціональної організації робочого місця.

Самостійне виконання всіх видів робіт та проведення заходів найбільш ефективного використання робочого часу, запобігання браку.

Дотримування режимів економії основних матеріалів, води, електроенергії.

Дотримування вимог з безпеки праці, електро- та пожежної безпеки, правил виробничої санітарії та особистої гігієни, а також правил внутрішнього трудового розпорядку.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кож-ним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується у встановленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт

- Підготовка до роботи парового котла, що працює на газоподібному паливі без автоматики.

- Підготовка до роботи парового котла, що працює на газоподібному паливі з автоматикою.

- Підготовка до роботи водогрійного котла, що працює на газоподібному паливі без автоматики.

- Підготовка до роботи водогрійного котла, що працює на газоподібному паливі з автоматикою.

- Підготовка до роботи парового котла, що працює на рідкому паливі без автоматики.

- Підготовка до роботи парового котла, що працює на рідкому паливі з автоматикою.

- Підготовка до роботи водогрійного котла, що працює на рідкому паливі без автоматики.

- Підготовка до роботи водогрійного котла, що працює на рідкому паливі з автоматикою.

- Підготовка до роботи котла на електронагріванні.

- Розпалювання парового котла, що працює на газоподібному паливі без автоматики.

- Розпалювання парового котла, що працює на газоподібному паливі з автоматикою.

- Розпалювання водогрійного котла, що працює на газоподібному паливі без автоматики.

- Розпалювання водогрійного котла, що працює на газоподібному паливі з автоматикою.

- Розпалювання парового котла, що працює на рідкому паливі без автоматики.

- Розпалювання парового котла, що працює на рідкому паливі з автоматикою.

- Розпалювання водогрійного котла, що працює на рідкому паливі без автоматики.

- Розпалювання водогрійного котла, що працює на рідкому паливі з автоматикою.

- Вмикання котла на електронагріванні.

- Вмикання парового котла в роботу в холодний паропровід.

- Вмикання парового котла в роботу в гарячий паропровід.

- Продування і перевірка роботи водовказівних приладів.

- Продування і перевірка роботи манометра парового котла.

- Збільшення навантаження котла відповідно до режимної карти.

- Зменшення навантаження котла відповідно до режимної карти.

- Нормальна зупинка котельного агрегату.

- Аварійна зупинка котельного агрегату.

- Перевірка роботи запобіжних клапанів, усунення недоліків.

- Перевірка роботи живильних пристроїв, усунення недоліків.

- Живлення парового котла водою.

- Підживлення водогрійного котла водою.

- Продування парового котла.

- Регулювання природної тяги в топці котла.

- Регулювання горіння палива в топці котла.

- Ремонт вентиля із заміною прокладок та набивки.

- Обдування поверхонь нагрівання котла.

- Регенерація катіонітового фільтра.

- Обслуговування і перевірка справності автоматики безпеки і аварійної сигналізації.

- Обслуговування бойлерної установки.

- Обслуговування станції м’ятої пари.

- Обслуговування економайзера.

- Обслуговування пароперегрівника.

- Обслуговування повітропідігрівача.

- Обслуговування форсунки для спалювання рідкого палива.

- Видалення повітря із системи опалення.

- Консервація парового котла.

- Промивання системи опалення.

- Консервація системи опалення на літній період.

- Регулювання роботи (навантаження) котлів згідно з графіком споживання пари.

КРИТЕРІЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ
Професія: Оператор котельні

Код: 8162

Кваліфікація: оператор котельні 4-го розряду

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

1.Будову та правила обслуговування однотипних котлів,а також різних допоміжних механізмів і арматури котлів.

2.Основи теплотехніки; різні властивості палива та вплив якості палива на процес горіння і теплопродуктивність котлоагрегатів.

3.Технічні умови на якість води та способи очищення.

4.Причини виникнення несправностей у роботі котельної установки та заходи щодо запобігання їм;будову, призначення та умови застосування складних  контрольно-вимірювальних приладів.

УМІЄ:

1.Обслуговувати водогрійні котли із сумарною теплопродуктивністю 42-84 ГДж/год (10-20 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

2.Обслуговувати водогрійні котли із сумарною теплопродуктивністю 42-84 ГДж/год (10-20 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

3.Обслуговувати водогрійні котли із сумарною теплопродуктивністю 42-84 ГДж/год (10-20 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

4.Обслуговувати окремі водогрійні котли із теплопродуктивністю 84-273 ГДж/год (20-65 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

5.Обслуговувати окремі водогрійні котли із теплопродуктивністю 84-273 ГДж/год (20-65 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

6.Обслуговувати окремі водогрійні котли із теплопродуктивністю 84-273 ГДж/год (20-65 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

7.Обслуговувати парові котли із сумарною теплопродуктивністю 42-84 ГДж/год (10-20 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

8.Обслуговувати парові котли із сумарною теплопродуктивністю 42-84 ГДж/год (10-20 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

9.Обслуговувати парові котли із сумарною теплопродуктивністю 42-84 ГДж/год (10-20 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

10.Обслуговувати окремі парові котли із теплопродуктивністю 84-273 ГДж/год (20-65 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

11.Обслуговувати окремі парові котли із теплопродуктивністю 84-273 ГДж/год (20-65 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

12.Обслуговувати окремі парові котли із теплопродуктивністю 84-273 ГДж/год (20-65 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

13.Обслуговувати тепломережні бойлерні установки та станції м’ятої пари.

14.Перевіряти справність арматури, гарнітури, допоміжного устаткування в період розпалювання котла. Включати котел в парову магістраль, обслуговувати його під час роботи.  Стежити за правильною економічною роботою топки,  контролювати повне згоряння палива.

Проводити  періодичне продування котлів.

15.Визначати за допомогою контрольно-вимірювальних приладів рівень води в котлах, тиск та температуру пари, води та відхідних газів.

16.Регулювати роботу (навантаження) котлів згідно з графіком споживання пари.

17.Нормально зупиняти парові і водогрійні котли. Зупиняти котли в резерв і ремонт.

18.Перевіряти приміщення котельні на загазованість. Визначати щільність газопроводів і арматури.

19.Виконувати роботи в разі аварійного зупинення котла.

20.Приймати й здавати зміни, вести змінний журнал.

21.Визначати причини несправностей у роботі котла. Проводити заходи щодо запобіганню їм.

Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб, шт. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивіду-ального користу-вання | Для групово-го користу-вання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кабінет “Спеціальна технологія” |
|  | НАТУРАЛЬНІ ЗРАЗКИ |  |  |  |
| 1 | Прилади ГРП та ГРУ: |  |  |  |
|  | фільтр |  | 1 |  |
|  | запірний клапан |  | 1 |  |
|  | регулятор тиску |  | 1 |  |
| 2 | Елементи топкового обладнання: |  |  |  |
|  | газові пальники |  | Комплект |  |
|  | мазутні форсунки |  | Комплект |  |
| 3 | Допоміжне обладнання: |  |  |  |
|  | димосос (вентилятор) |  | 1 |  |
|  | насос відцентровий |  | 1 |  |
|  | насос поршневий |  | 1 |  |
| 4 | Запірно-регулювальна арматура: |  |  |  |
|  | вентиль прохідний |  | 1 |  |
|  | вентиль прямоточний |  | 1 |  |
|  | вентиль голчастий |  | 1 |  |
|  | засувка |  | 1 |  |
|  | крани (пробковий, пробний, триходовий) |  | Комплект |  |
| 5 | Запобіжна арматура: |  |  |  |
|  | зворотний клапан піднімальний |  | 1 |  |
|  | зворотний клапан поворотний |  | 1 |  |
|  | запобіжний клапан пружинний |  | 1 |  |
|  | запобіжний клапан важільний |  | 1 |  |
|  | легкоплавка пробка |  | 1 |  |
| 6 | Контрольна арматура: |  |  |  |
|  | покажчик рівня води |  | 1 |  |
| 7 | Контрольно-вимірювальні прилади: |  |  |  |
|  | манометр трубчастий із триходовим краном та сифонною трубкою |  | 1 |  |
|  | манометр U-подібний |  | 1 |  |
|  | термометр спиртовий |  | 1 |  |
|  | термометр опору |  | 1 |  |
|  | термопари |  | 1 |  |
|  | логометр типу ЛПр |  | 1 |  |
| 8 | Котельна установка в розрізі |  | 1 |  |
| 9 | Елементи хвостових поверхонь нагріву: |  |  |  |
|  | економайзерів |  | Комплект |  |
|  | повітропідігрівників |  | Комплект |  |
|  | пароперегрівників |  | Комплект |  |
| 9 | Системи автоматики: |  |  |  |
|  | щит приладів |  | 1 |  |
|  | диференційний тягомір типу ДТ |  | 1 |  |
|  | диференційний манометр типу ДМ |  | 1 |  |
|  | датчик-реле типу ДНТ |  | 1 |  |
|  | НАОЧНІ СТЕНДИ |  |  |  |
| 1 | Котельні установки в розрізі |  | 1 |  |
| 2 | Схеми ГРП, ГРУ |  | 1 |  |
| 3 | Хвостові поверхні нагріву (економайзер, повітропідігрівник, пароперегрівник) |  | 1 |  |
| 4 | Обладнання водопідготовки |  | 1 |  |
| 5 | Схеми систем автоматики |  | 1 |  |
|  | ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ |  |  |  |
| 1 | Виробнича інструкція | 1 |  | З розрахунку на одну ланку |
| 2 | Змінний журнал | 1 |  |  |
| 3 | Режимні карти | Комплект |  |  |
| 4 | Температурний графік | 1 |  |  |
| 5 | Схеми котельних установок | Комплект |  |  |
| 6 | Схеми котелень | Комплект |  |  |
| 7 | Схеми систем опалювання та гарячого водопостачання | Комплект |  |  |
|  | ІНСТРУМЕНТИ |  |  |  |
| 1 | Монтажні столи |  | 1 | З розрахунку на одну ланку |
| 2 | Стелаж для деталей та вузлів |  | 1 |  |
| 3 | Комплект вимірювального інструменту |  | 1 |  |
| 4 | Комплект слюсарного інструменту |  | 1 |  |
| 5 | Комплект ключів |  | 1 |  |
|  | ДІЮЧІ КОТЕЛЬНІ УСТАНОВКИ |  |  |  |
| 1 | Парові водотрубні |  | 1 |  |
| 2 | Парові газотрубні |  | 1 |  |
| 3 | Водогрійні з температурою нагріву до 1150С |  | 1 |  |
| 4 | Водогрійні з температурою нагріву понад 1150С |  | 1 |  |
|  | Обмурувальні матеріали в наборі |  |  |  |
|  | Ущільнювальні матеріали в наборі |  |  |  |
|  | Теплоізоляційні матеріали в наборі |  |  |  |
|  | Пофарбовані зразки трубопроводів |  |  |  |
|  | Комплект плакатів із будови котельного обладнання |  |  |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8162.D.35.30 - 2016

Професія:		Оператор котельні

Код:			8162

Кваліфікація:	оператор котельні 5-го  розряду

Видання офіційне

Київ - 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють(або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 8162 Оператор котельні

2. Кваліфікація: оператор котельні 5-го  розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

будову та принцип роботи водогрійних і парових котлів різних систем; 	експлуатаційні дані котельного устаткування і механізмів;

будову апаратів автоматичного регулювання;

правила ведення режиму роботи котельні залежно від показань приладів;

схеми трубопровідних мереж та сигналізації в котельні;

правила налаштування і регулювання контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен уміти:

обслуговувати водогрійні та парові котли сумарною теплопродуктивністю понад 84 до 273 ГДж/год (понад 20 до 65 Гкал/год) або обслуговувати в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла понад 273 до 546 ГДж/год (понад 65 до 130 Гкал/год), які працюють на рідкому та газоподібному паливі або електронагрівальні;

перемикати живильні лінії, вмикати та вимикати пару із магістралей;

вмикати і вимикати автоматичну апаратуру живлення котлів;

здійснювати профілактичний огляд котлів, їх допоміжних механізмів, контрольно-вимірювальних приладів і брати участь у планово-запобіжному ремонті котлоагрегатів;

приймати котли та їх допоміжні механізми з ремонту і готувати їх до роботи.

Приклади робіт

1. Обслуговування водогрійних та парових котлів сумарною теплопродуктивністю понад 84 до 273  ГДж/год(понад  20 до 65Гкал/год) або обслуговування окремих водогрійних або парових котлів теплопродуктивністюпонад 273 до 546 ГДж/год (понад 65 до 130Гкал/год), працюючих на рідкому та газоподібному паливі або електричних.

2.    Переключення живильних ліній, включення та виключення подачі пару.

3.   Включення і виключення автоматичної апаратури живлення котлів.

4.   Здійснювання профілактичного огляду котлів, допоміжних механізмів, контрольно-вимірювальних приладів і брати участь у планово-запобіжному ремонті котлоагрегатів.

5.  Прийняття котлів та їх допоміжних механізмів з ремонту.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

дотримуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби запобігання та усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

5.1. При підвищенні кваліфікації

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Оператор котельні 4-го розряду; стаж роботи за професією не  менше 1 року.

5.2. Після закінчення навчання

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Оператор котельні 5-го розряду.

6. Сфера професійного використання випускника

Надання послуг з обслуговування водогрійних та парових котлів.

(КВЕД-2010, секція – D, клас – 35.30).

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія:            Оператор котельні

Код:  		8162

Кваліфікація: 	оператор котельні 5-го розряду					Загальний фонд навчального часу – 244 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 7 |  |
| 1.1 | Основи правових знань | 2 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 2 |  |
| 1.3 | Резерв часу | 3 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 87 |  |
| 2.1 | Спецтехнологія | 72 |  |
| 2.2 | Охорона праці | 15 |  |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 134 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 62 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 72 |  |
| 4 | Консультації | 8 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 236 |  |

Перелік кабінетів для підготовки

кваліфікованих робітників за професією

8162 Оператор котельні 5-го розряду

1.Кабінети:

Спецтехнології

Охорони праці

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися за наявності обладнаного робочого місця;

предмет “Інформаційні технології” вивчається за погодженням підприємств-замовників кадрів.

1Загальнопрофесійна підготовка

1.1 Типова навчальна програма з предмета

“Основи правових знань”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Цивільне право і відносини, що ним регулюються | 1 |  |
| 2 | Господарство і право | 1 |  |
|  | Всього | 2 |  |

Тема 1. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.

Право власності. Захист права власності.

Поняття, зміст і принципи приватизації.

Цивільно-правові угоди. Поняття, види та форми угод. Договір як різновид угоди. Договірні зобов’язання. Окремі види зобов’язань.

Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-правової відповідальності. Зобов’язання, що виникають у разі заподіяння шкоди. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

Спадкове право.

Підстави спадкоємства. Спадкоємство за законом. Спадкоємство за заповітом.

Тема 2. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об’єднань.

Правові основи приватизації державних підприємств. Правове становище кооперативів, господарських товариств, господарських об’єднань. Правовий режим майна господарських організацій. Зобов’язання у господарському праві. Господарський договір. Основні типи і види господарського договору. Зміст і порядок укладання господарських договорів.

Відповідальність у господарських відносинах. Види відповідальності за порушення господарського законодавства.

1.2. Типова навчальна програма з предмета

“Основи галузевої економіки і підприємництва”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Основні моделі сучасної економіки | 1 |  |
| 2 | Структура та механізм функціонування ринкової економіки | 1 |  |
|  | Всього | 2 |  |

Тема 1. Основні моделі сучасної економіки

Основні моделі сучасної організації економіки. Командно-адміністративна економіка, її основні риси та протиріччя. Шлях від вільної ринкової економіки до економіки змішаного типу.

Виникнення соціальної ринкової економіки.

Тема 2. Структура та механізм функціонування ринкової економіки

Ринок як форма існування товарного господарювання. Сутність ринку і його роль, основні види ринку. Об’єкти і суб’єкти ринку. Умови і принципи функціонування ринку. Ринкове саморегулювання і його функції. Структура ринків.

Конкуренція як рушійна сила економічного прогресу.

Конкуренція та її види. Соціальні наслідки конкуренції. Конкуренція і монополія. Антимонопольні дії держави.

Попит, пропозиція, ринкова ціна.

Визначення попиту, пропозиції ціни. Чинники попиту та пропозиції. Закони попиту і пропозиції та ринкова рівновага. Ціна ринкової рівноваги.

Економічна роль держави в умовах ринку. Механізм господарювання в умовах ринкової економіки, її внутрішня структура та основні елементи. Ринкова інфраструктура та її функції. Визначення ринкової інфраструктури. Біржі.

2. Професійно-теоретична підготовка

2.1. Типова навчальна програма з предмета

“Спецтехнологія”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Вступ | 1 |  |
| 1 | Будова парових і водогрійних котлів | 20 |  |
| 2 | Трубопровідні мережі | 8 |  |
| 3 | Експлуатація котельних установок | 29 |  |
| 4 | Контрольно-вимірювальні прилади і автоматика безпеки в котельні | 8 |  |
| 5 | Проведення технічного обслуговування та ремонту | 6 |  |
|  | Всього | 72 |  |

Вступ

Перспективи розвитку теплоенергетики.

Значення і необхідність підвищення кваліфікації операторів котелень. Роль і відповідальність персоналу та порядок допуску осіб до обслуговування котелень. Порядок організації навчання. Значення трудової і технологічної дисципліни.

Тема 1. Будова парових і водогрійних котлів

Парові котли ДКВР-20-39; ДКВР-20-39-440; Є-26-40; Є-35-40; Є-50-14;   Є-50-24; Є-50-40; ГМ-50-14; ТП-50; Г-50-17-370, їх конструктивні особливості.

Вимоги до устаткування високого тиску. Елементи котельних агрегатів, їх характеристика, призначення, будова і розташування.

Схеми подавання палива, циркуляції води. Рухомий напір циркуляційного контуру, корисний напір циркуляції. Кратність циркуляції. Причини порушення циркуляції (застій, перевертання). Схеми руху газів і повітря. Барабан котла. Сепарація пари. Сепараційні пристрої, що використовуються в котлоагрегатах: будова, призначення. Система випарювальних поверхонь нагрівання. Пароперегрівник, водяний економайзер. Обмурування котлів.

Температурний режим стінок пароперегрівника, методи боротьби з аваріями.

Робота водяного економайзера в нормальних умовах і причини, що порушують його нормальну роботу.

Правила догляду за обмуруванням.

Водогрійні котли КВ-ГМ-50, ПТВМ-50 тощо, їх конструктивні особливості.

Параметри роботи котлів. Схеми трубопроводів і розташування на них арматури. Особливості експлуатації водогрійних котлів.

Тема 2. Трубопровідні мережі

Трубопроводи як елемент транспортування рідини, пари або газу. Особливості роботи трубопроводу за змінних температур. Компенсатори, їх види, сфера застосування. Опори і підвіски.

Способи контролю переміщення трубопроводів, що працюють за змінних температур середовища. Дренажі, повітряними. Трубопроводи, що підлягають реєстрації і контролю з боку інспекції Держгірпромнагляду. Контроль за станом трубопроводів. Трубопроводи котельні: паропроводи гострої пари, розпалювальні трубопроводи, паропроводи власних потреб, паропроводи низького тиску, живильні трубопроводи, продувачі аварійного зливання з барабанів котла, продувачі пароперегрівників, технічного водопостачання, міської й пожежної води, централізованого пінопожежогасіння, фосфатування котлів, дренажні трубопроводи високого, середнього і низького тиску; правила їх включення й відключення в резерв або ремонт, вимоги безпеки щодо обслуговування і контролювання роботи.

Тема 3. Експлуатація котельних установок

Вимоги до персоналу, який допускається до обслуговування котлів високого тиску. Інструкція для персоналу котельні, її склад і вимоги.  Оперативна документація котельні, її зміст та ведення.

Основні положення Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж. Правила безпеки систем газопостачання. Правила будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води. Галузеві нормативно-технічні документи.

Тема 4. Контрольно-вимірювальні прилади і автоматика безпеки в котельні

Вимірювання, з якими доводиться зустрічатись оператору котельні; їх призначення і стисла характеристика.

Схеми розташування датчиків КВП на котлі та допоміжному устаткуванні.

Принципові схеми керування парогенераторами і водогрійними котлами, функції та взаємозв’язок їх елементів (технологічний контроль, автоматичне регулювання, захист, дистанційне керування, блокування, сигналізація).

Уявлення про автоматичне регулювання роботи парогенераторів і водогрійних котлів: основні завдання. Динамічні характеристики барабанних і прямоструминних котлів докритичного й закритичного тиску.

Правила експлуатації систем автоматичного регулювання параметрів котла: температури (насиченої пари і пари проміжного перегрівання), навантаження, горіння, розрідження в топці та ін.

Особливості процесів регулювання залежно від типу котлів, виду палива, паливо-подавальних пристроїв, вибраних імпульсів.

Регулятори котлів, що необхідні для їх пуску.

Правила експлуатації автоматичного регулювання допоміжного устаткування, рівня в посудинах до і після редукційних установок, температури за їх охолодниками (застосування клапанів постійних витрат), продуктивності насосів, тягодуттьових машин, температури мережної води.

Особливості експлуатації технологічного захисту парогенераторів і водогрійних котлів, його призначення. Класифікація захисту за дією на зупинення або зниження навантаження. Технологічні захисти, що діють на зупинення котла, зниження його навантаження, переведення на розпалювальне навантаження тощо.

Автоблокування та сигналізація, їх призначення, принцип дії. Апаратура і схеми сигналізації. Схеми керування електродвигунами. Технологічні блокування і схеми автоматичного введення резерву допоміжного устаткування. Щит керування. Компонування різних типів щитів керування. Оперативна і неоперативна частина щита. Місцеві щити котла і допоміжного устаткування. Розташування приладів, ключів керування, сигнальних кнопок, пакетних вимикачів і перемикачів сигнальної арматури.

Поняття про системи автоматичного керування парогенераторів та їх структурні схеми, призначення, функції і принцип роботи.

Тема 5. Проведення технічного обслуговування та ремонту

Планово-запобіжний ремонт, графік його проведення. Технічна документація. Ремонтний журнал, правила його ведення. Порядок проведення планово-запобіжного ремонту. Складання карти ремонту.

Міжремонтне обслуговування, порядок його проведення. Профілактичний огляд котлів, їх допоміжних механізмів та контрольно-вимірювальних приладів.

Поточний та капітальний ремонт, їх періодичність та строки проведення. Визначення обсягів робіт. Складання дефектної відомості. Організація та порядок забезпечення запасними частинами та інструментом.

Аварійний ремонт, складання аварійного акта.

Порядок приймання котлів та допоміжних механізмів із ремонту. Порядок підготовки їх до роботи.

2.2. Типова навчальна програма з предмета

“Охорона праці”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові та організаційні основи охорони праці | 3 |  |
| 2 | Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 4 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5 | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 2 |  |
|  | Всього | 15 |  |

### 2.2.1.  Правові  та організаційні основи охорони праці

Поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закони України: “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про пожежну безпеку”, ”Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Кодекс законів України про працю.

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Обов’язки власника щодо забезпечення безпечних умов праці. Обов’язки працівників щодо безпеки праці. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту,

Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства, правил та інструкцій з охорони праці.

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і в побуті. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

2.2.2.  Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Правила охорони праці для підприємств галузі.

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, де є потреба у професійному доборі, для виконання яких необхідне щорічне спеціальне навчання і перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою в котельні. Безпека праці на робочому місці оператора котельні. Основні небезпечні виробничі фактори в котельні.

Відповідальність оператора котельні за порушення правил безпеки праці.

Вимоги до утримання робочого місця оператора котельні та проходів до нього.

Безпека праці під час перевірки загазованості в котельні та визначення витоку газу. Наряд-допуск на газонебезпечні роботи, його призначення і оформлення. Вентиляція приміщень котельні. Повітрообмін.

Правила безпеки під час обслуговування парових та водогрійних котлів із сумарною теплопродуктивністю від 84 до 273 ГДж/год (від 20 до 65 Гкал/год) або окремих водогрійних та парових котлів з теплопродуктивністю від 273 до 546 ГДж/год (від 65 до 130 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

Правила безпеки під час обслуговування парових та водогрійних котлів із сумарною теплопродуктивністю від 84 до 273 ГДж/год (від 20 до 65 Гкал/год) або окремих водогрійних та парових котлів з теплопродуктивністю від 273 до 546 ГДж/год (від 65 до 130 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

Правила безпеки під час обслуговування парових та водогрійних котлів із сумарною теплопродуктивністю від 84 до 273 ГДж/год (від 20 до 65 Гкал/год) або окремих водогрійних та парових котлів з теплопродуктивністю від 273 до 546 ГДж/год (від 65 до 130 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

Правила безпеки праці під час перемикання живильних ліній, вмикання та вимикання пари з магістралей.

Вимоги безпеки праці під час налаштування та регулювання роботи контрольно-вимірювальних приладів.

Основні вимоги безпеки праці під час здійснення профілактичного огляду котлів та їх допоміжних механізмів, а також проведення планово-запобіжного ремонту котлоагрегатів.

Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні написи, сигнальні кольори (пофарбування), знаки безпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо запобігання нещасним випадкам і аваріям. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії.

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (відчуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні чинники умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Прилади контролю безпечних умов праці.

Засоби колективного захисту працівників.

2.2.3.  Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівних приладів, відсутність захисту від блискавки. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для  захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Вибухонебезпечні властивості пилу. Основні причини пилових вибухів. Особливості горіння та вибуху пилу в обладнанні, виробничому приміщенні. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Вибухозахист виробництва. Вимоги щодо професійного добору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

2.2.4.  Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Чинники впливу на ступінь ураження людини електричним струмом: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

2.2.5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі чинники (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх  вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці оператора котельні.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення  працівників.

Санітарні вимоги до планування території цеху, складських, санітарно-побутових та виробничих приміщень котельні. Прибирання приміщень.

Медичні огляди працівників.

2.2.6.  Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання  першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога в разі запорошення очей, поранень, вивихів, переломів.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги в разі знепритомніння, шоку, теплового та сонячного ударів, опіку, обмороження.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги в разі отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

## 3. Професійно-практична підготовка

## Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія:            Оператор котельні

Код:  		8162

Кваліфікація: 	оператор котельні 5-го розряду

| Теми | Кількість годин |
| --- | --- |
| 3.1 | Виробниче навчання на підприємстві | 62 |
| 3.1.1 | Вступ | 2 |
| 3.1.2 | Ознайомлення з підприємством | 2 |
| 3.1.3 | Ознайомлення з виробництвом. Інструктаж з охорони праці | 2 |
|  | Вивчення та освоєння операцій, прийомів та видів робіт, які повинен виконувати оператор котельні 5-го розряду | 56 |
| 3.2 | Виробнича практика | 72 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього | 134 |

3.1. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

3.1.1. Вступ

Етапи професійного росту та професійного становлення робітників.

Значення виробничого навчання у процесі підготовки кваліфікованих робітників. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою та програмою виробничого навчання оператора котельні 5-го розряду.

Тема 3.1.2. Ознайомлення з підприємством

Ознайомлення з підприємством, його плануванням, розташуванням окремих ділянок, складськими підсобними приміщеннями, організацією робочого місця оператора котельні, устаткуванням.

Ознайомлення з режимом роботи підприємства, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами та обов’язками робітників щодо збереження інвентарю, інструменту та інших матеріальних цінностей, системою матеріальної відповідальності, що застосовуються на виробництві.

Тема 2. Ознайомлення з виробництвом. Інструктаж з охорони праці

Інструктажі з охорони праці, їх призначення, характер і періодичність проведення. Вступний інструктаж, первинний на робочому місці, повторний, позаплановий, цільовий.

Ознайомлення з чинними правилами і типовими інструкціями з питань охорони праці, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Особливості роботи оператора котельні. Вимоги до технологічного обладнання, пристосувань, інвентарю. Причини виробничого травматизму. Безпека праці на робочому місці оператора котельні. Дії під час виникнення загрозливої ситуації в робочій зоні.

Ознайомлення з розташуванням обладнання в котельні та схемою аварійних виходів, сигналізацією, системами електро- та пожежозахисту. Схема безпечного пересування працівників. Надання першої допомоги в разі нещасних випадків на виробництві.

Тема 3.1.3. Вивчення та освоєння операцій, прийомів та видів робіт, які повинен виконувати оператор котельні 5-го розряду

Ознайомлення з організацією робочого місця оператора котельні.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування водогрійних котлів із сумарною теплопродуктивністю 84-273 ГДж/год (20-65 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування водогрійних котлів із сумарною теплопродуктивністю 84-273 ГДж/год (20-65 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування водогрійних котлів із сумарною теплопродуктивністю 84-273 ГДж/год (20-65 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування окремих водогрійних котлів із теплопродуктивністю 273-546 ГДж/год (65-130 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування окремих водогрійних котлів із теплопродуктивністю 273-546 ГДж/год (65-130 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування окремих водогрійних котлів із теплопродуктивністю 273-546 ГДж/год (65-130 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування парових котлів із сумарною теплопродуктивністю 84-273 ГДж/год (20-65 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування парових котлів із сумарною теплопродуктивністю 84-273 ГДж/год (20-65 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування парових котлів із сумарною теплопродуктивністю 84-273 ГДж/год (20-65 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування окремих парових котлів із теплопродуктивністю 273-546 ГДж/год (65-130 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування окремих парових котлів із теплопродуктивністю 273-546 ГДж/год (65-130 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування окремих парових котлів із теплопродуктивністю 273-546 ГДж/год (65-130 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

Набуття навичок із перемикання живильних ліній, вмикання та вимикання пари з магістралей.

Освоєння порядку ведення режиму роботи котельні залежно від показань контрольно-вимірювальних приладів. Правила налаштування і регулювання контрольно-вимірювальних приладів.

Набуття навичок із вмикання і вимикання автоматичної апаратури живлення котлів.

Освоєння робіт із профілактичного огляду котлів, порядок їх проведення. Складанні карти ремонту та дефектної відомості.

Освоєння порядку приймання котлів та їх допоміжних механізмів з ремонту. Порядок підготовки котлів до роботи. Ведення ремонтного журналу.

3.2. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Самостійне виконання всіх видів робіт, передбачених кваліфікаційними характеристиками оператора котельні 5-го розряду.

Виконання встановлених норм виробітку.

Оволодіння передовими прийомами праці та методами раціональної організації робочого місця.

Самостійне виконання всіх видів робіт та проведення заходів найбільш ефективного використання робочого часу, запобігання браку.

Дотримування режимів економії основних матеріалів, води, електроенергії.

Дотримування вимог з безпеки праці, електро- та пожежної безпеки, правил виробничої санітарії та особистої гігієни, а також правил внутрішнього трудового розпорядку.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується у встановленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт

- Підготовка до роботи парового котла, що працює на газоподібному паливі без автоматики.

- Підготовка до роботи парового котла, що працює на газоподібному паливі з автоматикою.

- Підготовка до роботи водогрійного котла, що працює на газоподібному паливі без автоматики.

- Підготовка до роботи водогрійного котла, що працює на газоподібному паливі з автоматикою.

- Підготовка до роботи парового котла, що працює на рідкому паливі без автоматики.

- Підготовка до роботи парового котла, що працює на рідкому паливі з автоматикою.

- Підготовка до роботи водогрійного котла, що працює на рідкому паливі без автоматики.

- Підготовка до роботи водогрійного котла, що працює на рідкому паливі з автоматикою.

- Підготовка до роботи котла на електронагріванні.

- Розпалювання парового котла, що працює на газоподібному паливі без автоматики.

- Розпалювання парового котла, що працює на газоподібному паливі з автоматикою.

- Розпалювання водогрійного котла, що працює на газоподібному паливі без автоматики.

- Розпалювання водогрійного котла, що працює на газоподібному паливі з автоматикою.

- Розпалювання парового котла, що працює на рідкому паливі без автоматики.

- Розпалювання парового котла, що працює на рідкому паливі з автоматикою.

- Розпалювання водогрійного котла, що працює на рідкому паливі без автоматики.

- Розпалювання водогрійного котла, що працює на рідкому паливі з автоматикою.

- Вмикання котла на електронагріванні.

- Вмикання парового котла в роботу в холодний паропровід.

- Вмикання парового котла в роботу в гарячий паропровід.

- Продування і перевірка роботи водовказівних приладів.

- Продування і перевірка роботи манометра парового котла.

- Збільшення навантаження котла відповідно до режимної карти.

- Зменшення навантаження котла відповідно до режимної карти.

- Нормальна зупинка котельного агрегату.

- Аварійна зупинка котельного агрегату.

- Перевірка роботи запобіжних клапанів, усунення недоліків.

- Перевірка роботи живильних пристроїв, усунення недоліків.

- Живлення парового котла водою.

- Підживлення водогрійного котла водою.

- Продування парового котла.

- Регулювання природної тяги в топці котла.

- Регулювання горіння палива в топці котла.

- Ремонт вентиля із заміною прокладок та набивки.

- Обдування поверхонь нагрівання котла.

- Регенерація катіонітового фільтра.

- Обслуговування і перевірка справності автоматики безпеки і аварійної сигналізації.

- Обслуговування економайзера.

- Обслуговування пароперегрівника.

- Обслуговування повітропідігрівача.

- Обслуговування форсунки для спалювання рідкого палива.

- Видалення повітря з системи опалювання.

- Консервація парового котла.

- Промивання системи опалення.

- Консервація системи опалювання на літній період.

- Приймання котлів з ремонту та підготовка їх до роботи.

- Профілактичний огляд котлів, їх допоміжних механізмів.

- Профілактичний огляд контрольно-вимірювальних приладів, їх регулювання.

КРИТЕРІЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ
	Професія: Оператор котельні

Код: 8162

Кваліфікація: оператор котельні 5-го розряду

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

1.Будову та принцип роботи водогрійних і парових котлів різних систем.

2.Експлуатаційні дані котельного устаткування.

3.Будову апаратів автоматичного регулювання.

4.Правила ведення режиму роботи котельні залежно від показань приладів.

5.Схеми трубопровідних мереж та сигналізації в котельні.

6.Правила налаштування і регулювання контрольно-вимірювальних приладів.

УМІЄ:

1.Обслуговувати водогрійні котли із сумарною теплопродуктивністю 84-273 ГДж/год (20-65 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

2.Обслуговувати водогрійні котли із сумарною теплопродуктивністю 84-273 ГДж/год (20-65 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

3.Обслуговувати водогрійних котлів із сумарною теплопродуктивністю 84-273 ГДж/год (20-65 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

4.Обслуговувати окремі водогрійні котли із теплопродуктивністю 273-546 ГДж/год (65-130 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

5.Обслуговувати окремі водогрійні котли із теплопродуктивністю 273-546 ГДж/год (65-130 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

6.Обслуговувати окремі водогрійні котли із теплопродуктивністю 273-546 ГДж/год (65-130 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

7.Обслуговувати парові котли із сумарною теплопродуктивністю 84-273 ГДж/год (20-65 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

8.Обслуговувати парові котли із сумарною теплопродуктивністю 84-273 ГДж/год (20-65 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

9.Обслуговувати парові котли із сумарною теплопродуктивністю 84-273 ГДж/год (20-65 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

10.Обслуговувати окремі парові котли із теплопродуктивністю 273-546 ГДж/год (65-130 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

11.Обслуговувати окремі парові котли із теплопродуктивністю 273-546 ГДж/год (65-130 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

12.Обслуговувати окремі парові котли із теплопродуктивністю 273-546 ГДж/год (65-130 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

13.Перемикати живильні лінії, вмикати та вимикати пари з магістралей.

14.Вести режим роботи котельні залежно від показань контрольно-вимірювальних приладів.

15.Налаштовувати і регулювати контрольно-вимірювальні прилади.

16.Вмикати і вимикати автоматичну апаратуру живлення котлів.

17.Проводити профілактичний огляд котлів. Складати карти ремонту та дефектну відомость.

18.Приймати котли та їх допоміжні механізми з ремонту. Готувати котли до роботи. Вести ремонтний журнал.

Перелік основних  засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб, шт. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивіду-ального користу-вання | Для групово-го користу-вання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кабінет “Спеціальна технологія” |
|  | НАТУРАЛЬНІ ЗРАЗКИ |  |  |  |
| 1 | Прилади ГРП та ГРУ: |  |  |  |
|  | фільтр |  | 1 |  |
|  | запірний клапан |  | 1 |  |
|  | регулятор тиску |  | 1 |  |
| 2 | Елементи топкового обладнання: |  |  |  |
|  | газові пальники |  | Комплект |  |
|  | мазутні форсунки |  | Комплект |  |
| 3 | Допоміжне обладнання: |  |  |  |
|  | димосос (вентилятор) |  | 1 |  |
|  | насос відцентровий |  | 1 |  |
|  | насос поршневий |  | 1 |  |
| 4 | Запірно-регулювальна арматура: |  |  |  |
|  | вентиль прохідний |  | 1 |  |
|  | вентиль прямоточний |  | 1 |  |
|  | вентиль голчастий |  | 1 |  |
|  | засувка |  | 1 |  |
|  | крани (пробковий, пробний, триходовий) |  | Комплект |  |
| 5 | Запобіжна арматура: |  |  |  |
|  | зворотний клапан піднімальний |  | 1 |  |
|  | зворотний клапан поворотний |  | 1 |  |
|  | запобіжний клапан пружинний |  | 1 |  |
|  | запобіжний клапан важільний |  | 1 |  |
|  | легкоплавка пробка |  | 1 |  |
| 6 | Контрольна арматура: |  |  |  |
|  | покажчик рівня води |  | 1 |  |
| 7 | Контрольно-вимірювальні прилади: |  |  |  |
|  | манометр трубчастий із триходовим краном та сифонною трубкою |  | 1 |  |
|  | манометр U-подібний |  | 1 |  |
|  | термометр спиртовий |  | 1 |  |
|  | термометр опору |  | 1 |  |
|  | термопари |  | 1 |  |
|  | логометр типу ЛПр |  | 1 |  |
| 8 | Котельна установка в розрізі |  | 1 |  |
| 9 | Елементи хвостових поверхонь нагріву: |  |  |  |
|  | економайзерів |  | Комплект |  |
|  | повітропідігрівників |  | Комплект |  |
|  | пароперегрівників |  | Комплект |  |
| 9 | Системи автоматики: |  |  |  |
|  | щит приладів |  | 1 |  |
|  | диференційний тягомір типу ДТ |  | 1 |  |
|  | диференційний манометр типу ДМ |  | 1 |  |
|  | датчик-реле типу ДНТ |  | 1 |  |
|  | НАОЧНІ СТЕНДИ |  |  |  |
| 1 | Котельні установки в розрізі |  | 1 |  |
| 2 | Схеми ГРП, ГРУ |  | 1 |  |
| 3 | Хвостові поверхні нагріву (економайзер, повітропідігрівник, пароперегрівник) |  | 1 |  |
| 4 | Обладнання водопідготовки |  | 1 |  |
| 5 | Схеми систем автоматики |  | 1 |  |
|  | ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ |  |  |  |
| 1 | Виробнича інструкція | 1 |  | З розрахунку на одну ланку |
| 2 | Змінний журнал | 1 |  |  |
| 3 | Режимні карти | Комплект |  |  |
| 4 | Температурний графік | 1 |  |  |
| 5 | Схеми котельних установок | Комплект |  |  |
| 6 | Схеми котелень | Комплект |  |  |
| 7 | Схеми систем опалювання та гарячого водопостачання | Комплект |  |  |
|  | ІНСТРУМЕНТИ |  |  |  |
| 1 | Монтажні столи |  | 1 | З розрахунку на одну ланку |
| 2 | Стелаж для деталей та вузлів |  | 1 |  |
| 3 | Комплект вимірювального інструменту |  | 1 |  |
| 4 | Комплект слюсарного інструменту |  | 1 |  |
| 5 | Комплект ключів |  | 1 |  |
|  | ДІЮЧІ КОТЕЛЬНІ УСТАНОВКИ |  |  |  |
| 1 | Парові водотрубні |  | 1 |  |
| 2 | Парові газотрубні |  | 1 |  |
| 3 | Водогрійні з температурою нагріву до 1150С |  | 1 |  |
| 4 | Водогрійні з температурою нагріву понад 1150С |  | 1 |  |
|  | Обмурувальні матеріали в наборі |  |  |  |
|  | Ущільнювальні матеріали в наборі |  |  |  |
|  | Теплоізоляційні матеріали в наборі |  |  |  |
|  | Пофарбовані зразки трубопроводів |  |  |  |
|  | Комплект плакатів із будови котельного обладнання |  |  |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8162.D.35.30 - 2016

Професія: 		Оператор котельні

Код: 			8162

Кваліфікація:	оператор котельні 6-го розряду

Видання офіційне

2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють(або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 8162 Оператор котельні

2. Кваліфікація: оператор котельні 6-го  розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

конструктивні особливості складних контрольно-вимірювальних приладів і апаратів автоматичного регулювання;

теплотворну здатність і фізичні властивості палива;

елементи паливного балансу котлів та його складання;

правила визначення коефіцієнта корисної дії котельної установки.

Повинен вміти:

обслуговувати водогрійні та парові котли різних систем сумарною теплопродуктивністю понад 273 ГДж/год (понад 65 Гкал/год) або обслуговувати в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла понад 546 ГДж/год (понад 130 Гкал/год), які працюють на рідкому та газоподібному паливі або електричних.

Приклади робіт

1. Обслуговування водогрійних та парових котліврізних систем сумарною теплопродуктивністю понад 273  ГДж/год(понад  65Гкал/год), або обслуговування окремих водогрійних та парових котлів теплопродуктивністюкотла понад 546 ГДж/год (понад 130Гкал/год), працюючих на рідкому та газоподібному паливі або електричних.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

дотримуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби запобігання та усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

5.1. При підвищенні кваліфікації

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Оператор котельні 5-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.2. Після закінчення навчання

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Оператор котельні 6-го розряду.

6. Сфера професійного використання випускника

Надання послуг з обслуговування водогрійних та парових котлів.

(КВЕД-2010, секція – D, клас – 35.30).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія:            Оператор котельні

Код:  		8162

Кваліфікація: 	оператор котельні 6-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 244 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 7 |  |
| 1.1 | Основи правових знань | 2 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 2 |  |
| 1.3 | Резерв часу | 3 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 87 |  |
| 2.1 | Спецтехнологія | 72 |  |
| 2.2 | Охорона праці | 15 |  |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 134 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 62 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 72 |  |
| 4 | Консультації | 8 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 236 |  |

Перелік кабінетів для підготовки

кваліфікованих робітників за професією Оператор котельні 6-го розряду

1.Кабінети:

Спецтехнології

Охорони праці

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися за наявності обладнаного робочого місця;

предмет “Інформаційні технології” вивчається за погодженням підприємств-замовників кадрів.

1.Загальнопрофесійна підготовка

1.1. Типова навчальна програма з предмета

“Основи правових знань”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів | 1 |  |
| 2 | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність | 1 |  |
|  | Всього | 2 |  |

Тема 1. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються під час розв’язання господарських спорів. Система господарських судів. Подання позову. Вирішення господарських спорів.

Тема 2. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.

1.2. Типова навчальна програма з предмета

“Основи галузевої економіки і підприємництва”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Система підприємництва. Підприємство у системі ринкових відносин | 1 |  |
| 2 | Державна підтримка та сприяння розвитку підприємництва | 1 |  |
|  | Всього | 2 |  |

Тема 1. Система підприємництва. Підприємство у системі ринкових відносин

Підприємництво ( соціально-економічна основа ринкової економіки. Сутність підприємництва, особисті й суспільні інтереси в підприємництві. Організаційно-економічні форми підприємництва.

Особливості функціонування підприємницьких структур в агропромисловому комплексі, економічні та екологічні аспекти.

Підприємство. Види, форми підприємств, їх розвиток у  системі ринкових відносин.

Тема 2. Державна підтримка та сприяння розвитку підприємництва

Сутність та методи державного регулювання підприємництва. Державна політика підтримки підприємництва.

2.Професійно-теоретична підготовка

2.1. Типова навчальна програма з предмета

“Спецтехнологія”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Вступ | 2 |  |
| 1 | Будова та робота парових і водогрійних котлів та допоміжного устаткування | 30 |  |
| 2 | Контрольно-вимірювальні прилади та апарати автоматичного регулювання | 20 |  |
| 3 | Тепловий баланс котлоагрегату | 10 |  |
|  | Всього | 72 |  |

Вступ

Перспективи розвитку теплоенергетики.

Значення і необхідність підвищення кваліфікації операторів котелень. Роль і відповідальність персоналу та порядок допуску осіб до обслуговування котелень. Порядок організації навчання. Значення трудової і технологічної дисципліни.

Тема 1. Будова та робота парових і водогрійних котлів та допоміжного устаткування

Парові котлоагрегати Є-75-40-Н, БКЗ-75-39, котли-утилізатори КУ-60, КУ-100, водогрійні котли КВ-ГМ-100, ПТВМ-100 та інші відповідної потужності; їх конструктивні особливості. Параметри котлоагрегатів, їх елементи (характеристики, призначення і будова). Циркуляція води. Розрахунки циркуляції. Схеми подавання палива, руху повітря і продуктів згоряння палива.

Барабани котлів, їх розміри і розташування. Система випарних поверхонь нагрівання. Пароперегрівник, водяний економайзер, повітропідігрівник, їх призначення, розташування. Обмурування котлоагрегатів: види, правила догляду. Переваги і недоліки котлоагрегатів різних типів.

Підтримання нормальних параметрів пари і води.

Особливості пуску котлів високого тиску.

Тема 2. Контрольно-вимірювальні прилади та апарати автоматичного регулювання

Складні контрольно-вимірювальні прилади, їх будова та конструктивні особливості.

Автоматизація робочих процесів у котельні. Повна, часткова та комплексна автоматизація. Основні види автоматизації: вимірювання і контроль, сигналізація, керування, регулювання, захист.

Автоматичне регулювання процесу горіння. Автоматичне регулювання живлення котла водою. Будова та конструктивні особливості апаратів автоматичного регулювання: регуляторів тиску пари, регуляторів подачі повітря, регуляторів розрідження, регуляторів рівня води в барабані.

Тема 3. Тепловий баланс котлоагрегату

Баланс тепла в котельній установці. Елементи паливного балансу котлів. Рівняння теплового балансу котлоагрегату. Втрати тепла в навколишнє середовище, з відхідними продуктами згоряння палива, з хімічним недопалом.

Коефіцієнт корисної дії (к.к.д.) котельної установки та його визначення за прямим і зворотним балансом. Залежність теплового балансу котельні від виду палива, конструкції топки, поверхонь нагрівання, навантаження котла та ін.

Ознайомлення з тепловим балансом котлоагрегату за проектними даними випробування котла. Випарна здатність і витрати палива.

К.к.д. котлоагрегату або котельні брутто.

Втрати тепла на власні потреби котельні та заходи щодо їх усунення. К.к.д. котлоагрегату або котельні нетто.

Заходи щодо підвищення ефективності роботи котлоагрегату і котельні.

2.2. Типова навчальна програма з предмета

“Охорона праці”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові та організаційні основи охорони праці | 3 |  |
| 2 | Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 4 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5 | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 2 |  |
|  | Всього | 15 |  |

### Тема 1. Правові  та організаційні основи охорони праці

Поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закони України: “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про пожежну безпеку”, ”Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Кодекс законів України про працю.

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Обов’язки власника щодо забезпечення безпечних умов праці. Обов’язки працівників щодо безпеки праці. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту,

Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства, правил та інструкцій з охорони праці.

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і в побуті. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Правила охорони праці для підприємств галузі.

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, де є потреба у професійному доборі, для виконання яких необхідне щорічне спеціальне навчання і перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою в котельні. Безпека праці на робочому місці оператора котельні. Основні небезпечні виробничі фактори в котельні.

Відповідальність оператора котельні за порушення правил безпеки праці.

Вимоги до утримання робочого місця оператора котельні та проходів до нього.

Правила безпеки під час обслуговування парових та водогрійних котлів із сумарною теплопродуктивністю понад 273 ГДж/год (понад 65 Гкал/год) або окремих водогрійних та парових котлів з теплопродуктивністю понад             546 ГДж/год (понад 130 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

Правила безпеки під час обслуговування парових та водогрійних котлів із сумарною теплопродуктивністю понад 273 ГДж/год (понад 65 Гкал/год) або окремих водогрійних та парових котлів з теплопродуктивністю понад             546 ГДж/год (понад 130 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

Правила безпеки під час обслуговування парових та водогрійних котлів із сумарною теплопродуктивністю понад 273 ГДж/год (понад 65 Гкал/год) або окремих водогрійних та парових котлів з теплопродуктивністю понад             546 ГДж/год (понад 130 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

Правила безпеки праці під час обслуговування апаратів автоматичного регулювання та контрольно-вимірювальних приладів.

Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні написи, сигнальні кольори (пофарбування), знаки безпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії.

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (відчуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні чинники умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Прилади контролю безпечних умов праці.

Засоби колективного захисту працівників.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівних приладів, відсутність захисту від блискавки. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для  захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Вибухонебезпечні властивості пилу. Основні причини пилових вибухів. Особливості горіння та вибуху пилу в обладнанні, виробничому приміщенні. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Вибухозахист виробництва. Вимоги щодо професійного добору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Чинники впливу на ступінь ураження людини електричним струмом: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі чинники (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх  вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці оператора котельні.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення  працівників.

Санітарні вимоги до планування території цеху, складських, санітарно-побутових та виробничих приміщень котельні. Прибирання приміщень.

Медичні огляди працівників.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання  першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога в разі запорошення очей, поранень, вивихів, переломів.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги в разі знепритомнення, шоку, теплового та сонячного ударів, опіку, обмороження.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги в разі отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

## 3. Професійно-практична підготовка

## 3.1.-3.2. Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія:            Оператор котельні

Код:  		8162									          Кваліфікація: 	оператор котельні 6-го розряду

| Теми | Кількість годин |
| --- | --- |
| 3.1 | Виробниче навчання на підприємстві | 62 |
| 3.1.1 | Вступ | 1 |
| 3.1.2 | Ознайомлення з підприємством | 2 |
| 3.1.3 | Ознайомлення з виробництвом. Інструктаж з охорони праці | 3 |
| 3.1.4 | Вивчення та освоєння операцій, прийомів та видів робіт, які повинен виконувати оператор котельні 6-го розряду | 56 |
| 3.2 | Виробнича практика на підприємстві | 72 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього | 134 |

3.1. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

3.1.1. Вступ

Етапи професійного росту та професійного становлення робітників.

Значення виробничого навчання у процесі підготовки кваліфікованих робітників. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою та програмою виробничого навчання оператора котельні 6-го розряду.

Тема 3.1.2. Ознайомлення з підприємством

Ознайомлення з підприємством, його плануванням, розташуванням окремих ділянок, складськими підсобними приміщеннями, організацією робочого місця оператора котельні, устаткуванням.

Ознайомлення з режимом роботи підприємства, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами та обов’язками робітників щодо збереження інвентарю, інструменту та інших матеріальних цінностей, системою матеріальної відповідальності, що застосовуються на виробництві.

Тема 3.1.3. Ознайомлення з виробництвом. Інструктаж з охорони праці

Інструктажі з охорони праці, їх призначення, характер і періодичність проведення. Вступний інструктаж, первинний на робочому місці, повторний, позаплановий, цільовий.

Ознайомлення з чинними правилами і типовими інструкціями з питань охорони праці, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Особливості роботи оператора котельні. Вимоги до технологічного обладнання, пристосувань, інвентарю. Причини виробничого травматизму. Безпека праці на робочому місці оператора котельні. Дії під час виникнення загрозливої ситуації в робочій зоні.

Ознайомлення з розташуванням обладнання в котельні та схемою аварійних виходів, сигналізацією, системами електро- та пожежозахисту. Схема безпечного пересування працівників. Надання першої допомоги в разі нещасних випадків на виробництві.

Тема 3.1.4. Вивчення та освоєння операцій, прийомів та видів робіт, які повинен виконувати оператор котельні 6-го розряду

Ознайомлення з організацією робочого місця оператора котельні.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування водогрійних котлів із сумарною теплопродуктивністю понад 273 ГДж/год (понад 65 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування водогрійних котлів із сумарною теплопродуктивністю понад 273 ГДж/год (понад 65 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування водогрійних котлів із сумарною теплопродуктивністю понад 273 ГДж/год (понад 65 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування окремих водогрійних котлів із теплопродуктивністю понад 546 ГДж/год (понад 130 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування окремих водогрійних котлів із теплопродуктивністю понад 546 ГДж/год (понад 130 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування окремих водогрійних котлів із теплопродуктивністю понад 546 ГДж/год (понад 130 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування парових котлів із сумарною теплопродуктивністю понад 273 ГДж/год (понад 65 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування парових котлів із сумарною теплопродуктивністю понад 273 ГДж/год (понад 65 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування парових котлів із сумарною теплопродуктивністю понад 273 ГДж/год (понад 65 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування окремих парових котлів із теплопродуктивністю понад 546 ГДж/год (понад 130 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування окремих парових котлів із теплопродуктивністю понад 546 ГДж/год (понад 130 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

Освоєння прийомів та видів робіт з обслуговування окремих парових котлів із теплопродуктивністю понад 546 ГДж/год (понад 130 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

Набуття навичок з на  лаштування режиму роботи котла за режимною картою.

Освоєння порядку ведення оперативної документації.

Приймання участі у тренуваннях щодо локалізації та ліквідації аварійних режимів котлів та обладнання котельні.

3.2. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Самостійне виконання всіх видів робіт, передбачених кваліфікаційними характеристиками оператора котельні 6-го розряду.

Виконання встановлених норм виробітку.

Оволодіння передовими прийомами праці та методами раціональної організації робочого місця.

Самостійне виконання всіх видів робіт та проведення заходів найбільш ефективного використання робочого часу, запобігання браку.

Дотримування режимів економії основних матеріалів, води, електроенергії.

Дотримування вимог з безпеки праці, електро- та пожежної безпеки, правил виробничої санітарії та особистої гігієни, а також правил внутрішнього трудового розпорядку.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується у встановленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт

- Підготовка до роботи парового котла, що працює на газоподібному паливі без автоматики.

- Підготовка до роботи парового котла, що працює на газоподібному паливі з автоматикою.

- Підготовка до роботи водогрійного котла, що працює на газоподібному паливі без автоматики.

- Підготовка до роботи водогрійного котла, що працює на газоподібному паливі з автоматикою.

- Підготовка до роботи парового котла, що працює на рідкому паливі без автоматики.

- Підготовка до роботи парового котла, що працює на рідкому паливі з автоматикою.

- Підготовка до роботи водогрійного котла, що працює на рідкому паливі без автоматики.

- Підготовка до роботи водогрійного котла, що працює на рідкому паливі з автоматикою.

- Підготовка до роботи котла на електронагріванні.

- Розпалювання парового котла, що працює на газоподібному паливі без автоматики.

- Розпалювання парового котла, що працює на газоподібному паливі з автоматикою.

- Розпалювання водогрійного котла, що працює на газоподібному паливі без автоматики.

- Розпалювання водогрійного котла, що працює на газоподібному паливі з автоматикою.

- Розпалювання парового котла, що працює на рідкому паливі без автоматики.

- Розпалювання парового котла, що працює на рідкому паливі з автоматикою.

- Розпалювання водогрійного котла, що працює на рідкому паливі без автоматики.

- Розпалювання водогрійного котла, що працює на рідкому паливі з автоматикою.

- Вмикання котла на електронагріванні.

- Вмикання парового котла в роботу в холодний паропровід.

- Вмикання парового котла в роботу в гарячий паропровід.

- Продування і перевірка роботи водовказівних приладів.

- Продування і перевірка роботи манометра парового котла.

- Збільшення навантаження котла відповідно до режимної карти.

- Зменшення навантаження котла відповідно до режимної карти.

- Нормальна зупинка котельного агрегату.

- Аварійна зупинка котельного агрегату.

- Перевірка роботи запобіжних клапанів, усунення недоліків.

- Перевірка роботи живильних пристроїв, усунення недоліків.

- Живлення парового котла водою.

- Підживлення водогрійного котла водою.

- Продування парового котла.

- Регулювання природної тяги в топці котла.

- Регулювання горіння палива в топці котла.

- Ремонт вентиля із заміною прокладок та набивки.

- Обдування поверхонь нагрівання котла.

- Регенерація катіонітового фільтра.

- Обслуговування і перевірка справності автоматики безпеки і аварійної сигналізації.

- Обслуговування економайзера.

- Обслуговування пароперегрівника.

- Обслуговування повітропідігрівача.

- Обслуговування форсунки для спалювання рідкого палива.

- Видалення повітря з системи опалювання.

- Консервація парового котла.

- Промивання системи опалювання.

- Консервація системи опалювання на літній період.

- Визначення коефіцієнта корисної дії котельної установки.

- Складання паливного балансу котла.

КРИТЕРІЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ
	Професія: Оператор котельні

Код: 8162

Кваліфікація: оператор котельні 6 розряду

ЗНАЄ,РОЗУМІЄ:

1.Констсруктивні особливості складних контрольно-вимірювальних приладів і апаратів автоматичного регулювання.

2.Теплотворну здатність і фізичні властивості палива.

3.Елементи паливного балансу котлів та його складання.

4.Правила визначення коефіцієнта корисної дії котельної установки

УМІЄ:

1.Обслуговувати водогрійні котли із сумарною теплопродуктивністю понад 273 ГДж/год (понад 65 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

2.Обслуговувати водогрійні котли із сумарною теплопродуктивністю понад 273 ГДж/год (понад 65 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

3.Обслуговувати водогрійні котли із сумарною теплопродуктивністю понад 273 ГДж/год (понад 65 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

4.Обслуговувати окремі водогрійні котли із теплопродуктивністю понад 546 ГДж/год (понад 130 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

5.Обслуговувати окремі водогрійні котли із теплопродуктивністю понад 546 ГДж/год (понад 130 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

6.Обслуговувати окремі водогрійні котли із теплопродуктивністю понад 546 ГДж/год (понад 130 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

7.Обслуговувати парові котли із сумарною теплопродуктивністю понад 273 ГДж/год (понад 65 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

8.Обслуговувати парові котли із сумарною теплопродуктивністю понад 273 ГДж/год (понад 65 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

9.Обслуговувати парові котли із сумарною теплопродуктивністю понад 273 ГДж/год (понад 65 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

10.Обслуговувати окремі парові котли із теплопродуктивністю понад 546 ГДж/год (понад 130 Гкал/год), які працюють на газоподібному паливі.

11.Обслуговувати окремі парові котли із теплопродуктивністю понад 546 ГДж/год (понад 130 Гкал/год), які працюють на рідкому паливі.

12.Обслуговувати окремі парові котли із теплопродуктивністю понад 546 ГДж/год (понад 130 Гкал/год), які працюють на електронагріванні.

13.Налаштовувати режим роботи котла за режимною картою.

14.Вести по порядку оперативну документацію.

# 15.Локалізувати та ліквідувати аварійні режими котлів та обладнання котельні.

Перелік основних  засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб, шт. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивіду-ального користу-вання | Для групово-го користу-вання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кабінет “Спеціальна технологія” |
|  | НАТУРАЛЬНІ ЗРАЗКИ |  |  |  |
| 1 | Прилади ГРП та ГРУ: |  |  |  |
|  | фільтр |  | 1 |  |
|  | запірний клапан |  | 1 |  |
|  | регулятор тиску |  | 1 |  |
| 2 | Елементи топкового обладнання: |  |  |  |
|  | газові пальники |  | Комплект |  |
|  | мазутні форсунки |  | Комплект |  |
| 3 | Допоміжне обладнання: |  |  |  |
|  | димосос (вентилятор) |  | 1 |  |
|  | насос відцентровий |  | 1 |  |
|  | насос поршневий |  | 1 |  |
| 4 | Запірно-регулювальна арматура: |  |  |  |
|  | вентиль прохідний |  | 1 |  |
|  | вентиль прямоточний |  | 1 |  |
|  | вентиль голчастий |  | 1 |  |
|  | засувка |  | 1 |  |
|  | крани (пробковий, пробний, триходовий) |  | Комплект |  |
| 5 | Запобіжна арматура: |  |  |  |
|  | зворотний клапан підіймальний |  | 1 |  |
|  | зворотний клапан поворотний |  | 1 |  |
|  | запобіжний клапан пружинний |  | 1 |  |
|  | запобіжний клапан важільний |  | 1 |  |
|  | легкоплавка пробка |  | 1 |  |
| 6 | Контрольна арматура: |  |  |  |
|  | покажчик рівня води |  | 1 |  |
| 7 | Контрольно-вимірювальні прилади: |  |  |  |
|  | манометр трубчастий із триходовим краном та сифонною трубкою |  | 1 |  |
|  | манометр U-подібний |  | 1 |  |
|  | термометр спиртовий |  | 1 |  |
|  | термометр опору |  | 1 |  |
|  | термопари |  | 1 |  |
|  | логометр типу ЛПр |  | 1 |  |
| 8 | Котельна установка в розрізі |  | 1 |  |
| 9 | Елементи хвостових поверхонь нагріву: |  |  |  |
|  | економайзерів |  | Комплект |  |
|  | повітропідігрівників |  | Комплект |  |
|  | пароперегрівників |  | Комплект |  |
| 9 | Системи автоматики: |  |  |  |
|  | щит приладів |  | 1 |  |
|  | диференційний тягомір типу ДТ |  | 1 |  |
|  | диференційний манометр типу ДМ |  | 1 |  |
|  | датчик-реле типу ДНТ |  | 1 |  |
|  | НАОЧНІ СТЕНДИ |  |  |  |
| 1 | Котельні установки в розрізі |  | 1 |  |
| 2 | Схеми ГРП, ГРУ |  | 1 |  |
| 3 | Хвостові поверхні нагріву (економайзер, повітропідігрівник, пароперегрівник) |  | 1 |  |
| 4 | Обладнання водопідготовки |  | 1 |  |
| 5 | Схеми систем автоматики |  | 1 |  |
|  | ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ |  |  |  |
| 1 | Виробнича інструкція | 1 |  | З розрахунку на одну ланку |
| 2 | Змінний журнал | 1 |  |  |
| 3 | Режимні карти | Комплект |  |  |
| 4 | Температурний графік | 1 |  |  |
| 5 | Схеми котельних установок | Комплект |  |  |
| 6 | Схеми котелень | Комплект |  |  |
| 7 | Схеми систем опалювання та гарячого водопостачання | Комплект |  |  |
|  | ІНСТРУМЕНТИ |  |  |  |
| 1 | Монтажні столи |  | 1 | З розрахунку на одну ланку |
| 2 | Стелаж для деталей та вузлів |  | 1 |  |
| 3 | Комплект вимірювального інструменту |  | 1 |  |
| 4 | Комплект слюсарного інструменту |  | 1 |  |
| 5 | Комплект ключів |  | 1 |  |
|  | ДІЮЧІ КОТЕЛЬНІ УСТАНОВКИ |  |  |  |
| 1 | Парові водотрубні |  | 1 |  |
| 2 | Парові газотрубні |  | 1 |  |
| 3 | Водогрійні з температурою нагріву до 1150С |  | 1 |  |
| 4 | Водогрійні з температурою нагріву понад 1150С |  | 1 |  |
|  | Обмурувальні матеріали в наборі |  |  |  |
|  | Ущільнювальні матеріали в наборі |  |  |  |
|  | Теплоізоляційні матеріали в наборі |  |  |  |
|  | Пофарбовані зразки трубопроводів |  |  |  |
|  | КОМПЛЕКТ ПЛАКАТІВ ІЗ БУДОВИ КОТЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ |  |  |  |

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Бабулин Н. А. Построение и чтение машиностроительных чертежей /    Бабулин Н. А. – 10-е изд. перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1998.

- Бандрівський М. І. Правила та безпека дорожнього руху / М. І. Бандрівський, Є. Є. Приймак. – Львів : Світ, 1997.

- Бойчик І. М. Економіка підприємств: навч. посіб. / Бойчик І. М., Харів П. С., Хопчан М. І. – Львів : Сполох, 2000.

- Борщов Д. Я. Устройство и эксплуатация отопительных котельных /  Борщов Д. Я. – М. : Стройиздат, 1989.

- Борщов Д. Я. Эксплуатация отопительных котельных на газообразном топливе / Борщов Д. Я. – М. : Стройиздат, 1988.

- Верварин В. К. Справочное пособие по наладке котельных установок и тепловых сетей / В. К. Верварин, В. О. Панов. – М. : Высш. шк., 1984.

- Вергазов В. С. Устройство и эксплуатация котлов / Вергазов В. С. – М. : Стройиздат, 1991.

- Винокурова Л. Е. Основи охорони праці: навч. посіб. для професійно-технічних навчальних закладів / Винокурова Л. Е., Васильчук М. В.,     Гаман М. В. – К. : Факт, 2005.

- Винокурова Л. Е. Основи охорони праці: підруч. для професійно-технічних навчальних закладів / Винокурова Л. Е., Васильчук М. В., Гаман М. В. – К. : Вікторія, 2001.

- Волков М. А. Эксплуатация газифицированных котельных / М. А. Волков, В. А. Волков – М. : Стройиздат, 1990.

- Гажаман В. І. Електробезпека на виробництві / Гажаман В. І. – К., 1998.

- Гнатенко П. І. Основи правознавства / Гнатенко П. І. – К. : Юрид. книга, 2003.

- Гнатенко П. І. Основи правових знань : підруч. / Гнатенко П. І.,   Калашников В. М.,  Марков К. А. – К. : Юрид. книга, 2000.

- Двойнишников В. А. Конструкция и расчет котлов и котельных установок / Двойнишников В. А., Деев Л. В., Изюмов М. А. – М. : Машиностроение, 1988.

- Денисенко Г. Ф. Охрана труда / Денисенко Г. Ф. – М. : Высш. шк., 1985.

- Дідур В.А. Теплотехніка, теплопостачання і використання теплоти в сільському господарстві / В. А. Дідур, М. І. Стручаєв – К. : Аграрна освіта, 2008.

- Драганов Б.Х. Експлуатація теплоенергетичних установок і систем / Драганов Б.Х, Іщенко В.В., Шеліманова О.В. – К. : Аграрна освіта, 2009.

- Жидецький В. Ц. Основи охорони праці / Жидецький В. Ц., Джигирей В. С., Мельников О. В. – Львів : Афіша, 1999.

- Зыков А. К. Паровые и водогрейные котлы / Зыков А. К. – М. : Энергоатомиздат, 1987.

- Ильюхин М. С. Основы теплотехники / М. С. Ильюхин, Ф. Т. Сидоренко – М. : Агропромиздат, 1987.

- Ионин А. А. Газоснабжение / Ионин А. А. – М. : Стройиздат, 1981.

- Канченко Т. В. Основи економіки / Т. В. Канченко, М. П. Панченко ; за ред. О.А.Шеніна. – К. : Вища освіта, 2003.

- Касаткин А. С. Основы электротехники: учеб. пособ. для СГПТУ / Касаткин А. С. – М. : Высш. шк., 1986.

- Кемельман Д. Н. Наладка котельных установок / Д. Н. Кемельман,              Н. Б. Эскин – М. : Энергоиздат, 1989.

- Кенгуров А. Я. Оператор котлов низкого давления и теплогенераторов кормоцехов / Кенгуров А. Я. – М. : Высш. шк., 1977.

- Киселев Н. А. Котельные установки / Киселев Н. А. – М. : Высш. шк., 1979.

- Козлов А. П. Природное топливо / Козлов А. П. – М. : Недра, 1981.

- Кязимов К. Г. Основы газового хозяйства / Кязимов К. Г. – М. : Высш. шк., 1981.

- Леваков В. С. Основы котельного производства / Леваков В. С. – М. : Высш. шк., 1986.

- Ліхтман М. Ю. Обладнання та експлуатація котелень: запитання і відповіді / М. Ю. Ліхтман, Л. О. Храмович – К. : Техніка, 1997.

- Лукьянова Л. Б. Основи екології / Лукьянова Л. Б. – К. : Вища шк., 2000.

- Макієнко М. І. Загальний курс слюсарної справи: підручник / пер. з рос. В.К. Сидоренко. – К.: Вища шк., 1994.

- Макиенко Н. И. Практические работы по слесарному делу: учеб. пособ. для ГПТУ / Макиенко Н. И. – М. : Высш. шк., 1987.

- Маренго А. К. Введение в электробезопасность / Маренго А. К. – М. : Профиздат, 1991.

- Мохорт А. В. Термічна обробка металів / А. В. Мохорт, М. Г. Чумак – К. : Либідь, 2002.

- Онищенко Н. П. Охрана труда при эксплуатации котельных установок / Онищенко Н. П. – М. : Стройиздат, 1991.

- Онищенко Н. П. Эксплуатация котельных установок / Онищенко Н. П. – М. : Агропромиздат, 1987.

- Павлов И. И. Котельные установки и тепловые сети / И. И. Павлов,             М. Н. Федоров. – М. : Стройиздат, 1986.

- Панин З. И. Обслуживание коммунальных котельных и тепловых сетей / Панин З. И. – М. : Стройиздат, 1974.

- Панюшева З. Ф. Наладка отопительных котлов, работающих на газе /           З. Ф. Панюшева, Е. Б. Столпнер – Л. : Недра, 1986.

- Певзнер М. И. Эксплуатация газового оборудования / М. И. Певзнер,           Р. И. Эстеркин – М. : Недра, 1983.

- Порецкий Л. Я. Справочник эксплуатационника газифицированных котель-ных / Порецкий Л. Я., Рыбаков Р. Р., Столпнер Е. Б. – Л. : Недра, 1988.

- Правила безопасности систем газоснабжения Украины. – К. : Основа, 1998.

- Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (зі змінами і доповненнями). – К. : Основа, 1998.

- Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115° С. – К. : Держнаглядохоронпраці України, 1996.

- Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (зі змінами і доповненнями). – К. : Основа, 1998.

- Роддатис К. Ф. Справочник по котельным установкам малой производитель-ности / К. Ф. Роддатис, А. Н. Полторецкий – М. : Энергоатомиздат, 1989.

- Руденко В. Д. Практичний курс інформатики / Руденко В. Д., Макарчук О. М., Патланжоглу М. О. ; за ред. В. М. Мадзігона – К. : Фенікс, 1997.

- Сидельковский Л. Н. Котельные установки промышленных предприятий / Л. Н. Сидельковский, В. Н. Юренев – М. : Энергоатомиздат, 1988.

- Сидоренко В. К. Технічне креслення / Сидоренко В. К. – Львів : Оріяна-Нова, 2000.

- Слиньков В. Н. Организация и методика проведения профессиональной подготовки на предприятии. Теория и практика / Слиньков В. Н. – К. : КНТ, 2004.

- Столпнер Е. Б. Справочное пособие для персонала газифицированных котельных / Е. Б. Столпнер, З. Ф. Панюшева – Л. : Недра, 1990.

- Тарасюк В. М. Эксплуатация котлов. Настольная книга для операторов котельных / Тарасюк В. М. – К. : Укркоммунквалифкадры, 1999.

- Трахтенберг І. М. Гігієна праці та виробнича санітарія / Трахтенберг І. М., Коршун М. М., Чебанова О. В. – К., 1997.

- Трофимов В. В. Охрана труда в жилищно-коммунальном хозяйстве; сборник официальных материалов / В. В. Трофимов, Ю. И. Наумов – М. : Стройиздат, 1984.

- Чеботарев В. П. Пособие оператора газифицированных котельных. Настоль-ная книга оператора газифицированных котельных / Чеботарев В. П. – К. : Основа, 2000.

- Чеботарев В. П. Справочник работника газифицированных котельных / Чеботарев В. П. – Днепропетровск : Промінь, 1987.

- Чепель В. М. Сжигание газов в топках котлов и печей и обслуживание газового хозяйства предприятий / В. М. Чепель, И. А. Щур – Л. : Недра, 1980.

- Шарков В. В. Справочник монтажника котельных установок и тепловых сетей / В. В. Шарков, М. З. Кривицкий – К. : Будівельник, 1985.

- Эстеркин Р. И. Промышленные парогенерирующие установки /       Эстеркин Р. И. – Л. : Энергия, 1980.

- Эстеркин Р. И. Эксплуатация котлоагрегатов на газовом топливе /   Эстеркин Р. И. – Л. : Недра, 1974.

Перелік чинних нормативних документів

- Конституція України.

- Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.

- Закон України “Про зайнятість населення”.

- Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”. Закон України “Про охорону праці”.

- Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку". – ВВР України, 1995, № 12.

- Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". – ВВР України, 1994. Зміни: ОВУ, 2002, № 10.

- Закон України “Про пожежну безпеку”.

- Законодавство України про охорону праці (у трьох томах). – К., 2006.

- Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. – К. : Основа, 2004.

- Законодавство України про екологію. – К. : КНТ, 2005.

- Основи законодавства України про охорону здоров’я. Закон України від    19 листопада 1992 року № 2801-XI.

- Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми. Наказ МОЗ України від 22.03.96 № 59.

- Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти. Наказ МОН України від 01.08.2001 № 563.

- Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в закладах освіти. Наказ МОН України від 31.08.2001 № 616.

- Положення про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.97 № 421.

- Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112.

- Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 №15.

- ДНАОП 0.00-8.05-94 Єдина державна система показників обліку умов та безпеки праці.

- ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4

- ДНАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води.

- ДНАОП 0.00-1-12-84 Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту та природного газу в котельних установках.

- ДНАОП 0.033-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій. Затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 45. Зміни внесені згідно з наказом МОЗ № 139 від 07.06.99.

- ДНАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

- ДНАОП 0.00-1.01-95 Правила пожежної безпеки в Україні.

- ДНАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт.

- ДНАОП 0.00-5.12-74 Типова інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних об’єктах.

- ДНАОП 0.00-5.10-96 Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів.

- Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.

- НАОП 1.1.23-8.01-92 Класифікація основних приміщень газової промисловості щодо вибухопожежної і пожежної безпеки.

- НАОП 1.1.23-2.02-82 ОСТ 51.81-82 Охорона праці в газовій промисловості. Основні терміни і визначення.

- НАОП 9.0.00-6.03-88 Рекомендації щодо застосування існуючих ефективних засобів підвищення технічного рівня безпеки праці в житловому господарстві.

- НАОП 9.0.00-6.01-80 Рекомендації щодо застосування основних засобів індивідуального захисту в житлово-комунальному господарстві.

- НАОП 1.1.23-1.04-84 Правила пожежної безпеки у газовій промисловості.

- НАПБ А.01.001-04 Правила пожежної безпеки в Україні. Затв. наказом МНС України від 19.10.2004 № 126.

- НАПБ Б.02.004-94 Положення про добровільні пожежні дружини (команди).

Авторський колектив

Багмут Ольга Миколаївна,  завідувач наукового сектору відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Булат Володимир Іванович, директор ДНЗ «Вільнянський навчальний центр №20»;

Прокоф’єв  Генадій Степанович, директор ДНЗ «Оріхівський навчальний центр № 88»;

Бугайов Олександр Іванович, заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Вільнянський навчальний центр №20»;

Гречин Володимир Михайлович, заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Оріхівський навчальний центр № 88»;

Володін Іван Іванович, викладач з предметів професійно-теоретичної підготовки ДНЗ «Вільнянський навчальний центр №20»;

Олійник Віктор Вікторович, майстер виробничого навчання ДНЗ «Вільнянський навчальний центр №20»;

Московка Анатолій Миколайович, майстер виробничого навчання ДНЗ «Оріхівський навчальний центр № 88»;

Паржницький Олександр Вікторович, директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти Запорізької області;

Нємченко Маріанна Михайлівна, методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти Запорізької області.

Науковий консультант

Паржницький Віктор Валентинович, начальник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Керівники проекту

Кучинський Микола Сигізмундович, директор департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України;

Озерова Тетяна Ярославівна, директор Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії Оператор котельні надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36

Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044) 248-24-31